Техническое задание на проектирование систем связи

- Предусмотреть телефонизацию жилищно-гаражного комплекса не менее 275 номеров (из расчета  - по одному номеру на квартиру и на каждые 20 м2 площади офисов, а также по номеру на помещения консьержей, охраны офисов, КПП, помещение диспетчерской и  помещение администрации).

- Разводку распределительной сети осуществить от кросса, устанавливаемого на -1 уровне автостоянки (по проекту на наружные сети связи).

- Распределительную телефонную сеть выполнить кабелем марки ТППэп разной емкости с гидрофобным заполнением и диаметром жил 0,5 мм.

- На этажах предусмотреть установку телефонных распределительных коробок типа «KRONE»:

-на жилых этажах подъезда из расчета – 2 коробки на 3 этажа с установкой коробок на 2-х нижних этажах;

- на первом этаже каждого подъезда – 2 коробки;

- на -1 уровне автостоянки в секции 1 предусматривается установка одной распределительной коробки.

- Предусмотреть эксплуатационный запас емкости кабеля распределительной сети – 10%.

- В помещениях консьержей, охраны, диспетчерской, КПП и в  помещении администрации предусмотреть установку настенной телефонной розетки RJ-12.

- Абонентскую проводку до телефонной розетки RJ-12 выполнить кабелем UTP2х2х0,5 категории 3.

- Абонентскую сеть предусматривается выполнять по заявкам и за счет абонентов.

- Установить местную АТС Avaya S8400 (спецификация оборудования местной телефонной связи прилагается).

Технические требования к помещению и окружающей среде

- Площадь помещения под оборудование – 10 м2, под персонал – 10 м2.

- Помещения должны быть не ниже II степени огнестойкости.

- Над помещениями, где устанавливается аппаратура связи, не допускается размещать помещения, связанные с потреблением воды.

- Межэтажные перекрытия над помещением с оборудованием должны быть газонепроницаемыми.

- Помещение с оборудованием должно отделятся от других помещений несгораемыми стенами или перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

- В помещениях должна предусматриваться механическая вентиляция в объеме не менее однократного воздухообмена в час.

- Дверные проемы во внутренних стенах и перегородках должны быть не менее 2,1 м по высоте и 1,2 м по ширине.

- Заполнения дверных проемов должны быть герметизированы уплотняющими прокладками в притворах и фальцах.

- Через помещения не допускается прокладка силовых кабелей и транзитных инженерных коммуникаций.

Помещения должны быть подготовлены следующим образом

- Стены и потолок должны быть ровными и гладкими. Стены и потолок рекомендуется покрыть светлой синтетической акриловой краской.

- Покрытие пола помещений должно быть с антистатическим сопротивлением 1*106 Ом, обеспечивающим отекание и отвод электростатического электричества.

- Общее электрическое освещение должно составлять не менее 500 люксов рассеянным светом на расстоянии 1 м от пола.

- Электрические цепи для освещения, электропитания розеток с заземляющим контактом следует отделить друг от друга, т.е. их следует подключить к отдельным автоматическим выключателям (автоматам) на 16А.

Количество розеток, запитанных от отдельного автомата (220В, фаза, ноль, земля) – не менее 4-х в каждом помещении.

Для источника бесперебойного питания необходимо предусмотреть отдельный автомат на 25А.

Также должен быть предусмотрен 1 резервный автомат на 25А.

Максимальная потребляемая мощность питания – 10 кВт.

- К щиту электропитания должно подходить защитное сопротивление  - медным проводом сечением 20 мм2. Медный провод закончить кабельным наконечником и механически прикрепить к шине заземления, которая будет расположена на стене недалеко от стоек с оборудованием узла связи. Сопротивление растекания заземлителя не более 4 Ом.

- В помещение с оборудованием должны быть подготовлены кабельные вводы на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка.

Рабочие и сервисные условия

Температура воздуха : +18…+25 °С;

Относительная влажность: до 80% (без конденсата);

Вибрация от машин, транспорта и инженерного, климатического оборудования и т.п. не должна превышать следующий показатель: амплитуда смещения не более 0,035 мм в полосе частот 5-6 Гц.

Уровни внешних электромагнитных помех, воздействующих на оборудование в местах его установки, не должны превышать указанных в ГОСТ Р50932, рекомендациях К.20, К.21, МСЭ-Т.