## Лист1
| Напряжение в линии (100), В | [5 empty] | 100 |  |  |  | Падение напряжения (10), В: | [5 empty] | 10 |  |  |  | Удельное сопротивление металла (Медь=0,0177), Ом·мм²/м | [9 empty] | 0.0177
Мощность потребляемая линией СОУЭ | В таблице приведены расчетные, минимальные значения сечения кабеля. Рабочее напряжение 100В, допустимое падение напряжения в линии 10 В. Кабель используемый в линии СОУЭ выбирают больше или равный значению в таблице.
Протяженность линии СОУЭ
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000
10 | 0.0177 | 0.0354 | 0.0531 | 0.0708 | 0.0885 | 0.1062 | 0.1239 | 0.1416 | 0.1593 | 0.177 | 0.1947 | 0.2124 | 0.2301 | 0.2478 | 0.2655 | 0.2832 | 0.3009 | 0.3186 | 0.3363 | 0.354 | 0.3717 | 0.3894 | 0.4071 | 0.4248 | 0.4425 | 0.4602 | 0.4779 | 0.4956 | 0.5133 | 0.531 | 0.5487 | 0.5664 | 0.5841 | 0.6018 | 0.6195 | 0.6372 | 0.6549 | 0.6726 | 0.6903 | 0.708
20 | 0.0354 | 0.0708 | 0.1062 | 0.1416 | 0.177 | 0.2124 | 0.2478 | 0.2832 | 0.3186 | 0.354 | 0.3894 | 0.4248 | 0.4602 | 0.4956 | 0.531 | 0.5664 | 0.6018 | 0.6372 | 0.6726 | 0.708 | 0.7434 | 0.7788 | 0.8142 | 0.8496 | 0.885 | 0.9204 | 0.9558 | 0.9912 | 1.0266 | 1.062 | 1.0974 | 1.1328 | 1.1682 | 1.2036 | 1.239 | 1.2744 | 1.3098 | 1.3452 | 1.3806 | 1.416
30 | 0.0531 | 0.1062 | 0.1593 | 0.2124 | 0.2655 | 0.3186 | 0.3717 | 0.4248 | 0.4779 | 0.531 | 0.5841 | 0.6372 | 0.6903 | 0.7434 | 0.7965 | 0.8496 | 0.9027 | 0.9558 | 1.0089 | 1.062 | 1.1151 | 1.1682 | 1.2213 | 1.2744 | 1.3275 | 1.3806 | 1.4337 | 1.4868 | 1.5399 | 1.593 | 1.6461 | 1.6992 | 1.7523 | 1.8054 | 1.8585 | 1.9116 | 1.9647 | 2.0178 | 2.0709 | 2.124
40 | 0.0708 | 0.1416 | 0.2124 | 0.2832 | 0.354 | 0.4248 | 0.4956 | 0.5664 | 0.6372 | 0.708 | 0.7788 | 0.8496 | 0.9204 | 0.9912 | 1.062 | 1.1328 | 1.2036 | 1.2744 | 1.3452 | 1.416 | 1.4868 | 1.5576 | 1.6284 | 1.6992 | 1.77 | 1.8408 | 1.9116 | 1.9824 | 2.0532 | 2.124 | 2.1948 | 2.2656 | 2.3364 | 2.4072 | 2.478 | 2.5488 | 2.6196 | 2.6904 | 2.7612 | 2.832
50 | 0.0885 | 0.177 | 0.2655 | 0.354 | 0.4425 | 0.531 | 0.6195 | 0.708 | 0.7965 | 0.885 | 0.9735 | 1.062 | 1.1505 | 1.239 | 1.3275 | 1.416 | 1.5045 | 1.593 | 1.6815 | 1.77 | 1.8585 | 1.947 | 2.0355 | 2.124 | 2.2125 | 2.301 | 2.3895 | 2.478 | 2.5665 | 2.655 | 2.7435 | 2.832 | 2.9205 | 3.009 | 3.0975 | 3.186 | 3.2745 | 3.363 | 3.4515 | 3.54
60 | 0.1062 | 0.2124 | 0.3186 | 0.4248 | 0.531 | 0.6372 | 0.7434 | 0.8496 | 0.9558 | 1.062 | 1.1682 | 1.2744 | 1.3806 | 1.4868 | 1.593 | 1.6992 | 1.8054 | 1.9116 | 2.0178 | 2.124 | 2.2302 | 2.3364 | 2.4426 | 2.5488 | 2.655 | 2.7612 | 2.8674 | 2.9736 | 3.0798 | 3.186 | 3.2922 | 3.3984 | 3.5046 | 3.6108 | 3.717 | 3.8232 | 3.9294 | 4.0356 | 4.1418 | 4.248
70 | 0.1239 | 0.2478 | 0.3717 | 0.4956 | 0.6195 | 0.7434 | 0.8673 | 0.9912 | 1.1151 | 1.239 | 1.3629 | 1.4868 | 1.6107 | 1.7346 | 1.8585 | 1.9824 | 2.1063 | 2.2302 | 2.3541 | 2.478 | 2.6019 | 2.7258 | 2.8497 | 2.9736 | 3.0975 | 3.2214 | 3.3453 | 3.4692 | 3.5931 | 3.717 | 3.8409 | 3.9648 | 4.0887 | 4.2126 | 4.3365 | 4.4604 | 4.5843 | 4.7082 | 4.8321 | 4.956
80 | 0.1416 | 0.2832 | 0.4248 | 0.5664 | 0.708 | 0.8496 | 0.9912 | 1.1328 | 1.2744 | 1.416 | 1.5576 | 1.6992 | 1.8408 | 1.9824 | 2.124 | 2.2656 | 2.4072 | 2.5488 | 2.6904 | 2.832 | 2.9736 | 3.1152 | 3.2568 | 3.3984 | 3.54 | 3.6816 | 3.8232 | 3.9648 | 4.1064 | 4.248 | 4.3896 | 4.5312 | 4.6728 | 4.8144 | 4.956 | 5.0976 | 5.2392 | 5.3808 | 5.5224 | 5.664
90 | 0.1593 | 0.3186 | 0.4779 | 0.6372 | 0.7965 | 0.9558 | 1.1151 | 1.2744 | 1.4337 | 1.593 | 1.7523 | 1.9116 | 2.0709 | 2.2302 | 2.3895 | 2.5488 | 2.7081 | 2.8674 | 3.0267 | 3.186 | 3.3453 | 3.5046 | 3.6639 | 3.8232 | 3.9825 | 4.1418 | 4.3011 | 4.4604 | 4.6197 | 4.779 | 4.9383 | 5.0976 | 5.2569 | 5.4162 | 5.5755 | 5.7348 | 5.8941 | 6.0534 | 6.2127 | 6.372
100 | 0.177 | 0.354 | 0.531 | 0.708 | 0.885 | 1.062 | 1.239 | 1.416 | 1.593 | 1.77 | 1.947 | 2.124 | 2.301 | 2.478 | 2.655 | 2.832 | 3.009 | 3.186 | 3.363 | 3.54 | 3.717 | 3.894 | 4.071 | 4.248 | 4.425 | 4.602 | 4.779 | 4.956 | 5.133 | 5.31 | 5.487 | 5.664 | 5.841 | 6.018 | 6.195 | 6.372 | 6.549 | 6.726 | 6.903 | 7.08
110 | 0.1947 | 0.3894 | 0.5841 | 0.7788 | 0.9735 | 1.1682 | 1.3629 | 1.5576 | 1.7523 | 1.947 | 2.1417 | 2.3364 | 2.5311 | 2.7258 | 2.9205 | 3.1152 | 3.3099 | 3.5046 | 3.6993 | 3.894 | 4.0887 | 4.2834 | 4.4781 | 4.6728 | 4.8675 | 5.0622 | 5.2569 | 5.4516 | 5.6463 | 5.841 | 6.0357 | 6.2304 | 6.4251 | 6.6198 | 6.8145 | 7.0092 | 7.2039 | 7.3986 | 7.5933 | 7.788
120 | 0.2124 | 0.4248 | 0.6372 | 0.8496 | 1.062 | 1.2744 | 1.4868 | 1.6992 | 1.9116 | 2.124 | 2.3364 | 2.5488 | 2.7612 | 2.9736 | 3.186 | 3.3984 | 3.6108 | 3.8232 | 4.0356 | 4.248 | 4.4604 | 4.6728 | 4.8852 | 5.0976 | 5.31 | 5.5224 | 5.7348 | 5.9472 | 6.1596 | 6.372 | 6.5844 | 6.7968 | 7.0092 | 7.2216 | 7.434 | 7.6464 | 7.8588 | 8.0712 | 8.2836 | 8.496
130 | 0.2301 | 0.4602 | 0.6903 | 0.9204 | 1.1505 | 1.3806 | 1.6107 | 1.8408 | 2.0709 | 2.301 | 2.5311 | 2.7612 | 2.9913 | 3.2214 | 3.4515 | 3.6816 | 3.9117 | 4.1418 | 4.3719 | 4.602 | 4.8321 | 5.0622 | 5.2923 | 5.5224 | 5.7525 | 5.9826 | 6.2127 | 6.4428 | 6.6729 | 6.903 | 7.1331 | 7.3632 | 7.5933 | 7.8234 | 8.0535 | 8.2836 | 8.5137 | 8.7438 | 8.9739 | 9.204
140 | 0.2478 | 0.4956 | 0.7434 | 0.9912 | 1.239 | 1.4868 | 1.7346 | 1.9824 | 2.2302 | 2.478 | 2.7258 | 2.9736 | 3.2214 | 3.4692 | 3.717 | 3.9648 | 4.2126 | 4.4604 | 4.7082 | 4.956 | 5.2038 | 5.4516 | 5.6994 | 5.9472 | 6.195 | 6.4428 | 6.6906 | 6.9384 | 7.1862 | 7.434 | 7.6818 | 7.9296 | 8.1774 | 8.4252 | 8.673 | 8.9208 | 9.1686 | 9.4164 | 9.6642 | 9.912
150 | 0.2655 | 0.531 | 0.7965 | 1.062 | 1.3275 | 1.593 | 1.8585 | 2.124 | 2.3895 | 2.655 | 2.9205 | 3.186 | 3.4515 | 3.717 | 3.9825 | 4.248 | 4.5135 | 4.779 | 5.0445 | 5.31 | 5.5755 | 5.841 | 6.1065 | 6.372 | 6.6375 | 6.903 | 7.1685 | 7.434 | 7.6995 | 7.965 | 8.2305 | 8.496 | 8.7615 | 9.027 | 9.2925 | 9.558 | 9.8235 | 10.089 | 10.3545 | 10.62
160 | 0.2832 | 0.5664 | 0.8496 | 1.1328 | 1.416 | 1.6992 | 1.9824 | 2.2656 | 2.5488 | 2.832 | 3.1152 | 3.3984 | 3.6816 | 3.9648 | 4.248 | 4.5312 | 4.8144 | 5.0976 | 5.3808 | 5.664 | 5.9472 | 6.2304 | 6.5136 | 6.7968 | 7.08 | 7.3632 | 7.6464 | 7.9296 | 8.2128 | 8.496 | 8.7792 | 9.0624 | 9.3456 | 9.6288 | 9.912 | 10.1952 | 10.4784 | 10.7616 | 11.0448 | 11.328
170 | 0.3009 | 0.6018 | 0.9027 | 1.2036 | 1.5045 | 1.8054 | 2.1063 | 2.4072 | 2.7081 | 3.009 | 3.3099 | 3.6108 | 3.9117 | 4.2126 | 4.5135 | 4.8144 | 5.1153 | 5.4162 | 5.7171 | 6.018 | 6.3189 | 6.6198 | 6.9207 | 7.2216 | 7.5225 | 7.8234 | 8.1243 | 8.4252 | 8.7261 | 9.027 | 9.3279 | 9.6288 | 9.9297 | 10.2306 | 10.5315 | 10.8324 | 11.1333 | 11.4342 | 11.7351 | 12.036
180 | 0.3186 | 0.6372 | 0.9558 | 1.2744 | 1.593 | 1.9116 | 2.2302 | 2.5488 | 2.8674 | 3.186 | 3.5046 | 3.8232 | 4.1418 | 4.4604 | 4.779 | 5.0976 | 5.4162 | 5.7348 | 6.0534 | 6.372 | 6.6906 | 7.0092 | 7.3278 | 7.6464 | 7.965 | 8.2836 | 8.6022 | 8.9208 | 9.2394 | 9.558 | 9.8766 | 10.1952 | 10.5138 | 10.8324 | 11.151 | 11.4696 | 11.7882 | 12.1068 | 12.4254 | 12.744
190 | 0.3363 | 0.6726 | 1.0089 | 1.3452 | 1.6815 | 2.0178 | 2.3541 | 2.6904 | 3.0267 | 3.363 | 3.6993 | 4.0356 | 4.3719 | 4.7082 | 5.0445 | 5.3808 | 5.7171 | 6.0534 | 6.3897 | 6.726 | 7.0623 | 7.3986 | 7.7349 | 8.0712 | 8.4075 | 8.7438 | 9.0801 | 9.4164 | 9.7527 | 10.089 | 10.4253 | 10.7616 | 11.0979 | 11.4342 | 11.7705 | 12.1068 | 12.4431 | 12.7794 | 13.1157 | 13.452
200 | 0.354 | 0.708 | 1.062 | 1.416 | 1.77 | 2.124 | 2.478 | 2.832 | 3.186 | 3.54 | 3.894 | 4.248 | 4.602 | 4.956 | 5.31 | 5.664 | 6.018 | 6.372 | 6.726 | 7.08 | 7.434 | 7.788 | 8.142 | 8.496 | 8.85 | 9.204 | 9.558 | 9.912 | 10.266 | 10.62 | 10.974 | 11.328 | 11.682 | 12.036 | 12.39 | 12.744 | 13.098 | 13.452 | 13.806 | 14.16
210 | 0.3717 | 0.7434 | 1.1151 | 1.4868 | 1.8585 | 2.2302 | 2.6019 | 2.9736 | 3.3453 | 3.717 | 4.0887 | 4.4604 | 4.8321 | 5.2038 | 5.5755 | 5.9472 | 6.3189 | 6.6906 | 7.0623 | 7.434 | 7.8057 | 8.1774 | 8.5491 | 8.9208 | 9.2925 | 9.6642 | 10.0359 | 10.4076 | 10.7793 | 11.151 | 11.5227 | 11.8944 | 12.2661 | 12.6378 | 13.0095 | 13.3812 | 13.7529 | 14.1246 | 14.4963 | 14.868
220 | 0.3894 | 0.7788 | 1.1682 | 1.5576 | 1.947 | 2.3364 | 2.7258 | 3.1152 | 3.5046 | 3.894 | 4.2834 | 4.6728 | 5.0622 | 5.4516 | 5.841 | 6.2304 | 6.6198 | 7.0092 | 7.3986 | 7.788 | 8.1774 | 8.5668 | 8.9562 | 9.3456 | 9.735 | 10.1244 | 10.5138 | 10.9032 | 11.2926 | 11.682 | 12.0714 | 12.4608 | 12.8502 | 13.2396 | 13.629 | 14.0184 | 14.4078 | 14.7972 | 15.1866 | 15.576
230 | 0.4071 | 0.8142 | 1.2213 | 1.6284 | 2.0355 | 2.4426 | 2.8497 | 3.2568 | 3.6639 | 4.071 | 4.4781 | 4.8852 | 5.2923 | 5.6994 | 6.1065 | 6.5136 | 6.9207 | 7.3278 | 7.7349 | 8.142 | 8.5491 | 8.9562 | 9.3633 | 9.7704 | 10.1775 | 10.5846 | 10.9917 | 11.3988 | 11.8059 | 12.213 | 12.6201 | 13.0272 | 13.4343 | 13.8414 | 14.2485 | 14.6556 | 15.0627 | 15.4698 | 15.8769 | 16.284
240 | 0.4248 | 0.8496 | 1.2744 | 1.6992 | 2.124 | 2.5488 | 2.9736 | 3.3984 | 3.8232 | 4.248 | 4.6728 | 5.0976 | 5.5224 | 5.9472 | 6.372 | 6.7968 | 7.2216 | 7.6464 | 8.0712 | 8.496 | 8.9208 | 9.3456 | 9.7704 | 10.1952 | 10.62 | 11.0448 | 11.4696 | 11.8944 | 12.3192 | 12.744 | 13.1688 | 13.5936 | 14.0184 | 14.4432 | 14.868 | 15.2928 | 15.7176 | 16.1424 | 16.5672 | 16.992
250 | 0.4425 | 0.885 | 1.3275 | 1.77 | 2.2125 | 2.655 | 3.0975 | 3.54 | 3.9825 | 4.425 | 4.8675 | 5.31 | 5.7525 | 6.195 | 6.6375 | 7.08 | 7.5225 | 7.965 | 8.4075 | 8.85 | 9.2925 | 9.735 | 10.1775 | 10.62 | 11.0625 | 11.505 | 11.9475 | 12.39 | 12.8325 | 13.275 | 13.7175 | 14.16 | 14.6025 | 15.045 | 15.4875 | 15.93 | 16.3725 | 16.815 | 17.2575 | 17.7
260 | 0.4602 | 0.9204 | 1.3806 | 1.8408 | 2.301 | 2.7612 | 3.2214 | 3.6816 | 4.1418 | 4.602 | 5.0622 | 5.5224 | 5.9826 | 6.4428 | 6.903 | 7.3632 | 7.8234 | 8.2836 | 8.7438 | 9.204 | 9.6642 | 10.1244 | 10.5846 | 11.0448 | 11.505 | 11.9652 | 12.4254 | 12.8856 | 13.3458 | 13.806 | 14.2662 | 14.7264 | 15.1866 | 15.6468 | 16.107 | 16.5672 | 17.0274 | 17.4876 | 17.9478 | 18.408
270 | 0.4779 | 0.9558 | 1.4337 | 1.9116 | 2.3895 | 2.8674 | 3.3453 | 3.8232 | 4.3011 | 4.779 | 5.2569 | 5.7348 | 6.2127 | 6.6906 | 7.1685 | 7.6464 | 8.1243 | 8.6022 | 9.0801 | 9.558 | 10.0359 | 10.5138 | 10.9917 | 11.4696 | 11.9475 | 12.4254 | 12.9033 | 13.3812 | 13.8591 | 14.337 | 14.8149 | 15.2928 | 15.7707 | 16.2486 | 16.7265 | 17.2044 | 17.6823 | 18.1602 | 18.6381 | 19.116
280 | 0.4956 | 0.9912 | 1.4868 | 1.9824 | 2.478 | 2.9736 | 3.4692 | 3.9648 | 4.4604 | 4.956 | 5.4516 | 5.9472 | 6.4428 | 6.9384 | 7.434 | 7.9296 | 8.4252 | 8.9208 | 9.4164 | 9.912 | 10.4076 | 10.9032 | 11.3988 | 11.8944 | 12.39 | 12.8856 | 13.3812 | 13.8768 | 14.3724 | 14.868 | 15.3636 | 15.8592 | 16.3548 | 16.8504 | 17.346 | 17.8416 | 18.3372 | 18.8328 | 19.3284 | 19.824
290 | 0.5133 | 1.0266 | 1.5399 | 2.0532 | 2.5665 | 3.0798 | 3.5931 | 4.1064 | 4.6197 | 5.133 | 5.6463 | 6.1596 | 6.6729 | 7.1862 | 7.6995 | 8.2128 | 8.7261 | 9.2394 | 9.7527 | 10.266 | 10.7793 | 11.2926 | 11.8059 | 12.3192 | 12.8325 | 13.3458 | 13.8591 | 14.3724 | 14.8857 | 15.399 | 15.9123 | 16.4256 | 16.9389 | 17.4522 | 17.9655 | 18.4788 | 18.9921 | 19.5054 | 20.0187 | 20.532
300 | 0.531 | 1.062 | 1.593 | 2.124 | 2.655 | 3.186 | 3.717 | 4.248 | 4.779 | 5.31 | 5.841 | 6.372 | 6.903 | 7.434 | 7.965 | 8.496 | 9.027 | 9.558 | 10.089 | 10.62 | 11.151 | 11.682 | 12.213 | 12.744 | 13.275 | 13.806 | 14.337 | 14.868 | 15.399 | 15.93 | 16.461 | 16.992 | 17.523 | 18.054 | 18.585 | 19.116 | 19.647 | 20.178 | 20.709 | 21.24
310 | 0.5487 | 1.0974 | 1.6461 | 2.1948 | 2.7435 | 3.2922 | 3.8409 | 4.3896 | 4.9383 | 5.487 | 6.0357 | 6.5844 | 7.1331 | 7.6818 | 8.2305 | 8.7792 | 9.3279 | 9.8766 | 10.4253 | 10.974 | 11.5227 | 12.0714 | 12.6201 | 13.1688 | 13.7175 | 14.2662 | 14.8149 | 15.3636 | 15.9123 | 16.461 | 17.0097 | 17.5584 | 18.1071 | 18.6558 | 19.2045 | 19.7532 | 20.3019 | 20.8506 | 21.3993 | 21.948
320 | 0.5664 | 1.1328 | 1.6992 | 2.2656 | 2.832 | 3.3984 | 3.9648 | 4.5312 | 5.0976 | 5.664 | 6.2304 | 6.7968 | 7.3632 | 7.9296 | 8.496 | 9.0624 | 9.6288 | 10.1952 | 10.7616 | 11.328 | 11.8944 | 12.4608 | 13.0272 | 13.5936 | 14.16 | 14.7264 | 15.2928 | 15.8592 | 16.4256 | 16.992 | 17.5584 | 18.1248 | 18.6912 | 19.2576 | 19.824 | 20.3904 | 20.9568 | 21.5232 | 22.0896 | 22.656
330 | 0.5841 | 1.1682 | 1.7523 | 2.3364 | 2.9205 | 3.5046 | 4.0887 | 4.6728 | 5.2569 | 5.841 | 6.4251 | 7.0092 | 7.5933 | 8.1774 | 8.7615 | 9.3456 | 9.9297 | 10.5138 | 11.0979 | 11.682 | 12.2661 | 12.8502 | 13.4343 | 14.0184 | 14.6025 | 15.1866 | 15.7707 | 16.3548 | 16.9389 | 17.523 | 18.1071 | 18.6912 | 19.2753 | 19.8594 | 20.4435 | 21.0276 | 21.6117 | 22.1958 | 22.7799 | 23.364
340 | 0.6018 | 1.2036 | 1.8054 | 2.4072 | 3.009 | 3.6108 | 4.2126 | 4.8144 | 5.4162 | 6.018 | 6.6198 | 7.2216 | 7.8234 | 8.4252 | 9.027 | 9.6288 | 10.2306 | 10.8324 | 11.4342 | 12.036 | 12.6378 | 13.2396 | 13.8414 | 14.4432 | 15.045 | 15.6468 | 16.2486 | 16.8504 | 17.4522 | 18.054 | 18.6558 | 19.2576 | 19.8594 | 20.4612 | 21.063 | 21.6648 | 22.2666 | 22.8684 | 23.4702 | 24.072
350 | 0.6195 | 1.239 | 1.8585 | 2.478 | 3.0975 | 3.717 | 4.3365 | 4.956 | 5.5755 | 6.195 | 6.8145 | 7.434 | 8.0535 | 8.673 | 9.2925 | 9.912 | 10.5315 | 11.151 | 11.7705 | 12.39 | 13.0095 | 13.629 | 14.2485 | 14.868 | 15.4875 | 16.107 | 16.7265 | 17.346 | 17.9655 | 18.585 | 19.2045 | 19.824 | 20.4435 | 21.063 | 21.6825 | 22.302 | 22.9215 | 23.541 | 24.1605 | 24.78
- 1,5 мм²
- 2,5 мм²
-4 мм²
| Напряжение в линии, В | [7 empty] | 100
| Мощность потребляемая линией СОУЭ | [7 empty] | 150
| Протяженность линии СОУЭ, м | [7 empty] | 270
| Сечение кабеля, мм2 | [7 empty] | 4
| Падение напряжения, В | [7 empty] | 3.5842
Медь марки ММ применяется в качестве проводникового материала в производстве обмоточных и монтажных проводов и кабелей (мягкая отожженная медь марки ММ) удельное электрическое сопротивление, мкОм.м 0.0177 - 0.0180
Таблицу составил Кузьминов Сергей Владимирович, Зам. начальника проектного отдела. Северо-Кавказский филиал ЗАО “Эскорт-Центр”.