Общие требования к организации аналогово-кольцевого шлейфа

•     Организация кольцевых ответвлений от шлейфа не допускается.

•     При переходе от одной области обнаружения (пожарной секции) к другой, в точке перехода (последнем датчике одной области, или первом датчике другой) должен быть установлен изолятор * .

•     При переходе от одного типа извещателей (автоматический или ручной) к другому, в

точке перехода (последнем автоматическом/ручном извещателе, или в первом

ручном/автоматическом извещателе) должен быть установлен изолятор*.

•     Неисправность шлейфа не должна вызывать отсечку более чем 32 автоматических

извещателей. Изолятор должен быть установлен в каждом 32-ом автоматическом

извещателе шлейфа из подключенных подряд*.

•     Неисправность шлейфа не должна вызывать отсечку более чем 10 ручных извещателей. Изолятор должен быть установлен в 10-ом ручном извещателе шлейфа из подключенных подряд*.

Входящие и исходящие линии шлейфа не должны быть расположены в одном кабеле.

Возможно подключение всех входящих в панель линий одним многожильным кабелем, а

всех исходящих - другим.

•     При неисправности шлейфа должно быть блокировано не более одной области

обнаружения. Таким образом, радиальные шлейфы, подключенные к одному

транспондеру типа “4 зоны/2 реле” должны принадлежать к одной области обнаружения.

Радиальное ответвление:

•     Радиальное ответвление является ответвлением от кольцевого шлейфа.

•     Не допускается организация радиальных ответвлений на первом и последнем сегменте

кольцевого шлейфа (между станцией и первым извещателем, между станцией и последним извещателем).

•     Между двумя абонентами шлейфа допускается только одно радиальное ответвление.

•     Организация радиальных ответвлений от имеющихся радиальных ответвлений не

допускается.

•     К одному радиальному ответвлению может быть приписана только одна группа

извещателей.

•     На последнем извещателе радиального ответвления не должно быть оконечного

сопротивления.

__________________________________________________________

*  Данное требование не относится к датчикам IQ8 Quad, поскольку в данной серии изолятор интегрирован в каждый датчик