## Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей

Выбор сечения кабелей и проводов является обязательным и очень важным пунктом при монтаже и проектировании схемы любой электрической установки.
Для правильного выбора сечения силового провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока.
Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220.
Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:

- для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,

- для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо использовать другой.

При выполнении скрытой силовой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.
Следует отметить, что открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.
Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенными таблицами.

В следующей таблице сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов,
для расчетов и выбора защитных средств, кабельно-проводниковых материалов и электрооборудования.

##### Допустимый длительный ток для проводов и шнуров
с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

##### Допустимый длительный ток для проводов с резиновой
и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

##### Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами
с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей
с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

##### Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией
в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

##### Сводная таблица
сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки

В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту

##### Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

##### Рекомендуемое сечение силового кабеля в зависимости от потребляемой мощности:

- Медь, U = 220 B, одна фаза, двухжильный кабель

| Р, кВт | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 4,5 | 9,1 | 13,6 | 15,9 | 18,2 | 27,3 | 36,4 |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 |
| Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м* | 34,6 | 17,3 | 17,3 | 24,7 | 21,6 | 23 | 27 |

- Медь, U = 380 B, три фазы, трехжильный кабель

| Р, кВт | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 9,1 | 18,2 | 22,8 | 27,3 | 31,9 | 36,5 | 41 | 53,2 |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м* | 50,5 | 33,6 | 47,6 | 39,7 | 51 | 44,7 | 66,2 | 51 |

* величина сечения может корректироваться в зависимости от конкретных условий прокладки кабеля

Мощность нагрузки в зависимости от номинального тока
автоматического выключателя и сечения кабеля

Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках

|  | Сечение жил, мм2 |
| --- | --- |
| Проводники | медных | алюминиевых |
| Шнуры для присоединения бытовых электроприемников | 0,35 | - |
| Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках | 0,75 | - |
| Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах | 1 | - |
| Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений: |  |  |
| непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах | 1 | 2,5 |
| на лотках, в коробах (кроме глухих): |  |  |
| для жил, присоединяемых к винтовым зажимам | 1 | 2 |
| для жил, присоединяемых пайкой: |  |  |
| однопроволочных | 0,5 | - |
| многопроволочных (гибких) | 0,35 | - |
| на изоляторах | 1,5 | 4 |
| Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках: |  |  |
| по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; | 2,5 | 4 |
| вводы от воздушной линии |  |  |
| под навесами на роликах | 1,5 | 2,5 |
| Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах | 1 | 2 |
| Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов): |  |  |
| для жил, присоединяемых к винтовым зажимам | 1 | 2 |
| для жил, присоединяемых пайкой: |  |  |
| однопроволочных | 0,5 | - |
| многопроволочных (гибких) | 0,35 | - |
| Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой) | 1 | 2 |

##### Сечения проводников и защитные меры электробезопасности в электроустановках до 1000В

Щелкните мышкой по изображению чтобы увеличить.

##### Выбор сечения жилы для кабельной линии СОУЭ

##### Применение огнестойких кабелей в системах АПЗ

Благодаря своим частотным характеристикам огнестойкте кабели марок КПСЭнг-FRLS КПСЭнг-FRHF КПСЭСнг-FRLS КПСЭСнг-FRHF могут быть использованы в качестве:

- шлейфов для адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации;

- кабелей приёма-передачи данных между приборами контрольными пожарными пожарной сигнализации и приборами управления системы противопожарной защиты;

- интерфейсного кабеля систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- кабеля управления систем автоматического пожаротушения;

- кабеля управления систем противодымной защиты;

- интерфейсного кабеля других систем противопожарной защиты.

В качестве справочной информации ниже приведены значения волновых сопротивлений и частотные характеристики различных марко-размеров огнестойких кабелей.

| Таблица 1 |
| --- |
| № п.п. | Марка кабеля | Волновое сопротивление, Ом |
|  |  | 31,0 кГц | 1000 кГц |
| 1 | КПСЭнг – FRLS 1х2х0.5 КПСЭнг – FRHF 1х2х0.5 | 120±20 | 100±15 |
| 2 | КПСЭнг – FRLS 1х2х0.75 КПСЭнг – FRHF 1х2х0.75 | 110±15 | 90±10 |
| 3 | КПСЭнг – FRLS 1х2х1.0 КПСЭнг – FRHF 1х2х1.0 | 100±15 | 80±10 |
| 4 | КПСЭнг – FRLS 1х2х1.5 КПСЭнг – FRHF 1х2х1.5 | 90±10 | 70±10 |
| 5 | КПСЭнг – FRLS 1х2х2.5 КПСЭнг – FRHF 1х2х2.5 | 80±10 | 60±5 |

| Таблица 2 |
| --- |
| Марка кабеля | Коэффициент затухания, дБ/100м |
|  | 1 кГц | 31 кГц | 1 МГц | 10 МГц | 100 МГц |
| КПСЭнг – FRLS 1х2х0.5 КПСЭнг – FRHF 1х2х0.5 | 0,12 | 0,39 | 2,3 | 5,8 | 21,4 |
| КПСЭнг – FRLS 1х2х0.75 КПСЭнг – FRHF 1х2х0.75 | 0,09 | 0,28 | 2,2 | 5,1 | 18,9 |
| КПСЭнг – FRLS 1х2х1.0 КПСЭнг – FRHF 1х2х1.0 | 0,08 | 0,24 | 2,1 | 4,9 | 18,0 |
| КПСЭнг – FRLS 1х2х1.5 КПСЭнг – FRHF 1х2х1.5 | 0,07 | 0,22 | 2,0 | 4,4 | 17,5 |
| КПСЭнг – FRLS 1х2х2.5 КПСЭнг – FRHF 1х2х2.5 | 0,05 | 0,20 | 2,0 | 4,4 | 17,5 |

Общая сравнительная характеристика кабелей для локальной сети

| Тип кабеля (10 Мбит/с = около 1 Мб в сек) | Скорость передачи данных (мегабит в секунду) | Макс официальная длина сегмента, м | Макс неофициальная длина сегмента, м* | Возможность восстановления при повреждении / наращивание длины | Подверженность помехам | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витая пара |
| Неэкранированная Витая пара | 100/10/1000 Мбит/с | 100/100/100 м | 150/300/100 м | Хорошая | Средняя | Низкая |
| Экранированная витая пара | 100/10/1000 Мбит/с | 100/100/100 м | 150/300/100 м | Хорошая | Низкая | Средняя |
| Кабель полевой П-296 | 100/10 Мбит/с | —— | 300(500)/>500 м | Хорошая | Низкая | Высокая |
| Четырехжильный телефонный кабель | 50/10 Мбит/с | —— | Не более 30 м | Хорошая | Высокая | Очень низкая |
| Коаксиальный кабель |
| Тонкий коаксиальный кабель | 10 Мбит/с | 185 м | 250(300) м | Плохая Требуется пайка | Высокая | Низкая |
| Толстый коаксиальный кабель | 10 Мбит/с | 500 м | 600(700) | Плохая Требуется пайка | Высокая | Средняя |
| Оптоволокно |
| Одномодовое оптоволокно | 100-1000 Мбит | До 100 км | —- | Требуется спец оборудование | Отсутствует |  |
| Многомодовое оптоволокно | 1-2 Гбит | До 550 м | —- | Требуется спец оборудование | Отсутствует |  |

*- Передача данных на расстояния, превышающие стандарты, возможна при использовании качественных комплектующих.

Характеристика радиочастотных кабелей типа РК - RG

| Марка кабеля | Внутр. диаметр | Диам. изоляции, мм | Внешний проводник | Оболочка | Вес, кг/км | Затуха- ние, ДБ/м | Рекомендуемая длина до видеокамеры, не более, м | Рекомендуемый разъём для подключения видеокамеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мате- риал | n*d, мм | d, мм |  | мате- риал | d, мм/% | мате- риал | d, мм |  |  |  |  |
| РК-75-1,5-11 | М | 1*0,24 | 0,24 | 1,5 ПЭ | ОМ | 0,08/60% | ПЭ | 2,4 | 8,4 | 0,32 | 50 | BNC RG-58 пайка |
| РК-75-2-11 | М | 1*0,37 | 0,37 | 2,2 ПЭ | ОМ | 0,1/92% | ПЭ | 3,3 | 16 | 0,22 | 300 | BNC RG-58 пайка |
| РК-75-2-11а | М | 1*0,37 | 0,37 | 2,2 ПЭ | ОМ | 0,1/75% | ПЭ | 3,3 | 14 | 0,23 | 200 | BNC RG-58 пайка |
| РК-75-2-13 | ЛМ | 7*0,12 | 0,36 | 2,2 ПЭ | ОМЛ | 0,1/92% | ПЭ | 3,3 | 14,7 | 0,2 | 350 | BNC RG-58 пайка |
| РК-75-3-32 | М | 1*0,6 | 0,6 | 2,7 ВПЭ | ОМ | 0,1/90% | ПВХ | 4,6 | 28,4 | 0,12 | 450 | BNC RG-58, RG-59 |
| РК-75-3,7-322а | М | 1*0,6 | 0,8 | 3,7 ВПЭ | АЛ+ОМЛ | 0,1/лм65% | ПВХ | 6 | 37,3 | 0,085 | 600 | BNC RG-59 |
| РК-75-4-11 | М | 1*0,72 | 0,72 | 4,6 ПЭ | ОМ | 0,15/92% | ПЭ | 7±0,2 | 63 | 0,08 | 600 | BNC RG-6 пайка |
| РК-75-4-11а | М | 1*0,72 | 0,72 | 4,6 ПЭ | ОМ | 0,15/75% | ПЭ | 6,2±0,3 | 40 | 0,13 | 600 | BNC RG-6 пайка |
| РК-75-4-12 | М | 7*0,26 | 0,78 | 4,6 ПЭ | ОМ | 0,15/92% | ПЭ | 7±0,2 | 63 | 0,09 | 600 | BNC RG-6 пайка |
| РК-75-4-15 | М | 1*0,72 | 0,72/td> | 4,6 ПЭ | ОМ | 0,15/92% | ПВХ | 7±0,2 | 72 | 0,08 | 600 | BNC RG-6 пайка |
| РК-75-4-16 | М | 7*0,26 | 0,78 | 4,6 ПЭ | ОМ | 0,15/92% | ПВХ | 7±0,2 | 72 | 0,09 | 600 | BNC RG-6 пайка |
| РК-75-4,9-322а | М | 1*1,1 | 1,1 | 4,9 ПЭ | АЛ+ОМЛ | 0,15/лм65% | ПВХ | 7,15 | 51 | 0,06 | 750 | BNC RG-6 |
| РК-75-9-12 | М | 1*1,35 | 1,35 | 9 ПЭ | ОМ | 0,2/90% | ПВХ | 12,2±0,8 | 189 | 0,06 | Магистральный | - |
| РК-75-9-13 | М | 1*1,35 | 1,35 | 9 ПЭ | ОМ | 0,2/90% | ПЭ | 12,2±0,8 | 169 | 0,06 | Магистральный | - |
| RG-59 | М | 1*0,81 | 0,81 | 3,66 ВПЭ | АЛ+ОМЛ | 0,15/67% | ПВХ, ПЭ | 6 | 31 | 0,085 | 600 | BNC RG-59 |
| RG-6U RG-6WE | СОЖ М | 1*1,02 1*1,02 | 1,02 1,02 | 4,4 ВПЭ 4,7 ВПЭ | АЛ+ОМЛ АЛ+ОМЛ | 0,15/32% 0,15/64% | ПВХ, ПЭ ПВХ, ПЭ | 7 6,9 | 36 45 | 0,09 0,06 | 650 | BNC RG-6 обжим BNC RG-6 |
| RG-11 | СОЖ | 1*1,63 | 1,63 | 7,11 ВПЭ | АЛ+ОМЛ | /60% | ПВХ, ПЭ | 10,3 | 166 | 0,05 | Магистральный | - |

##### Электрическое сопротивление двух медных проводников шлейфа в зависимости от диаметра жилы и длины

##### Сечение, вес и сопротивление медных проводов

| Без изоляции | С изоляцией эмалью |
| --- | --- |

| Диаметр, мм | Сечение, мм2 | Сопротивл. 1 м при 20°С, Ом (уд.сопр.) | Длина на 1Ом, м | Диаметр, мм | Вес 100 м, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,002 | 9,29 | 0,108 | 0,06 | 1,8 |
| 0,06 | 0,0028 | 6,44 | 0,156 | 0,07 | 2,6 |
| 0,07 | 0,0039 | 4,73 | 0,212 | 0,08 | 3,5 |
| 0,08 | 0,005 | 3,63 | 0,276 | 0,09 | 4,6 |
| 0,09 | 0,0064 | 2,86 | 0,35 | 0,1 | 5,8 |
| 0,1 | 0,0079 | 2,23 | 0,448 | 0,115 | 7,3 |
| 0,11 | 0,0095 | 1,85 | 0,541 | 0,125 | 8,8 |
| 0,12 | 0,0113 | 1,55 | 0,445 | 0,135 | 10,4 |
| 0,13 | 0,0133 | 1,32 | 0,757 | 0,145 | 12,1 |
| 0,14 | 0,0154 | 1,14 | 0,877 | 0,155 | 14,0 |
| 0,15 | 0,0177 | 0,99 | 1,01 | 0,165 | 15,2 |
| 0,16 | 0,0201 | 0,873 | 1,145 | 1,175 | 18,3 |
| 0,17 | 0,0227 | 0,773 | 1,295 | 1,185 | 20,6 |
| 0,18 | 0,0255 | 0,688 | 1,455 | 1,195 | 23,1 |
| 0,19 | 0,0284 | 0,618 | 1,62 | 0,205 | 25,8 |
| 0,2 | 0,0314 | 0,558 | 1,795 | 0,215 | 28,5 |
| 0,21 | 0,0346 | 0,507 | 1,975 | 0,23 | 31,6 |
| 0,23 | 0,0416 | 0,423 | 2,36 | 0,25 | 37,8 |
| 0,25 | 0,0491 | 0,357 | 2,8 | 0,27 | 44,5 |
| 0,27 | 0,0573 | 0,306 | 3,27 | 0,295 | 52,1 |
| 0,29 | 0,0661 | 0,266 | 3,76 | 0,315 | 60,1 |
| 0,31 | 0,0755 | 0,233 | 4,3 | 0,34 | 68,8 |
| 0,33 | 0,0855 | 0,205 | 4,88 | 0,36 | 77,8 |
| 0,35 | 0,0962 | 0,182 | 5,5 | 0,38 | 87,4 |
| 0,38 | 0,1134 | 0,155 | 6,45 | 0,41 | 103 |
| 0,41 | 0,132 | 0,133 | 7,53 | 0,44 | 120 |
| 0,44 | 0,1521 | 0,115 | 8,7 | 0,475 | 138 |
| 0,47 | 0,1735 | 0,101 | 9,9 | 0,505 | 157 |
| 0,49 | 0,1885 | 0,0931 | 10,75 | 0,525 | 171 |
| 0,51 | 0,2043 | 0,0859 | 11,67 | 0,545 | 185 |
| 0,55 | 0,2376 | 0,0739 | 13,55 | 0,59 | 215 |
| 0,59 | 0,2734 | 0,0643 | 15,55 | 0,63 | 247 |
| 0,64 | 0,3217 | 0,0546 | 18,32 | 0,68 | 291 |
| 0,69 | 0,3739 | 0,0469 | 21,33 | 0,73 | 342 |
| 0,74 | 0,4301 | 0,0408 | 24,5 | 0,79 | 389 |
| 0,8 | 0,5027 | 0,0349 | 28,7 | 0,85 | 445 |
| 0,86 | 0,5809 | 0,0302 | 33,15 | 0,91 | 524 |
| 0,93 | 0,6793 | 0,0258 | 38,77 | 0,98 | 612 |
| 1,0 | 0,7854 | 0,0224 | 44,7 | 1,05 | 707 |
| 1,08 | 0,9161 | 0,0192 | 52,2 | 1,14 | 826 |
| 1,16 | 1,0568 | 0,0166 | 60,25 | 1,22 | 922 |
| 1,2 | 1,131 | 0,0155 | 64,5 | 1,26 | 1022 |
| 1,25 | 1,2272 | 0,0143 | 70 | 1,31 | 1105 |
| 1,35 | 1,4314 | 0,0122 | 81,9 | 1,41 | 1288 |
| 1,45 | 1,6513 | 0,0106 | 94,5 | 1,51 | 1486 |
| 1,56 | 1,9113 | 0,0092 | 108,8 | 1,62 | 1712 |
| 1,68 | 2,2167 | 0,0079 | 126,6 | 1,74 | 1992 |
| 1,81 | 2,573 | 0,0068 | 147,7 | 1,87 | 2310 |
| 1,95 | 2,9865 | 0,0059 | 169,5 | 2,01 | 2680 |
| 2,02 | 3,2047 | 0,0055 | 182 | 2,08 | 2875 |
| 2,1 | 3,4637 | 0,0051 | 186 | 2,16 | 3110 |
| 2,26 | 4,0115 | 0,0044 | 227,5 | 2,32 | 3603 |
| 2,44 | 4,6759 | 0,0038 | 263,2 | 2,5 | 4210 |

По требованиям НПБ 88-2001* п.12.64. «Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определён из расчёта допустимого напряжения, но не менее 0,5 мм.» Следовательно:
S = π × D2 / 4 = 3,14 × 0,25 / 4 = 0,19625 мм2
Из расчёта видно, что поперечное сечение провода применяемого для шлейфов пожарной сигнализации должно быть не менее 0,2 мм2

Для шлейфов охранной сигнализации необходимо применять кабель (например, КСПВ) сечением не менее 0,4мм каждого провода.

Подключение источников электропитания комплексной системы безопасности к сети энергоснабжения осуществляется трехпроводным кабелем.
Сечение заземляющего провода должно быть не менее 1,5 мм2. Но, так как сечение проводников в кабеле сечением до 16 мм2 должно быть одинаковым, то подключение необходимо производить трёхпроводным кабелем сечением не менее 1,5мм2, согласно раздела 7 «Электрооборудование специальных установок» ПУЭ издание седьмое [Л3], Глава 7.1 «Электропроводки кабельных линий».

Расчеты по формулам более точны, чем по таблицам, и необходимы в тех случаях, когда в таблицах отсутствуют нужные данные.

Закон Ома позволяет нам отображать характеристики электрических цепей через взаимосвязь четырех основных компонент:

- A - ток (в Амперах)

- V - напряжение (в Вольтах)

- R - сопротивление (в Омах)

- P - мощность (в Ваттах)

Взаимосвязь этих компонент между собой показана на так называемом «классическом колесе» (смотри рисунок ниже)

Эта простая и удобная схема помогает нам понять фундаментальные взаимосвязи в электрических цепях.

Сопротивление провода (в омах) вычисляется по формуле:

где ρ - удельное сопротивление (по таблице);
I - длина провода, м;
S - площадь поперечного сечения провода, мм2;
d - диаметр провода, мм.

Длина провода из этих выражений определяется по формулам:

Площадь поперечного сечения провода подсчитывается по формуле

S = 0,785*d2

Сопротивление R2 при температуре t2 может быть определено по формуле:

R2 = R1[1+α*(t2 - t1)],

где α — температурный коэффициент электросопротивления (из таблицы);
R1 - сопротивление при некоторой начальной температуре t1.

Обычно за t1 принимают 18°С, и во всех приведенных таблицах указана величина R1 для t1 = 18°С.

Допустимая сила тока при заданной норме плотности тока А/мм2 находится из формулы:

I = 0,785*∆*d2

Необходимый диаметр провода по заданной силе тока определяют по формуле:

Если норма нагрузки Δ = 2 а/мм2, то формула принимает вид:

Ток плавления для тонких проволочек с диаметром до 0,2 мм подсчитывается по формуле

где d - диаметр провода, мм;
k - постоянный коэффициент, равный для меди 0,034, для никелина 0,07, для железа 0,127.

Диаметр провода отсюда будет:

d = k * Iпл + 0,005

| Материал | Удельное сопротивление, Ом x мм2 | Удельный вес, г/см3 | Температурный коэффициент электросопротивления | Температура плавления, °С | Максимальная рабочая температура; °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м (р) |  |  |  |  |
| Медь | 0,0175 | 8,9 | +0,004 | 1085 | – |
| Алюминий | 0,0281 | 2,7 | +0,004 | 658 | – |
| Железо | 0,135 | 7,8 | +0,005 | 1530 | – |
| Сталь | 0,176 | 7,95 | +0,0052 | – | – |
| Никелин | 0,4 | 8,8 | +0,00022 | 1100 | 200 |
| Константан | 0,49 | 8,9 | —0,000005 | 1200 | 200 |
| Манганин | 0,43 | 8,4 | +0,00002 | 910 | 110 |
| Нихром | 1,1 | 8,2 | +0,00017 | 1550 | 1000 |

Подключение силовых электромагнитов в системах контроля доступа следует производить двухпроводным шнуром (например ШВВП 2×0,75) сечением рассчитанным по потребляемой мощности устройства.
Расчёт проводить по формуле:
S = ρ × L × I / U
где: S – площадь сечения проводника, ( мм2 )
ρ – удельное сопротивление материала (меди 0,0178 Ом × мм2/м)
L – длина проводника (м)
I – ток протекающий по проводнику (А)
U – падение напряжения на проводнике (В), обычно принимается равным 5% от напряжения приложенном к проводнику.

##### Рекомендации по монтажу проводов питания 12-вольтовых приборов
(датчики, извещатели, видеокамеры и прочее электронное оборудование).

1. Основные ограничения

1.1. Максимально-допустимое падение напряжения на проводах на участке от блока питания до любого изделия – 1В.
1.2. Для подключения питания непосредственно к клеммам изделий рекомендуется использовать провод сечением не более 1,5 мм2.

2. Справочные данные

Сопротивление 100м медного провода (двойного):
а) для провода сечением 0,3 5мм2 – 10,3 Ом,
б) для провода сечением 9,0 мм2 – 0,4 Ом.

В промежутке между этими значениями – обратно пропорционально сечению провода.

3. Минимально-допустимое сечение провода в зависимости от суммарного тока нагрузки и длины провода питания

Для случая монтажа линии питания проводом единого сечения последовательным обходом всех изделий существует следующее общее выражение:

Smin = 0,035 * ( i1 * L1 + i2 * L2 +… + ik * Lk ), где

L1, L2, … Lk, – значения длины участка провода питания от блока питания до каждого из изделий, м;
i1, i2, ik – токи потребления изделий, включая токи нагрузок, которые питаются через клеммы изделия (замки, сирены, считыватели и т.д.), А;
Smin - минимально-допустимое сечение провода, мм2.

Если токи потребления изделий равны и составляют iср , то выражение упрощается и принимает следующий вид:

Smin = 0,035 * iср * ( L1 + L2 +… + Lk ).

Ниже приведена таблица значений сечения провода для случая, когда вся нагрузка сосредоточена на конце провода питания.

При равномерном распределении изделий по длине провода питания его сечение может быть уменьшено по отношению к приведенным значениям в таблице в 2 раза.
При неравномерном распределении изделий или при неодинаковых токах потребления для расчета сечения провода следует пользоваться вышеприведенными формулами.

Если для монтажа цепей питания требуется провод сечением больше, чем 1,5 мм2, то рекомендуется разделить нагрузки на группы таким образом, чтобы к каждой группе можно было подвести питание отдельным лучом проводом сечением не более 1,5 мм2.
Если монтаж цепей питания проведен проводом сечением больше, чем 1,5 мм2, то для непосредственного подключения цепи к плате изделий необходимо применять отводы из провода 0,75-1,5 мм2 длиной не более 2м.

##### Испытания внутренних силовых электропроводок

Перед включением электроустановок под напряжение и сдачей в постоянную эксплуатацию необходимо проверить, правильно ли выполнены монтажные работы и готова ли проводка к нормальной работе.

Для этого проводят наружный осмотр смонтированной установки, проверяют правильность схем соединения, после чего оценивают состояние электрической изоляции, измеряя ее сопротивление мегомметром.

Мегомметр состоит из логометра и генератора постоянного тока с ручным приводом или с выпрямителем для включения прибора в сеть.

При измерении сопротивления изоляции прибор включают в обесточенную цепь и вращают ручку генератора, доводя частоту вращения до номинальной, т.е. 120 оборотов в минуту. Не снижая указанной частоты, рукоятку вращают до тех пор, пока стрелка прибора не перестанет перемещаться по шкале. Стрелка при этом показывает по шкале сопротивление изоляции цепи, включенной последовательно с прибором.

Сопротивление изоляции цепей и распределительных щитов (для каждой секции) со всеми аппаратами и приборами, присоединенными к сети, измеряют мегомметром 500…1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 500 кОм.

Сопротивление изоляции электродвигателей, измеряемое мегомметром 1000 Вольт, должно быть не ниже 0,5 МОм.

В осветительных электропроводках сопротивление изоляции определяют мегомметром 1000 Вольт, до ввинчивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. На каждом участке сопротивление изоляции измеряют между проводами и относительно земли. Оно должно быть не ниже 0,5 МОм.