24. Требования методических рекомендаций ВНИИПО

МЧС России к порядку рассмотрения и согласования

проектно-сметной документации органами

государственного пожарного надзора

Методические рекомендации "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля."

(извлечения)

В данном документе изложены основные требования, определяющие эффективность и безопасность, автоматических систем пожаротушения (АСПТ) и автоматических систем пожарной сигнализации (АСПС), соблюдение которых контролируют органы государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России на этапах рассмотрения проектов, приемки в эксплуатацию и эксплуатации АСПТ и АСПС.

Методические рекомендации предназначены для сотрудников ГПН МЧС России. Они могут представлять интерес для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, монтажом и эксплуатацией АСПТ и АСПС.

I. Общие положения

1.	В настоящих методических рекомен
дациях излагается порядок контроля орга
нами государственного пожарного надзо
ра (ГПН) МВД Российской Федерации соот
ветствия требованиям пожарной безопас
ности автоматических систем (установок)
пожаротушения и автоматических систем
(установок) пожарной сигнализации на эта
пах их проектирования, приемки в эксплуа
тацию и эксплуатации.

II. Область применения

- Настоящие методические рекомен
дации распространяются на автоматичес
кие системы (установки) пожаротушения
(АСПТ) и автоматические системы пожар
ной сигнализации (АСПС), вводимые в экс
плуатацию или эксплуатируемые на объек
тах, подконтрольных органам государствен
ного пожарного надзора Российской Фе
дерации.

- Необходимость оснащения объектов
автоматическими установками пожароту
шения и пожарной сигнализации регламен-

тируется "Федеральным законом о пожарной безопасности" (ст. 5, 6), ГОСТ 12.1.004-91, НПБ 110-96 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара", "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ 01-98), соответствующими ведомственными нормами и правилами.

4.	Участие органов ГПН в обеспечении
требований пожарной безопасности в об
ласти пожарной автоматики осуществляет
ся в ходе детальных обследований объек
тов и в процессе нормативно-технической
работы на следующих этапах:

- при рассмотрении проектно-сметной
документации на АСПТ (АСПС);

- при приемке АСПТ (АСПС) в эксплуата
цию;

-	в  процессе  эксплуатации АСПТ
(АСПС).

5.	Настоящие методические рекомен
дации предназначены для работников ГПН и
специалистов в области автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации.

III. Нормативные ссылки

6.	В настоящих методических рекомен
дациях использованы ссылки на следую
щие документы:

Федеральный закон о пожарной безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

ГОСТ Р 50588-93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие тех-

нические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 50898-96 Извещатели пожарные. Огневые испытания.

ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 51046-97 Пожарная техника. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и параметры.

ГОСТ Р 51091-97 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры.

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения,

СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

ПУЭ-85 Правила устройства электроустановок.

ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

ППБ 01-98 Правила пожарной безопасности в Российской федерации.

НПБ 03-93 Порядок согласования органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

НПБ 04-93 Порядок государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Федерации.

НПБ 05-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.

НПБ 21-98 Установки аэрозольного пожаротушения. Нормы и правила проектирования и применения.

НПБ 22-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Правила проектирования и применения.

НПБ 56-96 Установки порошкового пожаротушения импульсные. Временные нормы и правила проектирования и эксплуатации.

НПБ 57-97 Приборы и аппаратура пожарной сигнализации и пожаротушения. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 67-98 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 110-96 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара.

НПБ 155-91 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 170-98 Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний.

СП 21-101-98 Система нормативных документов в строительстве. Свод правил. Обеспечение безопасности людей при пожаре.

Наставление по организации и осуществлению государственного пожарного надзора в Российской Федерации. Приложение к приказу ГУГПС МВД России от 25.05.95 г. №10.

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

IV. Условные обозначения

7. В настоящих методических рекомендациях приняты следующие обозначения и сокращения:

АСПС - автоматическая система пожарной сигнализации;

АСПТ - автоматическая система пожаротушения;

АУВП - автоматическая установка водяного пожаротушения;

АУПП - автоматическая установка пенного пожаротушения;

ГОА - генератор огнетушащего аэрозоля;

ГОС - газовый огнетушащий состав;

МАУПТ - модульная автоматическая установка порошкового пожаротушения;

ОТВ - огнетушащее вещество;

АУП - автоматика установок пожаротушения;

ПБ - пожарная безопасность;

ПИ - пожарный извещатель;

ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный;

ППУ - прибор пожарный управления;

ПС - пожарная сигнализация;

ПЦН - пульт централизованного наблюдения;

УАП - установка аэрозольного пожаротушения;

УГП - установка газового пожаротушения;

ЭКМ - электроконтактный манометр.

V. Рекомендации по контролю за

соблюдением требований ПБ при

разработке заключений органов ГПС

МВД России на проектно-сметную

документацию АСПТ или АСПС

- Заключение органов ГПС выдается на
проектно-сметную документацию автомати
ческих систем (установок) пожаротушения
и автоматических систем (установок) по
жарной сигнализации при наличии в ней от
ступлений от государственных стандартов,
норм, правил (далее норм) проектирова
ния, затрагивающих вопросы пожарной
безопасности, а также в случае отсутствия
норм проектирования, утвержденных в уста
новленном порядке.

- Для рассмотрения и согласования
проектов АСПТ (АСПС) проектная организа
ция (заказчик) представляет в территори
альный орган ГПС следующие материалы:

- сопроводительное письмо;

- лицензию на соответствующий вид де
ятельности, выданную органами ГПС МВД
России (для действующих объектов) или ор
ганами лицензирования Госстроя России
(для строящихся и реконструируемых объ
ектов);

- комплект проектной документации на
АСПТ (АСПС).

- Проектная документация должна
быть оформлена в установленном СНиП 11-
01-95 порядке и в соответствии с приложе
ниями 2 -10.

- Комплект проектной документации
на автоматическую систему (установку) по
жаротушения или автоматическую систему
(установку) пожарной сигнализации, пред-

ставляемый на согласование органам ГПН, должен содержать, как минимум:

-	задание на проектирование;

-	проектно-сметную документацию на
стадии проекта (рабочего проекта);

- Задание на проектирование должно
быть разработано, оформлено, согласовано и
утверждено в соответствии с порядком и прави
лами, представленными в приложении 1.

- Задание на проектирование должно
быть согласовано с территориальными ор
ганами ГПС МВД России.

- Проектно-сметная документация на
АСПТ (АСПС), представляемая на рассмот
рение и согласование в территориальный
орган ГПС МВД России, должна соответ
ствовать приложениям 2-10.

- Порядок рассмотрения и согласо
вания проектов АСПТ (АСПС)

15.1. В процессе рассмотрения проекта АСПТ (АСПС) необходимо проконтролировать:

- наличие соответствующей лицензии у
организации, выполнившей проект;

- наличие сертификатов пожарной без
опасности для составляющих элементов
АСПТ (АСПС), включенных в "Перечень про
дукции, подлежащей обязательной серти
фикации в области пожарной безопаснос
ти в Российской Федерации";

- соответствие исполнения компонентов
систем условиям применения;

- наличие заключений, свидетельств,
сертификатов специализированных органи
заций о взрывозащищенности оборудова
ния АСПТ (АСПС) при его размещении в по
мещениях категорий А и Б по НПБ 105-95 и во
взрывоопасных зонах по ПУЭ;

- правильность выбора способа туше
ния (объемный, поверхностный, локальный),
типа АСПТ;

- правильность выбора огнетушащего
вещества и принятой для него в расчетах
нормативной концентрации (или других
нормативных параметров);

- правильность выбора параметров по
дачи ОТВ в соответствии с требованиями
норм ПБ для данных типов АСПТ ;

- продолжительность подачи (времени
выпуска) ОТВ;

-	интенсивность подачи (секундного
расхода) ОТВ;

- суммарное количество ОТВ;

- инерционность АСПТ;

- алгоритм подачи ОТВ (последователь
ность включения направлений, батарей, мо
дулей, баллонов, ГОА и т. п.);

- соответствие размеров объекта (за
щищаемого помещения) и видов технологи
ческих процессов производств требовани
ям норм на применимость соответствующих
огнетушащих веществ, типов АСПТ;

- соответствие ограничений на макси
мальный суммарный объем, площадь, высо
ту, степень негерметичности объекта и дру
гие параметры требованиям норм для АСПТ
соответствующего типа;

- соответствие принятых в проекте рас
четных геометрических характеристик объ
екта фактическим;

- соответствие допустимого для приме
нения ОТВ напряжения электрооборудова
ния имеющемуся на объекте;

- обеспечение выполнения команд и вы
дачи сигналов электроуправления в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83, СНиП
2.04.09-84 и норм ПБ на данный тип АСПТ;

- правильность выбора и расстановки
насадков, оросителей и пожарных извеща
телей;

- обеспечение равномерности распре
деления ОТВ (по объему, площади, высоте
защищаемого объекта);

- принятые в проекте значения времени
эвакуации обслуживающего персонала из
защищаемого помещения и задержки пус
ка ОТВ, запаса и резерва ОТВ (модулей,
ГОА) и их соответствие нормам ПБ для дан
ного типа АСПТ;

- наличие проектных решений по обес
печению взаимодействия пожарной авто
матики с инженерным оборудованием объ
екта (отключение электропитания, обеспе
чение необходимого времени эвакуации,
отключение вентиляции, закрытие заслонок
и т. д.);

- наличие устройств (или применение
других проектных решений) для удаления
ОТВ и продуктов горения после окончания
тушения пожара;

- наличие проектных решений по обес
печению заправки, дозаправки ОТВ, под
качки газа-пропеллента, наличие необхо
димого запаса, резерва ОТВ или средств
пожаротушения, обеспечение, при необхо
димости, соответствующих услуг, предос
тавляемых сервисной организацией;

- наличие в спецификации АСПТ ЗИП на
модули, батареи, распределительные уст
ройства, узлы пуска и т. д.;

- соблюдение требований норм ПБ,
СНиП, ПУЭ по размещению и компоновке
на объекте узлов и элементов, входящих в
состав АСПТ (АСПС);

- соответствие исполнения узлов и эле
ментов АСПТ (АСПС) категории производ
ства (особенно для помещений категорий А
и Б по НПБ 105-95 и помещений со взрывоо
пасными зонами по ПУЭ);

- наличие проектных решений по уст
ройству защитного заземления (зануления)
в соответствии с требованиями ПУЭ;

- соответствие указанных в проекте по
казателей надежности АСПТ заданным в ТЗ
или требуемым соответствующими норма
ми ПБ для данного типа АСПТ;

- соответствие требований по окраске
элементов АСПТ, предусмотренной ГОСТ
12.4.026-76 и нормами ПБ для данного типа
АСПТ;

- категорию электропитания АСПТ и ее
соответствие требованиям норм;

- наличие молниезащиты зданий и со
оружений, помещения которых оснащены
АСПТ, в соответствии с РД 34.21.122-87;

- степень жесткости помехоустойчивос
ти для приборов и аппаратуры автоматиче
ских установок пожаротушения, несанкцио
нированный пуск которых может привести к
созданию угрозы здоровью и жизни людей;
она должна быть не ниже 2 (п. 3.1.7 НПБ 57-
97).

15.2. При контроле правильности выбора ОТВ в случае отсутствия для данного защищаемого объекта необходимых норм проектирования следует руководствоваться техническим заданием на проектирование АСПТ, СНиП, нормами и правилами ПБ, ведомственными нормами и правилами, рекомендациями ВНИИПО.

При расчете АСПТ должна быть принята величина нормативной концентрации, равная максимальному значению для материалов, применяемых в защищаемом помещении (при использовании таких нормативных параметров, как защищаемые единицей массы ОТВ площадь и объем, необходимо принимать минимальные значения этих параметров для материалов, применяемых в защищаемом помещении).

Огнетушащее вещество, принятое для применения в АСПТ, должно быть:

- эффективным для тушения горючих ве
ществ, имеющихся на объекте;

- совместимым с материалами и обору
дованием (в том числе электрооборудова
нием) защищаемого объекта и безопасным
для них;

- безопасным для персонала защищае
мого объекта, с учетом условий применения
(ОТВ) и возможности эвакуации персонала;

- отвечающим требованиям охраны окружающей среды;

Огнетушащие и физические свойства ОТВ должны позволять его хранение и обеспечивать эффективное применение в диапазоне температур эксплуатации объекта в течение срока службы соответствующего средства пожаротушения.

- Рассмотрение и согласование от
ступлений от норм проектирования и про
ектных решений, на которые отсутствуют
нормы проектирования, должно осуществ
ляться в порядке, установленном НПБ 03-93,
при наличии рекомендаций или заключения
специализированной научно-исследова
тельской организации по указанному от
ступлению.

- При рассмотрении проектов АСПТ,
выполненных зарубежными фирмами, не
имеющими лицензии ГУГПС МВД России на
проведение данного вида работ (комплекс
ная поставка защищаемого оборудования
и установка), необходимо руководствовать
ся требованием п. 6.1 НПБ 04-93.

- В случае привлечения к проектиро
ванию АСПТ зарубежных фирм, имеющих
соответствующие лицензии (ГУГПС МВД,
Госстроя и т. д.), при рассмотрении и согла
совании проекта, а также приемке АСПТ в
эксплуатацию необходимо руководство
ваться настоящими рекомендациями.

- Оформление заключения на про
ектно-сметную документацию АСПТ осу
ществляется в соответствии с п. 4.3.9 На
ставления по организации и осуществле
нию государственного пожарного надзора
в Российской Федерации. По выявленным
государственным инспектором отступлени
ям и нарушениям требований пожарной
безопасности в проектно-сметной доку
ментации генеральному проектировщику
(проектировщику) вручается предписание.
При необходимости копия предписания для
сведения направляется заказчику, гене
ральному подрядчику и в вышестоящий ор
ган управления ГПС.

Государственные инспекторы при рассмотрении проектной документации не должны делать какие-либо записи и ставить штампы на технической документации проекта. Допускается оформлять письменное заключение о соответствии представленной на рассмотрение проектной документации требованиям пожарной безопасности.

16. Особенности экспертизы проектов автоматических установок водяного пожаротушения

- При проведении экспертизы про
ектов автоматических установок водяного
пожаротушения необходимо руководство
ваться СНиП 2.04.09-84, ГОСТ 50680-94, НПБ и
другими документами, утвержденными в ус
тановленном порядке,

- АУВП следует проектировать для
защиты помещений высотой не более 20 м
(п. 2.1 СНиП 2.04.09-84).

- В зависимости от температуры воз
духа в защищаемом помещении проверяют
принятый в проекте тип спринклерной уста
новки (п. 2.7 СНиП 2.04.09-84):

- водозаполненная - для помещений с
температурой воздуха 5°С и выше;

- водовоздушная - для неотапливаемых
помещений зданий, расположенных в рай
онах с продолжительностью периода со
среднесуточной температурой воздуха,
равной и ниже 8°С, 240 и менее дней в году;

- В соответствии с проектными дан
ными о пожарной опасности технологичес
кого процесса в защищаемом помещении
необходимо проверить правильность при
нятой в задании на проектирование группы
пожарной опасности помещения (НПБ 105-
95, приложение 2 СНиП 2.04.09-84).

- По табл. 1, 2 или 3 СНиП 2.04.09-84
проверяют правильность выбора значений
основных расчетных параметров установки:

- интенсивности орошения;

- площади, защищаемой одним ороси
телем;

- защищаемой площади (для определе
ния расхода воды, раствора пенообразо
вателя);

- продолжительности работы установки;

- расстояния между оросителями.

- Правильность выбора схемы раз
мещения оросителей проверяют в соответ
ствии с требованиями пп. 2.11-2.17, 2.19, 2.20
СНиП 2.04.09-84.

- В соответствии с требованиями п.
2.18 СНиП 2.04.09-84 проверяют правиль
ность выбора спринклерных оросителей.

Спринклерные оросители следует выбирать в зависимости от максимальной температуры окружающего воздуха в помещениях или в оборудовании при следующих соотношениях температур:

16.8.	Правильность выбора и размеще
ния узлов управления проверяют в соответ
ствии с требованиями п. 2.41 СНиП 2.04.09-
84.

Тип узла управления (электрозадвижка, клапан с гидравлическим или электрическим включением) должен выбираться в зависимости от типа импульсного устройства побудительной системы. Узлы управления с электроприводом невзрывозащищенного исполнения не допускается устанавливать непосредственно в помещениях с производствами категорий А, Б. Это требование относится также к сигнализатору давления (СД) и электроконтактному манометру (ЭКМ).

Остановку пожарных насосов предусматривают, как правило, из помещения насосной станции и, если это целесообразно, из дежурного помещения. Другие требования к насосным станциям изложены в пп. 2.57-2.61 и 2.70-2.72 СНиП 2.04.09-84, в СНиП 2.04.01-85 и в СНиП 2.04.02-84.

16.12. Правильность гидравлического расчета установок проверяется по методике, описанной в приложении 6 СНиП 2.04.09-84.

Гидравлический расчет спринклерной сети имеет целью определение расхода

| Максимальная | температура | окружающего | Спринклер с температурой разрушения |
| --- | --- | --- | --- |
| воздуха, °С |  |  | теплового замка, °С |
|  | До 50 |  | 72 |
|  | 51-70 |  | 93 |
|  | 71-100 |  | 141 |
|  | 101-140 |  | 182 |
|  | 141-200 |  | 240 |

16.9.	Правильность выбора устройства и
схемы трассировки трубопроводов прове
ряют в соответствии с требованиями пп.
2.28-2.40, 2.42, 2.43 СНиП 2.04.09-84.

16.10.	При оценке правильности выбора
водопитателей необходимо руководство
ваться требованиями, изложенными в пп.
2.52 - 2.55 СНиП 2.04.09-84.

16.11.	При экспертизе проекта насо
сных станций или насосов-повысителей для
обеспечения работы спринклерных устано
вок необходимо учитывать следующее.

Количество насосов должно быть не менее двух (один рабочий, другой резервный). В отдельных случаях по согласованию с органами госпожнадзора допускается установка одного насоса с автоматическим пуском. Привод насосов должен осуществляться от электродвигателей. Каждый насос должен быть рассчитан на подачу полного расчетного расхода воды.

Питание электродвигателей насосов, как потребителей 1-й категории, должно быть предусмотрено от двух независимых (радиальных) фидеров.

В схеме электроуправления насосной должна быть предусмотрена автоматизация таких операций, как пуск рабочего насоса, пуск резервного насоса в случае отказа или невыхода на режим рабочего насоса, открытие запорной арматуры с электроприводом, переключение цепей управления с рабочего на резервный ввод (фидер), формирование командного импульса на отключение технологического оборудования (в случае необходимости).

воды у диктующих спринклеров; сравнение удельного расхода (интенсивности орошения) с требуемым (нормативным), а также определение необходимого напора у водопитателей и наиболее экономичных диаметров труб.

Расчету сети предшествует выполнение аксонометрической схемы с указанием на ней размеров и диаметров участков труб. Расчет сети производят, исходя из характеристик (истечения из оросителя, трения в трубопроводе и др.) для двух режимов работы при ручном включении основного во-допитателя (на первоначальную работу в течение 10 мин от автоматического водопи-тателя и последующую работу от основного водопитателя в течение нормативного времени) и одного режима работы (от основного водопитателя) при наличии импульсного устройства для автоматического включения основного водопитателя.

17. Особенности экспертизы проектов автоматических установок пенного пожаротушения

17.1.	Требования к проектированию ав
томатических установок пенного пожароту
шения изложены в СНиП 2.04.09-84, НПБ и
других документах, утвержденных в установ
ленном порядке.

При рассмотрении проектов установок пенного пожаротушения необходимо обратить внимание на соблюдение следующих требований.

17.2.	Оценивают совместимость пены и
эффективность тушения ею веществ, имею
щихся в защищаемой зоне.

- Метод тушения и соответственно
тип АУПП выбирают в зависимости от харак
тера развития возможного пожара и объем
но-планировочных решений защищаемого
помещения.

- Выбор и размещение датчиков
(спринклеров, тросовых замков, пожарных
извещателей) для систем пуска установок
производят в соответствии с разделом 4 и
приложением 3 СНиП 2.04.09-84.

- В соответствии с выбранным мето
дом тушения и типом АУПП, а также с учетом
размеров и геометрии защищаемого обо
рудования определяют вид пенообразую-
щего устройства (генератора, оросителя).

- К узлам управления и трассировке
трубопроводов предъявляются те же требо
вания, что и к водяным установкам (см. разд.
2 СНиП 2.04.09-84), но не допускается объ
единение трубопроводов пенных установок
с водопроводами питьевого назначения (п.
2.45 СНиП 2.04.09-84).

- При устройстве АУПП к водопитате
лям насосной станции предъявляются та
кие же требования, как и для АУВП, за ис
ключением условий, когда:

для получения пенообразующего раствора используют дозирующие устройства автоматического типа (баки-дозаторы с трубой Вентури, дозаторы типа ДА, эжек-торные дозаторы и насосы-дозаторы), а также способ предварительного приготовления раствора пенообразователя в емкостях;

схема трубопроводов насосной станции должна предусматривать возможность перемешивания водного раствора пенообразователя в резервуаре и подводящих кольцевых трубопроводах с помощью основного водопитателя-насоса.

17.8.	Расчетное время тушения, в тече
ние которого подается полный расчетный
расход раствора пенообразователя, долж
но быть равным (за исключением установок
объемного пожаротушения):

15 мин для помещений с пожарной нагрузкой более 200 кг/м2 или возможным проливом горючих жидкостей с температурой вспышки паров до 28°С;

10 мин - во всех остальных случаях.

17.9.	Должен быть предусмотрен 100%-й
запас пенообразователя, равный расчет
ному объему, находящемуся в емкости уста
новки. Он должен храниться, как правило, в
отдельном резервуаре вблизи станции по
жаротушения.

17.10.	В системе дозирования пенооб-

разователь следует хранить в металлической емкости с внутренним антикоррозионным покрытием.

- Объем раствора пенообразова
теля в резервуарах при проектировании ус
тановок с заранее приготовленным раство
ром должен определяться из условия обес
печения подачи расчетного расхода на
один пожар в течение расчетного времени
тушения.

- В системе дозирования с насо
сом-дозатором должно быть предусмотре
но два насоса: рабочий и резервный - для
подачи пенообразователя к дозирующему
устройству (диафрагме или шайбе).

- АУПП с заранее подготовленным
раствором пенообразователя должна быть
оборудована специальным насосом с руч
ным включением для перекачивания пеноо
бразователя из транспортной тары в резер
вуар для раствора.

17.14.	Подача пенообразователя в
резервуар, предварительно заполненный
расчетным  количеством  воды, должна
осуществляться через перфорированный
трубопровод, уложенный по периметру
резервуара на 0,1 м ниже уровня воды в
нем.

- При хранении раствора пенооб
разователя в железобетонных резервуарах
должно быть предусмотрено покрытие их
внутренней поверхности эпоксидными смо
лами или другими веществами, обеспечи
вающими недопустимость контакта между
раствором пенообразователя и железобе
тонной поверхностью резервуара.

- Для слива пенообразователя или
его раствора в случае проведения ремонт-
но-профилактических работ в пенных АСПТ
должны быть предусмотрены резервные
емкости (баки, резервуары).

- В качестве источника водоснаб
жения для пенных АСПТ должны использо
ваться водопроводы непитьевого назначе
ния с насосными станциями.

- Гидравлический расчет сети пен
ной АСПТ производится по той же методике,
что и водяных АСПТ, но без учета вязкости
раствора пенообразователя. Однако при
концентрациях пенообразователя 10% и бо
лее вязкость раствора учитывается.

- Гидравлический расчет трубоп
роводов, по которым транспортируется пе
нообразователь, следует производить с
учетом его вязкости.

- Диаметры трубопроводов пенных
АСПТ определяют гидравлическим расче-

том. При этом скорость движения пенообразующего раствора в трубе не должна превышать 10 м/с.

18. Особенности экспертизы проектов установок газового пожаротушения

18.1.	Элементы установок газового по
жаротушения, подлежащие обязательной
сертификации в области пожарной без
опасности в Российской Федерации, долж
ны иметь соответствующий сертификат.

Остальное оборудование, изделия и материалы, применяемые в УГП, должны сопровождаться документами, удостоверяющими их качество, и соответствовать условиям применения и спецификации проекта. ГОС и газы-вытеснители, применяемые в УГП, должны также соответствовать пп. 4.3-4.5 ГОСТ Р 50969-96.

18.2.	При экспертизе проектов необхо
димо проконтролировать целесообраз
ность применения УГП.

УГП применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования (с напряжением не выше допустимого для данного ГОС).

Негерметичность помещений, в которых применяются объемные УГП, не должна превышать значений, указанных в НПБ 22-96 (п. 4.2).

Проектирование УГП для помещений с большими значениями негерметичности должно осуществляться на основании рекомендаций ВНИИПО.

УГП неэффективны для тушения пожаров ряда материалов, указанных, в частности, в п. 4.3 НПБ 22-96, и не должны в этих случаях применяться.

По способу тушения УГП могут быть разделены на объемные и объемно-локальные. Предпочтительно применение объемного способа тушения.

В исключительных случаях УГП локального тушения могут быть допущены с учетом требований приложения 3 НПБ 22-96.

18.3.	УГП по своим техническим характе
ристикам должны соответствовать ГОСТ Р
50969-96 и НПБ 22-96.

18.4.	Расчет установок газового пожа
ротушения.

Расчет УГП должен быть выполнен в соответствии с пп. 5.1.4-5.1.6 и приложениями 1,2,5 НПБ 22-96. При наличии отступлений по любому параметру, изложенному в НПБ 22-96, расчет проводится по методикам, согласованным в установленном порядке. При этом следует обратить внимание на правильный учет негерметичности защищаемо-

го помещения и правильный выбор нормативной огнетушащей концентрации ГОС.

Последняя величина должна приниматься равной максимальному значению нормативной огнетушащей концентрации из всех горючих веществ, находящихся в защищаемом помещении.

18.5.	Гидравлический расчет УГП.

Расчет имеет целью определение количества насадков и подбор диаметров трубопроводов, обеспечивающих равномерную подачу ГОС в помещение за время, не превышающее 10 с для модульных УГП и 15 с для централизованных (без учета инерционности установки). Для установок, использующих в качестве ГОС инертные газы (СО2, N 2, Аг и др.), а также их смеси, время выпуска не должно превышать 60 с.

Методика расчета диаметров трубопроводов и количества насадков для установок низкого давления с двуокисью углерода приведена в приложении 4 НПБ 22-96.

Для установок высокого давления с двуокисью углерода и других газов гидравлический расчет производится по методикам, согласованным в установленном порядке.

Оборудование и длину трубопроводов при расчете и последующем проектировании УГП необходимо выбирать исходя из условия, что инерционность работы УГП не превышает 15 с (п. 5.1.8 НПБ 22-96).

Разница расходов ГОС между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать 20% (п. 5.1.21 НПБ 22-96).

18.6.	Выбор схемы размещения насад
ков, разводки трубопровода.

Выбор должен осуществляться с целью равномерного распределения ГОС в защищаемом помещении при оптимальных диаметрах труб и наименьшей металлоемкости системы. При этом необходимо соблюдать требования пп. 5.1.8-5.1.12, 5.1.19-5.1.26 НПБ 22-96, п. 4.24 ГОСТ Р 50969-96.

18.7.	Способ хранения ГОС и требова
ния к станции пожаротушения.

По способу хранения ГОС УГП классифицируются на централизованные и модульные (см. раздел 3 НПБ 22-96, пп. 3.7, 3.8 ГОСТ Р 50969-96). Требования к помещениям станций пожаротушения централизованных УГП изложены в пп. 5.1.14, 5.1.15, 5.1.18 НПБ 22-96. Запрещается размещение централизованных УГП низкого давления, использующих изотермические резервуары в подвалах и нижних этажах помещений, которые в случае аварии водопро-

вода или водяного отопления могут быть затоплены.

Размещение модульных установок должно отвечать требованиям пп. 5.1.16-5.1.18 НПБ 22-96.

18.8.	При противопожарной защите УГП
герметичных помещений для уменьшения
избыточного давления должны быть предус
мотрены сбросные клапаны.

18.9.	Резерв (запас) УГП.
Централизованные УГП должны иметь

100%-й резерв ГОС. Модульные системы должны иметь 100%-й запас ГОС из расчета полной замены модулей пожаротушения в установке, защищающей максимальное по объему помещение на объекте. Требования к запасу и резерву изложены в пп. 5.1.28-5.1.30 НПБ 22-96, пп.4.13,4.14 ГОСТ Р 50969-96.

18.10.	Эвакуация людей из защищаемых
помещений.

При рассмотрении проектов УГП следует обратить особое внимание на наличие персонала и условия его эвакуации. В соответствии с НПБ 22-96 время задержки выпуска ГОС должно быть больше времени, необходимого для эвакуации людей из помещения, но не менее 10 с. Время, необходимое для эвакуации людей из помещения, определяется по методике, изложенной в СП 21-101-98, ГОСТ 12.1.004-91.

- УГП, защищающие помещения, в
которых присутствуют люди, должны иметь
устройства отключения автоматического пу
ска в соответствии с требованиями ГОСТ
12,4.009-83. При открывании дверей (ворот)
в защищаемое помещение должна обеспе
чиваться блокировка автоматического пус
ка установки с индикацией блокированного
состояния в помещении с персоналом, ве
дущим круглосуточное дежурство, и у вхо
дов в защищаемое помещение.

- Установки газового пожаротуше
ния для защиты взрывоопасных помещений.

При защите помещений категорий А, Б по НПБ 105-95 или имеющих взрывоопасные зоны по ПУЭ оборудование УГП должно иметь взрывозащищенное исполнение необходимого уровня, подтвержденное заключением соответствующей специализированной организации, либо быть вынесено за пределы взрывоопасных помещений и зон с соблюдением требований действующих норм и ПУЭ.

18.13.	Окраска трубопроводов, балло
нов и других элементов УГП должна соответ
ствовать ГОСТ 12.4.026, пп. 4.27, 4.28 ГОСТ Р
50969-96.

19. Особенности экспертизы проектов установок аэрозольного пожаротушения

- Требования к проектированию ус
тановок   аэрозольного   пожаротушения
(УАП) изложены в НПБ 21-98.

- Генераторы огнетушащего аэрозо
ля, применяемые в составе УАП, и другие
элементы установки, подлежащие сертифи
кации, должны иметь сертификат пожарной
безопасности.

- УАП могут применяться для тушения
(ликвидации) объемным способом пожа
ров подкласса А2 и класса В, по ГОСТ
27331-87, в помещениях высотой не более 10
м и параметром негерметичности не более
0,04 м-1:

- объемом до 5000 мЗ - при степени не
герметичности помещения не более 1,0%;

- объемом от 5000 мЗ до 10000 мЗ - при

степени негерметичности не более 0,5%.

При этом допускается наличие в указанных помещениях веществ, горение которых сопровождается тлением (пожар подкласса А1 по ГОСТ 27331-87), в количестве, при котором их тушение может быть осуществлено штатными ручными средствами, предусмотренными ППБ 01-98 и НПБ 155-96.

- Допускается применение АУАП для
локализации пожаров подкласса А1, по
ГОСТ 27331-87, в условно герметичных поме
щениях высотой не более 10 м и объемом не
более 3000 мЗ (условно герметичное поме
щение - это помещение, для которого отно
шение суммарной площади постоянно от
крытых проемов к объему защищаемого по
мещения не превышает 0,001 м-1).

- Не допускается применение АУАП
с использованием ГОА в помещениях кате
горий А, Б по НПБ 105-95.

- Запрещается применение АУАП с
использованием генераторов огнетушаще
го аэрозоля I типа по ГОСТ Р 51046-97 (с тем
пературой газоаэрозольных продуктов на
срезе выходных отверстий ГОА выше 500 ?
С) в помещениях зданий и сооружений III и
ниже степени огнестойкости по СНиП 21-01-
97, а также в помещениях складского на
значения категорий В1-В2.

- Допускается применение АУАП для
защиты кабельных сооружений (полуэтажи,
коллекторы, шахты и т.п.) объемом до 3000
мЗ и высотой не более 10 м при значениях
параметра негерметичности помещения не
более 0,001 м-1 и отсутствии в электросетях
защищаемого сооружения устройств авто
матического повторного включения.

- Применение АУАП для тушения по
жаров в помещениях с кабелями, электро
установками и электрооборудованием, на
ходящимися под напряжением, допускает
ся при условии, если его значение не пре
вышает предельно допустимого, указанно
го в ТД на конкретный тип ГОА.

- Установки объемного аэрозольно
го пожаротушения не должны применяться
для тушения:

- волокнистых, сыпучих, пористых и дру
гих горючих материалов, склонных к само
возгоранию и (или) тлению внутри слоя
(объема) вещества (древесные опилки,
хлопок, травяная мука и др.);

- химических веществ и их смесей, поли
мерных материалов, склонных к тлению и го
рению без доступа воздуха;

- гидридов металлов и пирофорных ве
ществ;

-	порошков металлов (магний, титан,
цирконий и др,).

Использование по решению заказчика УАП для локализации пожара этих веществ и материалов не исключает необходимости оборудования помещений, в которых находятся или обращаются указанные вещества и материалы, установками пожаротушения, предусмотренными соответствующими нормами и правилами, ведомственными перечнями, другими действующими нормативными документами, утвержденными и введенными в действие в установленном порядке.

19.10.	УАП не должны применяться:

- в помещениях, которые не могут быть
покинуты людьми до начала работы ГОА;

- в помещениях с большим количеством
людей (50 человек и более);

-в помещениях с изменяющейся (изменяемой) планировкой, а также в помещениях складов с передвижными стеллажами;

-	в помещениях зданий и сооружений,
содержащих ценности, материалы и обо
рудование, которые могут пострадать от
воздействия температуры и продуктов, об
разующихся при работе ГОА.

19.11.	При проектировании УАП необхо
димо применять устройства контроля и уп
равления, в которых предусмотрена функ
ция контроля цепи пуска каждого ГОА.

Допускается контроль цепи пуска каждого ГОА только на обрыв.

19.12.	Устройство управления УАП долж
но предусматривать отключение напряже
ния в электрических цепях управления пус
ком ГОА после осуществления их пуска, за
держку выпуска огнетушащего аэрозоля в

защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей после подачи звукового и светового сигналов оповещения о пуске ГОА установки пожаротушения, а также полной остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. п., но не менее 30 с.

- Местный пуск УАП не допускает
ся.

- УАП, защищающие помещения, в
которых присутствуют люди, должны иметь
устройства отключения автоматического пу
ска в соответствии с требованиями ГОСТ
12.4.009-83. При открывании дверей (ворот)
в защищаемое помещение должна обеспе
чиваться блокировка автоматического пус
ка установки с индикацией блокированного
состояния в помещении с персоналом, ве
дущим круглосуточное дежурство, и у вхо
дов в защищаемое помещение.

- Размещение ГОА в помещениях
должно исключать возможность воздей
ствия высокотемпературных зон каждого
ГОА:

- на персонал, находящийся в защища
емом помещении или имеющий доступ в
данное помещение (зона с температурой
более 75°С);

- на хранимые или обращающиеся в за
щищаемом помещении сгораемые вещест
ва и материалы, а также сгораемое обору
дование (зона с температурой более

200°С);

-	на другое оборудование (зона с тем
пературой более 400°С).

Данные о размерах опасных высокотемпературных зон ГОА необходимо использовать из технической документации на примененный тип ГОА, официальной информации изготовителя ГОА, других официальных источников информации,

При необходимости следует предусматривать соответствующие конструктивные мероприятия (защитные экраны, ограждения и т. п.) с целью исключить возможность контакта персонала в помещении, а также сгораемых материалов и оборудования с опасными высокотемпературными зонами ГОА, Конструкция защитного ограждения ГОА должна быть включена в проектную документацию на данную АУАП и выполнена с учетом рекомендаций изготовителя ГОА.

19.16.	Размещение ГОА должно обеспе
чивать равномерное заполнение огнетуша
щим аэрозолем всего объема защищаемо-

го помещения с учетом следующих требований:

- в помещениях высотой менее 4 м ГОА
следует размещать в один ярус;

- в помещениях высотой более 4 м ГОА
следует размещать в два яруса, при этом
2/3 от общего количества ГОА, необходи
мые для защиты данного объема, должны
располагаться на высоте не более 5 м, ос
тальные - в верхней части помещения;

- расстояния между генераторами в
каждом ярусе должны быть такими, чтобы
обеспечивались условия для равномерного
заполнения помещения огнетушащим аэро
золем;

- допускается перехлестывание струй
рядом расположенных (смежных) ГОА;

- размещать ГОА в помещениях необхо
димо таким образом, чтобы исключить по
падание аэрозольной струи в створ посто
янно открытых проемов в ограждающих кон
струкциях помещения.

19.17. При экспертизе проектов УАП необходимо также проконтролировать:

-	соотношение между величиной давле
ния, развиваемого при работе установки, и
предельной величиной давления в защища
емом помещении, при котором в нем сохра
няется целостность остекления и огражда
ющих конструкций;

-	обеспечение условий безопасной
расстановки ГОА в защищаемом помеще
нии по отношению к обслуживающему пер
соналу и горючим материалам;

-	обеспечение заданной нормативной
огнетушащей концентрации аэрозоля и ин
тенсивности подачи огнетушащего аэрозо
ля. (Методики расчета УАП и избыточного
давления в защищаемом помещении даны в
приложении к НПБ 21-98)

20. Особенности экспертизы проектов модульных установок порошкового пожаротушения

20.1 Проверка соответствия проектных решений по выбору способа тушения (объемный, поверхностный, локальный) и марки огнетушащего порошка нормативным документам (НПБ 56-96, НПБ 170-98), вновь издающимся нормативным документам или рекомендациям.

- Проверка соответствия проектных
параметров МАУПТ нормативным докумен
там (ГОСТ 12.3.046-91, ГОСТ Р 51091-97, СНиП
2.04.09-84, ГОСТ 12.1.004-91) или рекоменда
циям.

- Проверка соответствия решений
по выбору места расположения модулей,

распылителей, извещателей и других элементов, составляющих МАУПТ, нормативным (НПБ 67-98, НПБ 56-96, СНиП 2.04.09-84) и техническим документам на МАУПТ.

20.4.	Проверка соответствия характери
стик составляющих элементов МАУПТ (мо
дулей, датчиков, электропроводов, электро
кабелей и др.) категории помещения по
взрывопожарной опасности.

- Проверка соответствия расчета
количества модулей требованиям норма
тивных документов (НПБ 56-96) или рекомен
дациям.

- Проверка наличия сертификатов
соответствия и пожарной безопасности на
составляющие МАУПТ (основание - пере
чень продукции, подлежащей обязательной
сертификации в области пожарной без
опасности).

- Проверка соответствия категории
надежности электропитания систем МАУПТ
1 категории согласно ПУЭ-85.

- Проверка для помещений с пребы
ванием людей наличия устройств отключе
ния автоматического пуска в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.009-83; наличия при
открывании дверей (ворот) в защищаемое
помещение блокировки автоматического
пуска установки с индикацией блокирован
ного состояния в помещении с персона
лом, ведущим круглосуточное дежурство, и
у входов в защищаемое помещение.

21. Особенности экспертизы проектов систем пожарной сигнализации и автоматики установок пожаротушения

21.1.	Требования к проектированию си
стем пожарной сигнализации и автоматики
установок пожаротушения изложены в СниП

2.04.09-84, Пуэ, НПБ.

21.2.	При экспертизе проекта должны

быть проверены следующие позиции:

- состав проектной документации;

- тип пожарного извещателя (ПИ) в зави
симости от требований СНиП и условий экс
плуатации;

- количество и размещение ПИ;

- площадь, контролируемая одним ды
мовым, тепловым ПИ, расстояния между из
вещателями, между извещателем и стеной,
в зависимости от высоты;

- площадь, контролируемая ПИ пламени
в зависимости от угла обзора и дальности
обнаружения в соответствии с паспортны
ми данными, а также условия контроля каж
дой точки защищаемой поверхности не ме
нее чем двумя ПИ;

- правильность включения ПИ в шлейфы

приемно-контрольного прибора;

- размещение ручных ПИ;

- совместимость прибора пожарной си
гнализации с принятыми в проекте ПИ, со
вместимость приборов управления с испол
нительными устройствами;

- размещение оборудования и аппара
туры;

- оборудование помещений диспетчер
ских, где находится персонал, несущий
круглосуточное дежурство;

- организацию шлейфов пожарной си
гнализации, соединительных и питающих
линий приемно-контрольных приборов и
приборов управления, обеспечение конт
роля целостности шлейфов;

-	разделение охранных и пожарных
шлейфов (только для охранно-пожарной си
гнализации);

- соответствие данных расчета омичес
кого сопротивления шлейфа сигнализации
паспортным данным приемно-контрольного
прибора;

- соответствие электроснабжения уста
новок пожарной сигнализации категории
надежности по СНиП 2.04.09;

- защитное заземление и зануление
оборудования;

- правильность выбора кабелей и про-

водов линий электропитания, управления и сигнализации в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, паспортными требованиями к приборам и условиями их применения;

- правильность прокладки кабелей и
проводов, правильность устройства прохо
дов в стенах и перекрытиях в соответствии с
требованиями ПУЭ;

- соответствие параметров искробезо-
пасных цепей требованиям к применяемым
приборам;

- соответствие формирования сигнала
запуска АСПТ требованиям действующих
нормативных документов;

- обеспечение электроуправления ус
тановками пожаротушения и сигнализации
в соответствии с требованиями СНиП
2.04.09-84, НПБ 21-98, НПБ 22-96,НПБ 56-96,
ГОСТ 12.3.046-91, ГОСТ 12.4.009-83;

- соответствие уровня помехозащищен
ности, взрывозащищенности, климатичес
кого и механического исполнения применя
емого оборудования условиям эксплуата
ции;

- обеспечение защиты шлейфов и со
единительных линий АСПС и АУП от электро
магнитных помех.