## поршок объем
Расчет порошкового пожаротушения по объему
|  | Подвал | 1 этаж | Электрощитовая | 2 этаж | Мансарда | локальное
Объем защищамого помещения, VП, м3: | [6 empty] | Vп=V+15%
| -длина, м.: | 23 | 22.4 | 2.5 | 22.65 | 22.75 | 17.4
| -ширина, м.: | 15 | 14.5 | 3 | 14.68 | 14.7 | 6.4
| -высота, м.: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5
| -итого, Vп,м³ | 1035 | 974.4 | 22.5 | 997.506 | 1003.275 | 320.16
Объем защищаемый одним модулем, VM, м3: |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 31
Коэффициент неравномерности распыления порошка. Определяется
паспортом на модуль. k1=1…1,2;
| k1=…… | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
Коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага
загорания
k2=1+1,33xSЗ/SY
| SЗ=……. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SY=……… | 345 | 324.8 | 7.5 | 332.502 | 334.425 | 100
| SЗ/SY=…. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Если отношение S3/SY>0,15 устанавливаем дополнительные модули и
коэффициент k1 принимаем =1.
| k2=……… | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Коэффициент учитывающий изменение огнетушащей способности
порошка по отношению к горючему веществу. Определяется по
таблице.
| k3=……… | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Коэффициент учитытывающий степень негерметичности помещения.
k4=1+BxFнег , где Fнег=F/Fпом :
| F=………. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
| Fпом=……. | 918 | 871 | 48 | 888.984 | 893.55 | 232
| Fнег=…….. | 0.003268 | 0.0034443 | 0.0625 | 0.0033746 | 0.0033574 | 0.064655
Коэффициент В определяется по графику (НПБ 88-01* пр.9)
| В=………. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1
| k4=…….. | 1.0327 | 1.0344 | 1.625 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0647
Количество модулей, необходимых для защищаемого объема.
N=k1xk2xk3xk4xVП/VM
| N=………. | 16.7004 | 15.7494 | 0.57129 | 16.112 | 16.2025 | 13.1946
Т.о принимаем следующее количество модулей:
Подвал--------------------17 модулей "Буран-8СВ"
1 этаж---------------------16 модулей "Буран-8СВ"
Электрощитовая------1 модуль "Буран-8СВ"
2 этаж---------------------17 модулей "Буран-8СВ"
Мансарда---------------17 модулей "Буран-8СВ"
Количество модулей для ЗИПа принимаем 100% максимальной зоны пожаротушения согласно п.8.23 НПБ 88-03* (17 шт.)

## порошок площадь
Расчет порошкового пожаротушения по площади.
Площадь защищамого помещения, SП, м2: |  | полная | локальная
| -длина, м.: | 50 | 46
| -ширина, м.: | 13.4 | 13.1
| -итого, м.: | 670 | 662.86
Площадь защищаемая одним модулем, SM, м2: |  | 20 | 20
Коэффициент неравномерности распыления порошка. Определяется
паспортом на модуль. k1=1…1,2;
| k1=…… | 1 | 1
Коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага
загорания
k2=1+1,33xSЗ/SY
| SЗ=……. | 69.2 | 0
| SY=……… | 670 | 602.6
| SЗ/SY=…. | 0.10328
Если отношение S3/SY>0,15 устанавливаем дополнительные модули и
коэффициент k1 принимаем =1.
| k2=……… | 1.1374 | 1
Коэффициент учитывающий изменение огнетушащей способности
порошка по отношению к горючему веществу. Определяется по
таблице.
| k3=……… | 1 | 1
Коэффициент учитытывающий степень негерметичности помещения.
| k4=,,,,,,,,, | 1.05 | 1.2
Количество модулей необходимых для защиты площади.
N=k1xk2xk3xk4xSП/SM
| N=………. | 40.0069 | 39.7716

## расчет газа
Расчет массы газового огнетушащего вещества по объему.
|  | для сжиженных | для сжатых
|  | газов (кромеСО2) | газов и СО2
Расчетный оббъем защищаемого помещения, Vр.:
| длина, м.; | 5.9 | 10
| ширина, м.; | 4.4 | 5
| высота, м.; | 3.3 | 2.5
| Vp =,,,,,,,,, м³. | 85.668 | 125
Плотность газового огнетушащего вещества, Р1
ρ1=ρ0*(То/Тм)*Кз, где;
Ро -плотность огнетушащего в-ва при То=293 К иатмосферном давлении 101,3 кПа
Тм - минимальная темп-ра в защищаемом помещении,
Кз - поправочный к-нт, учитывающий высоту относительно уровня моря, табл. 11, прил. 5
| ρо=,,,,,,,,, кг х м³ | 5.208 | 1.88
| То=,,,,,,,,, ºК | 293 | 293
| Тм = ,,,,,,,,ºК | 291 | 291
| Кз = ,,,,,,,, | 0.98 | 0.98
| ρ1=,,,,,,,,, | 5.1389 | 1.8551
Масса газового огнетушащего вещества для создания огнетушащей концентрации, Мр, кг,
Мр=Vр*ρ1*(1+К2)*(Сн/(100-Сн)), где;
К2- коэффициент учитывающий потери через проемы помещения;
К2=П*δ*ζпод* Н½, где;
П-параметр, учитывающий расположение проемов
по высоте помещения
П=0,65
при расположении проемов в верхней (0,8-1,0)Н и нижней (0-0,2)Н зонах
П=0,1
при расположении проемов только в верхней (0,8-1)Н зоне
П=0,25
при расположении проемов только в нижней (0-0,2)Н зоне
П=0,4
при равномерном распределении проемов и во всех остальных случаях
| П=,,,,,,,,,,, | 0.4 | 0.4
δ=ΣFн/Vр, где:
ΣFн-суммарная площадь проемов
| ΣFн=,,,,,,,,,м². | 0 | 20
ζпод-нормативное время подачи газа,
10с-для модулей с сжиженными газами (кроме СО2)
15с-для модульных станций с сжиженными газами (кроме СО2)
60с-для сжатых газов и СО2
| ζпод=,,,,,,,,,,,, | 10 | 60
Н-высота защищаемого помещения,
| Н=,,,,,,,,,,,м. | 3.3 | 5
| δ=,,,,,,,,,,,, | 0 | 0.16
| К2=,,,,,,,,,, | 0 | 8.5865
| К1=,,,,,,,,,, | 1.05 | 1.05
Сн-нормативная объемная концентрация, прил. 5
| Сн=,,,,,,,,,% | 9.8 | 34.9
| Мр=,,,,,,,,, | 47.831 | 954.1894
Определение количества насадков и диаметров трубопроводов,
фальшпол:
| высота фальшпола,м н =…….. | 0.5
| Мр.ф=,,,,,,,,, | 7.2471
Суммарная площадь проходных сечений насадков;
Fсн=Мр.ф/(J*µ*ζпод) м²где,
J-приведенный расход газового состава, кг/м*сек
μ-коэффициент расхода насадков
| J=,,,,,,,,,,,,, | 10000
| μ=,,,,,,,,,,,,, | 0.6
| Fсн=………… | 0.00012079
Принимаем 2 насадка
| Nн=,,,,,,,,,,, | 2
| Fн=,,,,,,,,,,,,,,,, | 6.0393e-05
Принимаем 4 отв. В насадке и находим Dу отверстия
| Nо=,,,,,,,,,, | 4
| Dу=√(4*(Fн/4)/3,14) | 0.0043856
Площадь проходного сечения рядка (распределительного трубопровода к 1 насадку);
Fр=Ар*Fн*Nр,м², где
Ар-коэффициент принимаемый равным 1,1 …. 1,25
Fн-площадь насадка
Nр-количество насадков расположенных на одном рядке
| Ар=,,,,,,,,,, | 1.2
| Fр=,,,,,,,,,, | 7.2471e-05
Площадь проходного сечения к 2 насадкам равна;
| Fм=Fр*2*1,1 | 0.00015944
Определяем диаметры трубопроводов:
Dр=√Fр*4/3,14
| Dр=,,,,,,,,, | 0.0096083
Принимаем трубу Ø18х3
Dм=√Fм*4/3,14
| Dм=,,,,,,,,, | 0.014251
Принимаем трубу Ø20х3
помещение серверной;
| высота серверной, м. | 2.3
| Мр.с=,,,,,,,,, | 33.3368
суммарная площадь проходных сечений насдков;
Fсн=Мр.ф/(J*µ*ζпод) м²где,
| Fсн=,,,,,,,,,, | 0.00033337
принимаем 2 насадка
| Nн=,,,,,,,,,,,, | 2
| Fн=,,,,,,,,,, | 0.00016668
Принимаем 5 отв. В насадке и находим Dу отверстия
| Nо=,,,,,,,,, | 5
| Dу=,,,,,,,,,, | 0.0065167
Площадь проходного сечения рядка (распределительного трубопровода к 1 насадку);
Fр=Ар*Fн*Nр,м²
| Fр=,,,,,,,,,, | 0.00020002
Площадь проходного сечения к 2 насадкам равна;
| Fм=Fр*2*1,1 | 0.00044005
Определяем диаметры трубопроводов:
Dр=√Fр*4/3,14
| Dр=,,,,,,,,, | 0.015963
Принимаем трубу Ø22х3
| Dм=,,,,,,,,, | 0.023676
Принимаем трубу Ø30х3
за потолочное пространство;
| высота за потолочного пространства, м. | 0.5
| Мр.зп=,,,,,,,, | 7.2471
суммарная площадь проходных сечений насдков;
| Fсн=,,,,,,,,,, | 0.00012079
принимаем 2 насадка
| Nн=,,,,,,,,,,,, | 2
| Fн=,,,,,,,,,, | 6.0393e-05
Принимаем 4 отв. В насадке и находим Dу отверстия
| Nо=,,,,,,,,,, | 4
| Dу=,,,,,,,,,, | 0.0043856
Площадь проходного сечения рядка (распределительного трубопровода к 1 насадку);
| Fр=,,,,,,,,,, | 7.2471e-05
Площадь проходного сечения к 2 насадкам равна;
| Fм=Fр*2*1,1 | 0.00015944
Определяем диаметры трубопроводов:
| Dр=,,,,,,,,, | 0.0096083
Принимаем трубу Ø18х3
| Dм=,,,,,,,,, | 0.014251
Принимаем трубу Ø20х3
Считаем магистральную тррубу:
| Fмаг=,,,,,,,, | 0.00079718
| Dмаг=,,,,,,, | 0.031867
Принимаем трубу Ø38х3
Масса остатка газа в трубопроводе, кг
Мтр=Vтр*Рговт, где
Vтр=S*L, м.
S=3,14*R²
Для трубы Ø38х3 (Dу32)
| D=,,,,,,,,,,,, | 0.032
| S=,,,,,,,,,,, | 0.00080384
| L=,,,,,,,,,,, | 2
| V1=,,,,,,,,, | 0.0016077
Для труб Ø30х3 (Dу24)
| D=,,,,,,,,,,, | 0.024 | 0.016
| S=,,,,,,,,,,, | 0.00045216 | 0.00080384
| L=,,,,,,,,,,, | 2.9 | 48
| V2=,,,,,,,,,,, | 0.0013113 | 0.038584
Для труб Ø20х3 (Dу16)
| D=,,,,,,,,,,, | 0.016
| S=,,,,,,,,,,, | 0.00020096
| L=,,,,,,,,,,,, | 8.6
| V3=,,,,,,,,,, | 0.0017283
Для труб Ø18х3 (Dу12)
| D=,,,,,,,,,,, | 0.012
| S=,,,,,,,,,,,, | 0.00011304
| L=,,,,,,,,,,,, | 6
| V4=,,,,,,,,,, | 0.00067824
Для РВД
| D=,,,,,,,,,,, | 0.016
| S=,,,,,,,,,,, | 0.00020096
| L=,,,,,,,,,,,, | 1
| V5=,,,,,,,,, | 0.00020096
| Vобщ=V1+V2+V3+V4+V5 | 0.0055264
| Mтр= | 0.028781 | 0.072539
| Мб-остаток газа в баллоне (тех.паспорт), кг | 0.5 | 0.5
| n-число модулей | 1 | 10
| Мб*n=,,,,,,,, | 0.5 | 5
Расчетная масса газа , которая хранится в установке, кг:
| Мг=К1*(Мр+Мтр+Мб*n) | 50.7778 | 1007.225
Проверяем соблюдение пп. 7.14.10 НПБ 88-2001* (внутренний
объем трубопроводов не должен превышать 80% объема
жидкой фазы расчетного количества ГОТВ)
Vж=Мг/ρгж
ρгж- плотность жидкой фазы газового состава
| ρ=,,,,,,,,,,,,, | 1167
| 0,8*Vж=,,,,,,,,,, | 0.034809
т.е. условие соблюдено.
Расчет площади проема для сброса избыточного давления.
Площадь проема для сброса избыточного давления Fс, м² определяется по формуле:
Рпр-предельно допустимое избыточное давление,Мпа
Ра-атмосферное давление, Мпа
ρа-атмосферное давление,Мпа
К2=1,2-коэф. Запаса,
К3=1-(для сжиженных газов) Учитывает изменениедавления при его подаче,
ζпод-время подачи ГОТВ,сек
| ∑F-площадь постоянно открытых проемов м² |  |  | 7.9102
Наиболее слабыми конструкциями являютсястекла в оконных блоках. Сог-
ласно ГОСТ 111-2001 Рпр=0,7 Мпа
1.8056
| К1=,,,,,,,,,, | 1.05
| К2=,,,,,,,,, | 1.2
| К3=,,,,,,,,,,, | 1
| Мр=,,,,,,,,,, | 47.831
| ζпод=,,,,,,,,, | 10
| ρ1=,,,,,,,,,, | 5.1389
| ρв=,,,,,,,,,,, | 1.204
| Рпр=,,,,,,,,, | 0.7
| Ра=,,,,,,,,,, | 0.1013
| ∑F=,,,,,,,,,, | 0
| Fc=,,,,,,,,,,, | 0.0014736
т.е. следует предусмотреть устройство (проем) площадью 0,0015 м² для сброса
избыточного давления в случае срабатывания установки пожаротушения,
при этом площадь пожаротушения должна быть пропорционально разделена
между объемами основного помещения (0,0009 м²), объемом за подвесным потол-
ком (0,0003 м²) и объемом под фальшполом (0,0003 м²)