Длительно-допустимые токовые нагрузки кабелей

Значения токов нагрузки приведены для температуры окружающего воздуха +25оС и земли +15оС для усреднённых условий прокладки.

Таблица 1

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, А |
| --- | --- |
|  | с медной жилой | с алюминиевой жилой |
|  | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе |
| 10 | 106 | 108 | 81 | 82 |
| 16 | 138 | 143 | 105 | 109 |
| 25 | 179 | 191 | 135 | 142 |
| 35 | 213 | 234 | 163 | 174 |
| 50 | 261 | 295 | 199 | 216 |
| 70 | 323 | 363 | 246 | 276 |
| 95 | 384 | 438 | 292 | 334 |
| 120 | 438 | 507 | 333 | 387 |
| 150 | 498 | 586 | 379 | 446 |
| 185 | 559 | 667 | 426 | 508 |
| 240 | 651 | 793 | 496 | 604 |
| 300 | 738 | 912 | 562 | 695 |
| 400 | 870 | 1100 | 663 | 838 |
| 500 | 987 | 1268 | 752 | 966 |
| 625 | 1124 | 1472 | 856 | 1122 |
| 800 | 1295 | 1729 | 987 | 1318 |

Таблица 2

| Номиналь- ное сечение токопрово- дящей жилы, мм2 | Длительно допустимые токовые нагрузки 3-х и 4-х жильных силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, на напряжение 1, 6 и 10 кВ, А |
| --- | --- |
|  | с медной жилой | с алюминиевой жилой |
|  | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе |
|  | 1кВ | 6кВ | 10кВ | 1кВ | 6кВ | 10кВ | 1кВ | 6кВ | 10кВ | 1кВ | 6кВ | 10кВ |
| 6 | 58 | - | - | 53 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - |
| 10 | 78 | 77 | - | 73 | 74 | - | 60 | 59 | - | 55 | 55 | - |
| 16 | 102 | 101 | 92 | 97 | 98 | 89 | 79 | 77 | 74 | 72 | 73 | 67 |
| 25 | 134 | 132 | 119 | 127 | 130 | 115 | 102 | 100 | 91 | 95 | 95 | 87 |
| 35 | 163 | 160 | 144 | 157 | 160 | 142 | 126 | 121 | 110 | 118 | 117 | 106 |
| 50 | 200 | 197 | 176 | 195 | 200 | 175 | 153 | 149 | 134 | 146 | 146 | 132 |
| 70 | 241 | 236 | 212 | 247 | 244 | 219 | 184 | 180 | 162 | 180 | 178 | 161 |
| 95 | 287 | 280 | 251 | 301 | 296 | 265 | 219 | 213 | 192 | 218 | 214 | 194 |
| 120 | 325 | 318 | 284 | 348 | 342 | 305 | 248 | 243 | 218 | 261 | 248 | 234 |
| 150 | 365 | 358 | 318 | 400 | 392 | 349 | 281 | 275 | 246 | 300 | 285 | 264 |
| 185 | 404 | 396 | 352 | 451 | 442 | 393 | 314 | 307 | 275 | 342 | 333 | 298 |
| 240 | 455 | 448 | 396 | 522 | 512 | 455 | 359 | 351 | 314 | 402 | 389 | 347 |

Примечания к табл. 1, 2:

3. Токовые нагрузки для одножильных кабелей даны для постоянного тока.

Токовые нагрузки для 3-х и 4-х жильных  кабелей даны для переменного тока.

2. При прокладке в воде кабелей с защитными покровами типа Кл значение токовой нагрузки в земле следует умножить на коэффициент  K=1,3.

3.  Токи нагрузки даны для грунтов с удельным тепловым сопротивлением 1,2 0С* м/Вт (глубина прокладки 0,7 м).

4. Для кабелей и  изоляцией, пропитанной изоляционным составом, содержащим полиэтиленовый воск в качестве загустителя, токовые нагрузки должны соответствовать   действующим ПУЭ.

Таблица 3

| Номиналь-ное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката* на напряжение до 3 кВ включительно, А |
| --- | --- |
|  | Одно- жильных** | Двух- жильных | Трех- жильных*** | Четырех- жильных | Пяти- жильных |
|  | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле |
| 2,5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 | 20 | 26 | 20 | 26 |
| 4 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 | 27 | 34 | 27 | 34 |
| 6 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 | 34 | 41 | 34 | 41 |
| 10 | 69 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 | 47 | 55 | 47 | 55 |
| 16 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 | 62 | 72 | 62 | 72 |
| 25 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 | 82 | 93 | 82 | 93 |
| 35 | 151 | 136 | 127 | 145 | 109 | 121 | 101 | 113 | 101 | 113 |
| 50 | 189 | 166 | 159 | 176 | 136 | 147 | 126 | 137 | 126 | 137 |
| 70 | 233 | 200 | – | – | 167 | 178 | 155 | 166 | 155 | 166 |
| 95 | 284 | 237 | – | – | 204 | 212 | 190 | 197 | 190 | 197 |
| 120 | 330 | 269 | – | – | 236 | 241 | 219 | 224 | 219 | 224 |
| 150 | 380 | 305 | – | – | 273 | 274 | 254 | 255 | 254 | 255 |
| 185 | 436 | 343 | – | – | 313 | 308 | 291 | 286 | 291 | 286 |
| 240 | 515 | 396 | – | – | 369 | 355 | 343 | 330 | 343 | 330 |

Таблица 4

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката * на напряжение до 3 кВ включительно, А |
| --- | --- |
|  | Одножильных** | Двухжильных | Трехжильных*** | Четырехжильных | Пятижильных |
|  | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле |
| 1,5 | 29 | 32 | 24 | 33 | 21 | 28 | 20 | 26 | 20 | 26 |
| 2,5 | 40 | 42 | 33 | 44 | 28 | 37 | 26 | 34 | 26 | 34 |
| 4 | 53 | 54 | 44 | 56 | 37 | 48 | 34 | 45 | 34 | 47 |
| 6 | 67 | 67 | 56 | 71 | 49 | 58 | 46 | 54 | 46 | 54 |
| 10 | 91 | 89 | 76 | 94 | 66 | 77 | 61 | 72 | 61 | 72 |
| 16 | 121 | 116 | 101 | 123 | 87 | 100 | 81 | 93 | 81 | 93 |

| 25 | 160 | 148 | 134 | 157 | 115 | 130 | 107 | 121 | 107 | 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 197 | 178 | 166 | 190 | 141 | 158 | 131 | 147 | 131 | 147 |
| 50 | 247 | 217 | 208 | 230 | 177 | 192 | 165 | 179 | 165 | 179 |
| 70 | 318 | 265 | – | – | 226 | 273 | 210 | 254 | 210 | 220 |
| 95 | 386 | 314 | – | – | 274 | 280 | 255 | 260 | 255 | 260 |
| 120 | 450 | 358 | – | – | 321 | 321 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 150 | 521 | 406 | – | – | 370 | 363 | 344 | 338 | 344 | 338 |
| 185 | 594 | 455 | – | – | 421 | 406 | 392 | 378 | 392 | 378 |
| 240 | 704 | 525 | – | – | 499 | 468 | 464 | 435 | 464 | 435 |

Таблица 5

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката * на напряжение 6 кВ, А |
| --- | --- |
|  | с алюминиевой жилой | с медной жилой |
|  | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле |
| 10 | 50 | 55 | 65 | 70 |
| 16 | 65 | 70 | 85 | 92 |
| 25 | 85 | 90 | 110 | 122 |
| 35 | 105 | 110 | 135 | 147 |
| 50 | 125 | 130 | 165 | 175 |
| 70 | 155 | 160 | 210 | 215 |
| 95 | 190 | 195 | 255 | 260 |
| 120 | 220 | 220 | 300 | 295 |
| 150 | 250 | 250 | 335 | 335 |
| 185 | 290 | 285 | 385 | 380 |
| 240 | 345 | 335 | 460 | 445 |

Примечания к табл. 3, 4 и 5

*  для  определения токовых нагрузок кабелей проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3.

** -  Токовые нагрузки даны для  работы на постоянном токе.

***  -  Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных  сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93.

Таблица 6

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые нагрузки кабелей с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ, А |
| --- | --- |
|  | C медными жилами | С алюминиевыми жилами,А |
|  | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе |
| 4 | 50 | 40 | 39 | 31 |
| 6 | 61 | 53 | 46 | 40 |
| 10 | 87 | 76 | 67 | 58 |
| 16 | 113 | 101 | 87 | 78 |
| 25 | 147 | 133 | 113 | 102 |
| 35 | 178 | 164 | 137 | 126 |
| 50 | 217 | 205 | 166 | 158 |
| 70 | 268 | 262 | 201 | 194 |
| 95 | 316 | 318 | 240 | 237 |
| 120 | 363 | 372 | 272 | 274 |
| 150 | 410 | 429 | 310 | 317 |
| 185 | 459 | 488 | 348 | 363 |
| 240 | 529 | 579 | 401 | 428 |

Примечание к табл. 6

При прокладке в земле токовые нагрузки рассчитаны для глубины прокладки 0,7 м при удельном термическом противлении почвы 1,2 °См/Вт.

Токи нагрузки нескольких кабелей , проложенных в земле, в т.ч. в трубах, должны быть уменьшены путём

умножения значений, указанных в табл.6 на коэффициент, приведённый в табл. 7

Таблица 7

| Расстояние между кабелями в свету, мм | Коэффициент при числе кабелей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 1,00 | 0,93 | 090 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

| Номиналь ное сечение жи-лы, мм2 | Длительно допустимый ток нагрузки для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 кВ, А |
| --- | --- |
|  | при прокладке в земле | при прокладке на воздухе |
|  | Кабель с медной жилой при расположении | Кабель с алюминиевой жилой при расположении | Кабель с медной жилой при расположении | Кабель с алюминиевой жилой при расположении |
|  | в плоскости | Треугольни-ком | в плоскости | Треугольни- ком | в плоскости | Треугольни- ком | в плоскости | Треугольни- ком |
| 35 | 221 | 193 | 172 | 147 | 250 | 203 | 188 | 155 |
| 50 | 250 | 225 | 195 | 170 | 290 | 240 | 225 | 185 |
| 70 | 310 | 275 | 240 | 210 | 360 | 300 | 280 | 230 |
| 95 | 336 | 326 | 263 | 253 | 448 | 387 | 349 | 300 |
| 120 | 380 | 370 | 298 | 288 | 515 | 445 | 403 | 346 |
| 150 | 416 | 413 | 329 | 322 | 574 | 503 | 452 | 392 |
| 185 | 466 | 466 | 371 | 364 | 654 | 577 | 518 | 450 |
| 240 | 531 | 537 | 426 | 422 | 762 | 677 | 607 | 531 |
| 300 | 590 | 604 | 477 | 476 | 865 | 776 | 693 | 609 |
| 400 | 633 | 677 | 525 | 541 | 959 | 891 | 787 | 710 |
| 500 | 697 | 759 | 587 | 614 | 1081 | 1025 | 900 | 822 |
| 630 | 792 | 848 | 653 | 695 | 1213 | 1166 | 1026 | 954 |
| 800 | 825 | 933 | 719 | 780 | 1349 | 1319 | 1161 | 1094 |

Примечание к табл. 8:

При прокладке кабелей в земле токи рассчитаны при глубине прокладки 0,7 м и удельном термическом сопротивлении почвы 1,2оС.м/Вт.

Допустимые токи даны для температуры окружающей среды15оС при прокладке в земле и 25оС при прокладке на воздухе.

Допустимый ток кабелей проложенных в трубах длиной более 10 м, должны быть уменьшены путем умножения значения токов на коэффициент 0,94, если одножильные кабели проложены в отдельных трубах, и 0,9 если три

одножильных кабеля проложены в одной трубе.

При прокладке в плоскости токи рассчитаны при расстоянии между кабелями в свету,  равном диаметру кабеля,

при прокладке треугольником вплотную.

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Длительно допустимый ток нагрузки для трёхжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 кВ, А |
| --- | --- |
|  | при прокладке в земле | при прокладке на воздухе |
|  | Кабель с медной жилой | Кабель с алюминиевой жилой | Кабель с медной жилой | Кабель с алюминиевой жилой |
| 35 | 164 | 126 | 179 | 138 |
| 50 | 192 | 148 | 213 | 165 |
| 70 | 233 | 181 | 263 | 204 |
| 95 | 279 | 216 | 319 | 248 |
| 120 | 316 | 246 | 366 | 285 |
| 150 | 352 | 275 | 413 | 321 |
| 185 | 396 | 311 | 471 | 368 |
| 240 | 457 | 358 | 550 | 432 |

Поправочные коэффициенты, учитывающие зависимость тока нагрузки

от температуры окружающей среды

Таблица 9

| Условия прокладки | Значение поправочного коэффициента в зависимости от температуры окружающей среды |
| --- | --- |
|  | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Земля | 1,13 | 1,1 | 1,06 | 1,03 | 1 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,73 |
| Воздух | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,0 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |

Допустимые токи кабелей в режиме перегрузки при прокладке в земле и на воздухе рассчитываются путём умножения значений, указанных в таблицах на коэф. 1,17 или 1,2 соответственно.

Таблица 10

| Номиналь ное сечение жи-лы, мм2 | Длительно допустимый ток нагрузки для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, А |
| --- | --- |
|  | при прокладке в земле | при прокладке на воздухе |
|  | Кабель с медной жилой при расположении | Кабель с алюминиевой жилой при расположении | Кабель с медной жилой при расположении | Кабель с алюминиевой жилой при расположении |
|  | в плоскости | треугольником | в плоскости | Треугольни- ком | в плоскости | Треугольни- ком | в плоскости | Треугольни- ком |
| 50 | 250 | 225 | 195 | 170 | 290 | 240 | 225 | 185 |
| 70 | 310 | 275 | 240 | 210 | 360 | 300 | 280 | 230 |
| 95 | 336 | 326 | 263 | 253 | 448 | 387 | 349 | 300 |
| 120 | 380 | 370 | 298 | 288 | 515 | 445 | 403 | 346 |
| 150 | 416 | 413 | 329 | 322 | 574 | 503 | 452 | 392 |
| 185 | 466 | 466 | 371 | 364 | 654 | 577 | 518 | 450 |
| 240 | 531 | 537 | 426 | 422 | 762 | 677 | 607 | 531 |
| 300 | 590 | 604 | 477 | 476 | 865 | 776 | 693 | 609 |
| 400 | 633 | 677 | 525 | 541 | 959 | 891 | 787 | 710 |
| 500 | 697 | 759 | 587 | 614 | 1081 | 1025 | 900 | 822 |
| 630 | 762 | 848 | 653 | 695 | 1213 | 1166 | 1026 | 954 |
| 800 | 825 | 933 | 719 | 780 | 1349 | 1319 | 1161 | 1094 |

Таблица 10

| Номиналь ное сечение жилы, мм2 | Длительно допустимый ток нагрузки для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, А |
| --- | --- |
|  | при прокладке в земле | при прокладке на воздухе |
|  | Кабель с медной жилой при расположении | Кабель с алюминиевой жилой при расположении | Кабель с медной жилой при расположении | Кабель с алюминиевой жилой при расположении |
|  | в плоскости | треугольником | в плоскости | Треугольни- ком | в плоскости | Треугольни- ком | в плоскости | Треугольни- ком |
| 50 | 250 | 225 | 195 | 170 | 290 | 240 | 225 | 185 |
| 70 | 310 | 275 | 240 | 210 | 360 | 300 | 280 | 230 |
| 95 | 336 | 326 | 263 | 253 | 448 | 387 | 349 | 300 |
| 120 | 380 | 370 | 298 | 288 | 515 | 445 | 403 | 346 |
| 150 | 416 | 413 | 329 | 322 | 574 | 503 | 452 | 392 |
| 185 | 466 | 466 | 371 | 364 | 654 | 577 | 518 | 450 |
| 240 | 531 | 537 | 426 | 422 | 762 | 677 | 607 | 531 |
| 300 | 590 | 604 | 477 | 476 | 865 | 776 | 693 | 609 |
| 400 | 633 | 677 | 525 | 541 | 959 | 891 | 787 | 710 |
| 500 | 697 | 759 | 587 | 614 | 1081 | 1025 | 900 | 822 |
| 630 | 762 | 848 | 653 | 695 | 1213 | 1166 | 1026 | 954 |
| 800 | 825 | 933 | 719 | 780 | 1349 | 1319 | 1161 | 1094 |

Примечание к табл. 9: Допустимый ток кабелей проложенных в трубах длиной более 10 м, должны быть уменьшены путем умножения значения токов на коэффициент 0,94, если одножильные кабели проложены в отдельных трубах, и 0,9 если три одножильных кабеля проложены в одной трубе.

При прокладке в плоскости токи рассчитаны при расстоянии между кабелями в свету,  равном диаметру кабеля,

при прокладке треугольником вплотную.

Поправочные коэффициенты, учитывающие зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды

Таблица 10

| Номинальное напряжение кабеля, кВ | Значение поправочного коэффициента в зависимости от температуры окружающей среды |
| --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Прокладка в воздухе |
| 1-6 | 1,2 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1,0 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,74 |
| 10 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,0 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| Прокладка в земле |
| 1-6 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,0 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,73 | 0,73 | 0,68 |
| 10 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1,0 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,67 | 0,60 |

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей , не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-LS) при прокладке на воздухе, А |
| --- | --- |
|  | с медными жилами | с алюминиевыми жилами |
|  | Одножильных * | двухжильных | Трёх-четырёх и пятижильных** | Одножильных * | двухжильных | Трёх-четырёх и пятижильных** |
| 1,5 | 29 | 24 | 21 | - | - | - |
| 2,5 | 40 | 33 | 28 | 30 | 25 | 21 |
| 4 | 53 | 44 | 37 | 40 | 34 | 29 |
| 6 | 67 | 56 | 49 | 51 | 43 | 37 |
| 10 | 91 | 76 | 66 | 69 | 58 | 50 |
| 16 | 121 | 101 | 87 | 93 | 77 | 67 |
| 25 | 160 | 134 | 115 | 122 | 103 | 88 |
| 35 | 197 | 166 | 141 | 151 | 127 | 109 |
| 50 | 247 | 208 | 177 | 189 | 159 | 136 |
| 70 | 318 | - | 226 | 233 |  | 167 |
| 95 | 386 | - | 274 | 284 |  | 204 |
| 120 | 450 | - | 321 | 330 |  | 236 |
| 150 | 521 | - | 370 | 380 |  | 273 |
| 185 | 594 | - | 421 | 436 |  | 313 |
| 240 | 704 | - | 499 | 515 |  | 369 |

Таблица 12

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей огнестойких, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) при прокладке на воздухе, А |
| --- | --- |
|  | Одножильных * | двухжильных | Трёх-четырёх и пятижильных** |
| 1,5 | 29 | 24 | 21 |
| 2,5 | 40 | 33 | 28 |
| 4 | 53 | 44 | 37 |
| 6 | 67 | 56 | 49 |
| 10 | 91 | 76 | 66 |
| 16 | 121 | 101 | 87 |
| 25 | 160 | 134 | 115 |
| 35 | 197 | 166 | 141 |
| 50 | 247 | 208 | 177 |
| 70 | 318 | 282 | 226 |
| 95 | 386 | 321 | 274 |
| 120 | 450 | 378 | 321 |
| 150 | 521 | 438 | 370 |
| 185 | 594 | 499 | 421 |
| 240 | 704 | 591 | 499 |

Примечание к табл. 10, 11:

*    Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе

**  Для кабелей четырёх- и пятижильных с жилами равного сечения при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные токи нагрузки необходимо умножить на коэффициент 0,93

Поправочные коэффициенты на токовые нагрузки к табл.11, 12

Таблица 13

| Номинальное напряжение кабеля, кВ | Значение поправочного коэффициента в зависимости от температуры окружающей среды |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |

Таблица 14

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов(нг-HF) на напряжение до 1 кВ включительно, А |
| --- | --- |
|  | Одножильных* | Двухжильных | Трех, четырёх и пятижильных |
| 1,5 | 29 | 24 | 21 |
| 2,5 | 40 | 33 | 28 |
| 4 | 53 | 44 | 37 |
| 6 | 67 | 56 | 49 |
| 10 | 91 | 76 | 66 |
| 16 | 121 | 101 | 87 |
| 25 | 160 | 134 | 115 |
| 35 | 197 | 166 | 141 |
| 50 | 247 | 208 | 177 |
| 70 | 318 | - | 226 |
| 95 | 386 | - | 274 |
| 120 | 450 | - | 321 |
| 150 | 521 | - | 370 |
| 185 | 594 | - | 421 |
| 240 | 704 | - | 499 |

Таблица 15

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащей галогенов (нг-HF) на напряжение до 1 кВ включительно, А |
| --- | --- |
|  | Одножильных* | Двухжильных | Трех, четырёх и пятижильных |
| 1,5 | 33 | 28 | 24 |
| 2,5 | 46 | 38 | 32 |
| 4 | 61 | 51 | 43 |
| 6 | 78 | 65 | 57 |
| 10 | 105 | 88 | 76 |
| 16 | 140 | 117 | 101 |
| 25 | 185 | 155 | 131 |
| 35 | 228 | 192 | 163 |
| 50 | 286 | 241 | 205 |
| 70 | 368 | - | 262 |
| 95 | 447 | - | 317 |
| 120 | 522 | - | 372 |
| 150 | 604 | - | 429 |
| 185 | 689 | - | 488 |
| 240 | 816 | - | 578 |

Примечание к табл. 14, 15:

* Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе

Таблица 16

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки проводов марки, А |
| --- | --- |
|  | СИПт-1, СИПт-2 | СИП-1,СИП-2 СИПс-1,СИПс-2 | СИП-3, СИПс-3 | СИП-4, СИПн-4 | СИПс-4 | ПЗВГ, ПЗВ |
|  |  |  | 20кВ | 35кВ |  |  |  |
| 16 | 70 | 100 | - | - | 70 | 95 | - |
| 25 | 95 | 130 |  |  | 95 | 130 | - |
| 35 | 115 | 160 | 200 | 220 | 115 | 160 | 220 |
| 50 | 140 | 195 | 245 | 270 | 140 | 195 | 270 |
| 70 | 180 | 240 | 310 | 340 | 180 | 240 | 340 |
| 95 | 220 | 300 | 370 | 400 | 220 | 290 | 400 |
| 120 | 250 | 340 | 430 | 460 | 250 | 340 | 460 |
| 150 | - | 380 | 485 | 520 | - | - | 520 |
| 185 | - | 436 | 560 | 600 | - | - | 600 |
| 240 | - | 515 | 600 | 670 | - | - | 670 |

Приложение к таблице 16

| Температура ТПЖ, оС | Значение поправочного коэффициента в зависимости от температуры окружающей среды |
| --- | --- |
|  | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 70 | 1,29 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| 80 | 1,24 | 1,21 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,74 |
| 90 | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
| 130 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,87 |

Таблица 17

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки проводов ишнуров по ГОСТ 7399-97, А | Номинальноесечение жилы, мм | Допустимые токовые нагрузки проводов и шнуров по ГОСТ 7399-97, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.75 | 6 | 2.5 | 20 |
| 1.00 | 10 | 4.00 | 25 |
| 1.50 | 14 |  |  |

# Text boxes

| Номиналь ное сечение жилы, мм2 | Длительно допустимый ток нагрузки для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, А |
| --- | --- |
|  | при прокладке в земле | при прокладке на воздухе |
|  | Кабель с медной жилой при расположении | Кабель с алюминиевой жилой при расположении | Кабель с медной жилой при расположении | Кабель с алюминиевой жилой при расположении |
|  | в плоскости | треугольником | в плоскости | Треугольни- ком | в плоскости | Треугольни- ком | в плоскости | Треугольни- ком |
| 50 | 250 | 225 | 195 | 170 | 290 | 240 | 225 | 185 |
| 70 | 310 | 275 | 240 | 210 | 360 | 300 | 280 | 230 |
| 95 | 336 | 326 | 263 | 253 | 448 | 387 | 349 | 300 |
| 120 | 380 | 370 | 298 | 288 | 515 | 445 | 403 | 346 |
| 150 | 416 | 413 | 329 | 322 | 574 | 503 | 452 | 392 |
| 185 | 466 | 466 | 371 | 364 | 654 | 577 | 518 | 450 |
| 240 | 531 | 537 | 426 | 422 | 762 | 677 | 607 | 531 |
| 300 | 590 | 604 | 477 | 476 | 865 | 776 | 693 | 609 |
| 400 | 633 | 677 | 525 | 541 | 959 | 891 | 787 | 710 |
| 500 | 697 | 759 | 587 | 614 | 1081 | 1025 | 900 | 822 |
| 630 | 762 | 848 | 653 | 695 | 1213 | 1166 | 1026 | 954 |
| 800 | 825 | 933 | 719 | 780 | 1349 | 1319 | 1161 | 1094 |

7