## альтернативный вариант расчета
Перевод звукового давления (Па) в уровень звука (дБА):
Уровень звука (дБА): L=20*Log(P/P0) |  |  | 93.9794
где:
Р - величина звукового давления (Па): |  |  |  | 1
Р0 - исходное звуковое давление в воздухе = 2*10 -5 (Па) | [5 empty] | 2e-05
Для расчета ослабления уровня звука от расстояния (в пределах диаграммы направленности) можно воспользоваться таблицей:
ослабления звука в зависимости от расстояния (SPL ослабления). Таблица №1.
Расстояние (м.) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100
Ослабление (дБ) | 6 | 14 | 20 | 23.5 | 26 | 29.5 | 32 | 35.6 | 38.1 | 40
Для учета увеличения уровня звука в зависимости от подводимой мощности можно воспользоваться таблицей:
увеличения уровня в зависимости от подводимой мощности (SPL увеличения). Таблица №2.
Мощность (Вт) | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50
Усиление (дБ) | 0 | 2.6 | 4.8 | 7 | 7.8 | 10 | 11.8 | 13 | 14.8 | 17
Для расчета уровня звукового давления на требуемом расстоянии можно воспользоваться упрощенной формулой:
SPL(дБ)=SPLпаспортное - SPL ослабления +SPL увеличения |  |  |  |  | 71.98
где:
SPL(дБ) - уровень на требуемом расстоянии в диаграмме направленности
SPLпаспортное - уровень звукового давления по паспорту на расстоянии в 1м. (дБ/Вт./м.) | [9 empty] | 93.98
SPL ослабления - уровень ослабления в зависимости от расстояния (см. таблицу №1) | [9 empty] | 32
SPL увеличения - уровень увеличения в зависимости от подводимой мощности (см. таблицу №2). | [9 empty] | 10
С большой долей условности можно считать, что угол равномерного распределения звука ( на средней частоте) у разных типов громкоговорителей составляет:
Рупорный | 30 - 45°
Прожекторный | 30 - 45°
Настенный | 75 - 90°
Потолочный | 80 - 90°

## Настенная установка
Расчёт количества и выбор мощности включения звуковых и речевых настенных оповещателей
Область ввода:
Допустимый уровень звука постоянного шума в помещении (SPL шум) дБ. - | 70
Расстояние от оповещателя до дальней точки измерения по оси оповещателя (L) м. - | 6
Длина помещения (Д) м. - | 50
Ширина помещения (Ш) м. - | 64
Высота помещения (Н) м. - | 3
Область вычислений:
Уровень звукового давления полезного аудиосигнала (SPL сум) дБ. - | 85
Расстояние от оповещателя до точки измерения (L изм) м. - | 1.5
Необходимое звуковое давление оповещателя (SPL оп) дБ. - | 88.5218
Дальность действия оповещателя (Lд) м. - | 8.0574
Ширина диаграммы направлености оповещателя (Ш оп) м. | 5.3716
Площадь озвучивания одним настенным оповещателем (Sоп) кв.м. - | 43.281
Площадь помещения (S пом) кв. м. - | 3200
Объём помещения ( V пом) куб. м. - | 9600
Необходимое колличество оповещателей для помещения (N) шт. - | 73.9354
Подбор речевого оповещателя по его номинальному звуковому давлению
Уровень звукового давления полезного аудиосигнала (SPL сум) дБ. - | 85
Номинальное звуковое давление одиночного оповещателя на расстоянии 1 метр (дБ.) - | 98
Расстояние от оповещателя до дальней точки измерения по оси оповещателя (L max) м. - | 4.4668
Ширина диаграммы направлености оповещателя (Ш оп) м. | 2.9779
Площадь озвучивания одним настенным оповещателем (Sоп) кв.м. - | 13.3017
Необходимое колличество оповещателей для помещения (N) шт. - | 240.5699
Растояние между оповещателями | 2.9779
Мощность одного речевого оповещателя (Вт.) | 8
Общая мощность потребляемая всеми речевыми оповещателями (Вт.) | 1924.559
Требуемая мощность усилителей с учётом их нагрузки не более 85% (Вт.) | 2264.187
Расчет звукового давления одиночного оповещателя по его номинальной чувствительности
Требуемое расстояние по оси от одиночного оповещателя (Х м) |  | 7
Номинальная мощность динамика одиночного оповещателя(Р1 Вт) |  | 1
Номинальная чувствительность динамика одиночного оповещателя (S0 1Вт/1м) дБ |  | 85
Уровень звукового давления одиночного оповещателя по его оси на заданном расстоянии (Р дБ) |  | 68.098
На основе методики Wheelock Inc.

## потолочная установка
Расчёт количества и выбор мощности включения звуковых и речевых настенных оповещателей
Область ввода:
Допустимый уровень звука постоянного шума в помещении (SPL шум) дБ. - | 70
Длина помещения (Д) м. - | 43.2
Ширина помещения (Ш) м. - | 63.4
Высота помещения (Н) м. - | 2.95
Область вычислений:
Уровень звукового давления полезного аудиосигнала (SPL сум) дБ. - | 85
Расстояние от оповещателя до точки измерения (L изм.) м. - | 1.45
Необходимое звуковое давление оповещателя (SPL оп) дБ. - | 88.2274
Площадь озвучивания одним настенным оповещателем (Sоп) кв.м. - | 34.81
Площадь помещения (S пом) кв. м. - | 2738.88
Объём помещения ( V пом) куб. м. - | 8079.696
Необходимое колличество оповещателей для помещения (N) шт. - | 78.6808
Растояние между оповещателями (L) м. - | 2.9
Радиус диаграммы направленности оповещателя (R) м. - | 1.45
Подбор речевого оповещателя
Уровень звукового давления полезного аудиосигнала (SPL сум) дБ. - | 85
Уровень звукового давления оповещателя на расстоянии 1 метр (дБ.) - | 96
Площадь озвучивания одним оповещателем (Sоп) кв.м. - | 34.81
Необходимое колличество оповещателей для помещения (N) шт. - | 78.6808
Растояние между оповещателями (L) м. - | 4.8173
Радиус диаграммы направленности оповещателя (R) м. - | 2.4087
На основе методики Wheelock Inc.

## Примеры растановки оповещателей
L= S/n
S- площадь помещения
n - количество оповещателей
L= (S/n)/1,5
S- площадь помещения
n - количество оповещателей
Примечание: Для получения оптимальной равномерности и разборчивости речи, площадь озвучивания одним оповещателем программно ограничена (не более 260 кв.м)
Примечание: При проведении расчетов в помещениях с перегородками (стеллажами и т.п.) должны учитываться эти особенности. Площади, разграниченные этими препятствиями должны рассматриваться как отдельные помещения. Так же должны рассчитываться и помещения со сложными архитектурными характеристиками (разноуровневые потолки, неправильные формы, изгибы в коридорах, объединенные залы и т.д.)
L
L
L
0,5L
0,5L
0,5L
L
L
0,5L
Примеры расстановки потолочных оповещателей
Примеры расстановки настенных оповещателей
1,5L
1,5L
1,5L
0,75L
0,75L
1,5L
1,5L
L
0,75L
0,75L
1,5L
1,5L
0,75L
0,75L
L
L
L
0,5L
0,5L
0,5L
L
L
0,5L
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж

## Уровни шумов (справка)
№ п.п. | Назначение помещений | Уровень звука постоянного шума, дБА | Максимальный уровень звука (дБА) | Нормативный документ
1 | Учебные заведения:
1.1 | классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференцзалы, читальные залы библиотеки | 40 | 55 | СНиП 23-03-2003
2 | Административные здания:
2.1 | помещения офисов, рабочие помещения, кабинеты в административных зданиях, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организациях | 50 | 65 | СНиП 23-03-2003
3 | Предприятия торговли:
3.1 | торговые залы | 60 | 70 | СНиП 23-03-2003
4 | Медицинские учреждения:
4.1 | кабинеты врачей | 40 |  | ГОСТ 12.1.036-81
4.2 | палаты больниц и санаториев | 35 | 50 | СНиП 23-03-2003
5 | Вокзалы и аэропорты:
5.1 | пассажирские залы | 60 | 70 | СНиП 23-03-2003
6 | Производство | зависит от конкретного производстводственного процесса
7 | Развлекательные и спортивные сооружения:
7.1 | спортивные залы | 60 | 70 | СНиП 23-03-2003
7.2 | зрительные залы клубов и кинотеатров | 40 |  | ГОСТ 12.1.036-81
7.3 | фойе театров и кино театров | 55 | 65 | СНиП 23-03-2003
8 | Предприятия общественного питания:
8.1 | залы кафе, ресторанов, столовых | 55 | 65 | СНиП 23-03-2003
9 | Жилые помещения:
9.1 | квартиры, дома отдыха, пансионаты, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях, спальных помещениях школ-интернатов | 40 | 55 | СНиП 23-03-2003
9.2 | гостиницы и общежития | 45 | 60 | СНиП 23-03-2003
9.3 | холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха | 50 |  | ГОСТ 12.1.036-81
10 | Культовые здания | 40 |  | ГОСТ 12.1.036-81
11 | Уличные территории
11.1 | непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториевв городской местности | 45 |  | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.2 | непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек | 55 | 70 | СНиП 23-03-2003
11.3 | непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий | 50 | 65 | СНиП 23-03-2003
11.4 | площадки отдыха на территории больниц и санаториев | 35 |  | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.5 | площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений | 55 | 70 | СНиП 23-03-2003