НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО СВОБОДНЫМИ ПЛАНИРОВКАМИ

О.Б. Долгошева,

главный специалист отдела инженерных систем, коммуникаций и сооружений Мосгосэкспертизы

В настоящее время в Москве строится большое количество жилых зданий, первые этажи которых не предполагается использовать для жилья. На этих площадях располагаются в дальнейшем арендуемые помещения различного назначения. Квартиры повышенной комфортности также предусматриваются при строительстве без конкретных планировок, выполняемых в дальнейшем владельцами. Наряду с жильем большое распространение получило строительство зданий для офисов, где планировки выполняются арендаторами помещений после приема здания в эксплуатацию.

При проектировании инженерных и противопожарных систем для помещений со свободной планировкой возникают вопросы, которые могут быть решены только после определения арендаторов (владельцев) помещений и выполнения конкретных планировочных решений. Застройщик выполняет магистральные проводки телефонизации, телевидения, радиотрансляции, пожарной сигнализации. Здания оборудуются инженерными и противопожарными системами, обеспечивающими его функционирование в целом, включая встроенные помещения. Системы автоматизации инженерных систем, обеспечивающих функционирование только нежилых помещений (системы вентиляции и кондиционирования), выполняются арендатором помещений после осуществления конкретных планировочных решений. В проекте, выполняемом застройщиком, предусматривается резерв или возможность резерва на подключение электропитания указанных систем.

В том случае, когда системы инженерного и противопожарного обеспечения здания, например, для торговых помещений выполняются при строительстве с разводкой коммуникаций и выполнением подшивных потолков, нормальная работа систем зависит от правильности возведения перегородок. Автоматическое управление инженерными и противопожарными системами обеспечивает их работу в заданном режиме для единого объема помещений вне зависимости от наличия перегородок. Для сохранения расчетных параметров систем вентиляции, кондиционирования и противопожарной защиты (дымоудаление, пожаротушение), рассчитанных на единый объем торгового зала, необходимо выполнять перегородки, позволяющие сохранить этот объем.

На ответвлениях систем общедомового назначения (хозяйственно-противопожарный водопровод, системы отопления и горячего водоснабжения) при необходимости устанавливается аппаратура локального

контроля и учета тепла. В случае выполнения для здания в целом автоматизированной системы учета потребляемых энергоресурсов арендуемые помещения включаются в нее в качестве субабонента.

Для помещений со свободной планировкой предполагается создание резерва при вводе сетей связи для удовлетворения потребности арендаторов в средствах связи после определения назначения помещений и выполнения конкретных планировок. С этой целью предусматриваются дополнительные коммутационные коробки систем связи (в том числе и поэтажные), а для сетей телефонизации — дополнительный (сверхнормативного) резерв в телефонном шкафу (при его наличии). Как показывает практика, при получении технических условий на телефонизацию здания телефонные узлы МГТС предоставляют застройщику возможность выполнить подключение телефонных номеров только в соответствии с количеством квартир. При этом учитывается нормативный резерв в телефонном кабеле. Прокладка кабелей для нужд встроенных помещений в этом случае застройщиком не обеспечивается и выполняется в дальнейшем за счет арендатора. Однако застройщику необходимо предусмотреть техническую возможность (конструктивные элементы, трубы кабельной канализации и т.п.) для последующей прокладки кабелей арендаторами. Это позволит избежать нарушения уже выполненного монтажа сетей при строительстве.

Для жилых помещений после выполнения планировок предусматриваются:

- разводка кабелей телефонизации от стояков (по
этажные коробки) до розеток в квартире по индиви
дуальной заявке после получения на районной АТС
телефонных номеров за счет жильцов;

- обязательная установка радиорозеток в кухнях и
одной из жилых комнат службами МГРС с проклад
кой кабелей от поэтажных коробок;

- установка телевизионных розеток с прокладкой
кабелей от поэтажных коробок специальными служ
бами по заявкам жильцов и за их счет;

- установка датчиков пожарной сигнализации (кро
ме располагаемых в передней при строительстве) в со
ответствии с требованиями нормативных документов.

Автономные дымовые датчики для установки в кухнях и иных помещениях квартир (в зависимости от принятых решений по противопожарной защите здания) устанавливаются владельцем квартиры. Датчики до момента установки находятся на гарантированном хранении в службе эксплуатации здания. Для домов

повышенной этажности, где необходима установка датчиков пожарной сигнализации во всех помещениях с подключением их в систему пожарной сигнализации здания, следует при строительстве обеспечивать возможность ввода кабелей пожарной сигнализации и обязать владельца произвести установку датчиков после выполнения планировок специализированной организацией по согласованию с застройщиком и за его счет. Требования об обязанности владельца квартиры по установке датчиков пожарной сигнализации необходимо включать в договор о продаже квартиры.

Нежилые помещения домов оснащаются системами телефонизации, радиофикации и вещательного телевидения аналогично квартирам со свободной планировкой. Система пожарной сигнализации выполняется на стадии сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями к помещениям со свободной планировкой и подключается к общедомовой системе пожарной сигнализации. После определения арендатора, назначения помещений и выполнения конкретных планировок производится корректировка системы пожарной сигнализации. В этом случае возможно несколько вариантов.

Вариант № 1. Если общедом@вая система выполнена на базе адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации, при выполнении планировок производится изменение конфигурации шлейфа пожарной сигнализации, при необходимости заменяются типы датчиков и сохраняется подключение шлейфа к общедомовой системе пожарной сигнализации.

Вариант №2. При выполнении корректировки устанавливается собственная система пожарной сигнализации нежилых помещений. Вне зависимости от типа выбранной локальной системы арендатором решается вопрос о передаче сигнала "пожар" либо на ОДС района, как в случае подключения к общедомовой системе, либо в дежурную часть района.

Правомерна передача сигнала "пожар" как по телефону постоянно присутствующим персоналом нежилых помещений, так и по выделенной телефонной паре либо с использованием радиоканала. Выбор способа передачи выполняется по согласованию с соответствующими надзирающими организациями.

Кроме системы пожарной сигнализации в нежилых помещениях после выполнения планировочных работ необходимо установить систему оповещения при пожаре. Как правило, нежилые помещения в домах проектируются самостоятельным пожарным отсеком, и система оповещения должна быть локальной, обслуживающей только нежилые помещения.

Для многоэтажных офисных зданий, где в соответствии с НПБ 110-95 требуется система речевого оповещения, необходимо выполнение единой системы оповещения для всех арендуемых помещений с установкой базового оборудования системы оповещения в помещении пожарного поста, находящегося в ведении организации — владельца здания. Это позволяет упорядочить мероприятия по эвакуации людей в случаях пожара и чрезвычайных ситуаций. Система оповещения выполняется по зонам (в том числе с учетом количества арендаторов).

При желании отдельных арендаторов использовать систему оповещения и как информационную систему для собственных нужд необходимо построение ло-

кальной системы оповещения. Система выполняется автономной и подключается к единой системе здания как отдельное направление с автоматическим управлением при поступлении сигнала "пожар" в общедомовую систему пожарной сигнализации.

Решения по корректировке проекта пожарной сигнализации и проектированию системы оповещения должны быть согласованы арендатором с проектной организацией — разработчиком системы пожарной сигнализации и оповещения здания.

Формирование сигналов на управление собственными инженерными и противопожарными системами в нежилых помещениях, не входящими в состав общедомовых систем (отключение общеобменных систем вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов, деблокировка системы доступа путей эвакуации и т.п.), выполняется в локальной системе пожарной сигнализации нежилых помещений.

При пожаре в нежилых помещениях для обеспечения управления инженерными и противопожарными системами всего здания сигналы на управление указанными системами необходимо формировать следующим образом:

- при общедомовой системе пожарной сигнализа
ции от шлейфа нежилых помещений с передачей сиг
налов по принятой схеме для здания в целом;

- при локальной системе пожарной сигнализации
нежилых помещений выполняется трансляция сигна
ла "пожар" в общедомовую систему (при необходи
мости по нескольким направлениям, например, для
организации дымоудаления помещений).

Формирование сигналов в локальной системе пожарной сигнализации в необходимом количестве для передачи непосредственно в схемы управления электроприводами инженерных и противопожарных систем здания вызывает необходимость увязки их подключения с основной схемой управления электроприводом. Это может привести в случае неправильного подключения к отказу работы системы противопожарной защиты или ее отдельных элементов.

Электропитание систем пожарной сигнализации и оповещения для нежилых помещения необходимо организовывать по первой категории электропитания от двух независимых вводов. Организация АВР выполняется в электротехническом разделе проекта, как правило, установкой щитов или панелей АВР. Для обеспечения локальных дополнительных источников питания систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре используются встроенные или отдельно устанавливаемые аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу систем в течение 24 часов в режиме "тревога" и 3 часов в режиме "пожар". В случае если в проекте здания предусматривается только один ввод (источник) электропитания, для нежилых помещений рекомендуется установка второго источника (аккумуляторные батареи), обеспечивающего работу системы в режиме "тревога" в течение 72 часов.

Сложности возникают, когда в нежилых помещениях, где предполагается установка компьютерных систем, выполняется система спринклерного пожаротушения. Согласно требованиям п. 4.9. НПБ-88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" при срабатывании системы спринклерного пожаротушения необходимо отключе-

26

ние потребителей, включенных в сеть электропитания в помещениях, защищаемых системой. Отключение производится во избежании попадания людей под напряжение и утраты оборудования в помещении, защищаемом системой спринклерного пожаротушения. Рабочие места ПЭВ, как правило, оснащаются локальными (для каждого компьютера) источниками бесперебойного питания, позволяющими продолжать работу компьютера в течение краткосрочного периода (10-15 минут).

В связи с этим предлагается выполнить следующие мероприятия:

- необходимо определить степень защиты (сохра
нения) информации в компьютерной системе в соот
ветствии с ее структурой, выделить оборудование (сер
веры и базовые компьютеры), не подлежащее
отключению от сети электропитания, определить пе
риферийное оборудование (компьютеры), на которых
возможна потеря информации при отключении элект
ропитания;

- выделить помещение серверной и оборудовать
его системой газового пожаротушения;

- организовать раздельное электропитание базово
го (в серверной или ином специальном помещении) и
периферийного (на рабочих компьютерных местах)
оборудования с установкой собственных групповых ис
точников бесперебойного питания. Необходимо груп-

пирование периферийного оборудования по источникам бесперебойного питания, которое производится с учетом возможности определения и локализации зоны возгорания по помещениям. Зоны должны определяться структурой системы пожарной сигнализации: наличие полного дублирования системы спринклерного пожаротушения системой пожарной сигнализации или установка дымовых пожарных извещателей только на путях эвакуации в зонах, подлежащих защите системой спринклерного пожаротушения;

- выполнить разводку розеточной сети от источни
ков бесперебойного питания к периферийным рабо
чим местам ПЭВ;

- установить блокирующие устройства отключения
электропитания по сигналу из системы пожарной сиг
нализации при пожаре на участке "ИБП — розеточ
ная сеть".

Предложенные решения являются результатом многолетнего опыта анализа проектов, выполненных для строительства и выявленных в них недостатков. Они могли бы помочь проектировщикам в упорядочении технических решений по оборудованию нежилых помещений со свободной планировкой системами автоматизации, связи и сигнализации, а так же сыграть положительную роль в регулировании отношений междузастройщиками, проектными организациями и арендаторами.