6. Монтаж систем безопасности на объектах

6.1. Подготовка к производству монтажных работ на объекте

Подготовка к производству монтажных работ на объекте является одним из главных направлений технической политики монтажных организаций и охватывает комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества работ монтажного производства. Подготовка монтажных работ состоит из 3-х частей: организационной, инженерно-технической и материально-технической.

Организационная подготовка включает:

- организацию рабочих бригад и обес
печение условий для их ритмичной и без
опасной работы;

- организацию приобъектных рабочих
мест бригад, складских помещений;

- контроль за выполнением стройорга-
низациями проемов и отверстий в строи
тельных конструкциях и элементах зданий,
установке закладных деталей, элементов и
конструкций технической укрепленности
объекта;

- контроль за своевременным предос
тавлением строительными и другими под
рядными организациями фронта работ для
монтажа систем безопасности;

- приемку от строительной организации
зданий, сооружений и помещений под мон
таж систем безопасности.

Инженерно-техническая подготовка включает:

- изучение проектно - сметной докумен
тации, подготовку обоснованных замечаний
и предложений по ней, их согласование с
проектной организацией и заказчиком;

- разработку план-графика проведения
монтажных работ на объекте и его согласо
вание со всеми участниками процесса вы
полнения работ на объекте;

- решение вопросов организации и тех
нологии выполнения монтажных работ на
объекте.

Материально - техническая подготовка включает:

- заготовку материалов, монтажных из
делий и конструкций;

- доставку материалов, изделий, ин
струмента и другого оборудования на мес
то монтажа.

Таким образом, к началу производства работ по монтажу систем безопасности независимо от того, выполняются они по

проектно-сметной документации или по акту обследования, должны быть проведены следующие основные подготовительные работы:

-	разработана, утверждена и передана
монтажной организации проектно-сметноя
документация или акт обследования. Про
ектно - сметная документация должна иметь
штамп "Разрешено к производству" и под
пись ответственного представителя заказ
чика, заверенную печатью;

-	оформлен договор на выполнение
монтажных работ;

- принята строительная часть объекта в
соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-
85;

- приняты от заказчика (генподрядчика)
материалы, оборудование систем без
опасности, подлежащие монтажу, в количе
стве и номенклатуре, предусмотренных
проектом;

- проверено наличие электропитания и
электрического освещения в зоне монтажа;

- разработан и утвержден план-график
выполнения монтажных работ.

6.2. Приемка зданий, сооружений и помещений к

производству монтажных работ

Для повышения качества и сокращения сроков монтажа систем безопасности большое внимание должно уделяться приемке зданий, сооружений и помещений под монтажные работы. Приемку объектов с составлением соответствующих актов, разрешающих производство электромонтажных работ, осуществляет комиссия. Такой порядок предусмотрен в СНиП.

Выполнение электромонтажных работ без приемки зданий, сооружений и помещений часто приводит к повреждению смонтированного оборудования или удлинению сроков монтажа и ввода его в эксплуатацию.

Монтаж систем безопасности должен проводиться только после выполнения необходимого комплекса работ по технической укрепленности объекта. На объектах капитального строительства, принимаемых монтажной организацией под монтаж систем безопасности, должны быть выполнены все строительные работы, предусмотренные проектом и план-графиком работ, в том числе:

-	обеспечены условия безопасного
производства монтажных работ, отвечаю
щих санитарным и противопожарным нор
мам;

-	выполнены строительные и отделочные
работы;

- проложены постоянные или времен
ные сети, подводящие к объектам (зонам
монтажа) электроэнергию, с устройствами
для подключения электрических проводок
потребителей;

- смонтировано электрическое осве
щение в зонах монтажа и обеспечен соот
ветствующий подвод электропитания и за
земления в помещения аппаратных, пульто
вых, где устанавливается стационарное
оборудование систем безопасности;

- выполнены в соответствии с архитек
турно - строительными чертежами и специ
альными заданиями проемы, стояки, отвер
стия, борозды, ниши и закладные детали в
фундаментах, стенах, перекрытиях, перего
родках;

- смонтирован внутренний пожарный
водопровод (если он запланирован по про
екту);

- смонтировано внешнее ограждение
периметра (забор) территории объекта.

Помещения объекта должны быть очищены от мусора и освобождены от строительных лесов, которые не требуются для выполнения работ по монтажу систем безопасности.

На действующих объектах, принимаемых монтажной организацией под монтаж систем безопасности кроме этого должны быть технически укреплены блокируемые элементы строительных конструкций (проемы окон, дверей, люков и т. п.), стекла очищены от загрязнений, а разбитые и составные стекла заменены. Подвесные потолки и фальшполы должны быть раскрыты.

Для монтажа периметровых технических средств систем безопасности заблаговременно выделяются и расчищаются зоны ("зоны отчуждения"), в которых не должно быть кустарника, деревьев и т. п..

Для устройства электропроводок систем безопасности в земле, под проезжими частями дорог и железнодорожными путями прокладываются защитные трубы или монтируются соответствующие сооружения кабельной канализации.

При готовности зданий, сооружений и помещений под монтаж систем безопасности представители строительной и монтажной организаций составляют совмещенный

график работ таким образом, чтобы выполнение электромонтажных работ по срокам почти совпадало со строительными и лишь в отдельных случаях несколько отставало от последних. Совмещенные графики утверждаются руководителями (главными инженерами) строительной и монтажной организаций.

Технические средства и оборудование систем безопасности поставляются на объект для монтажа комплектно в соответствии со спецификациями проекта или акта обследования. Перед передачей в монтаж они должны быть подвергнуты входному контролю. Входной контроль технических средств и оборудования должен проводиться в следующем порядке:

-	проверка наличия и полноты техничес
кой документации, в т. ч. соответствующих
сертификатов;

-	проверка комплектности изделий, в
том числе специального инструмента и при
способлений;

-	внешний осмотр изделий;

-	проверка работоспособности изде
лий.

Результаты входного контроля оформляются соответствующим актом (см. Приложение 3 Пособия к РД 78.145-93).

6. 3. Общие требования к монтажу систем безопасности

Производство работ по монтажу электропроводок и оборудования систем безопасности начинают после подписания акта готовности объекта к производству монтажных работ (Приложение 2 Пособия к РД 78.145-93).

Монтажная организация должна уведомить орган Госпожнадзора и, при необходимости, подразделение вневедомственной охраны МВД России (если объект охраняется или будет охраняться вневедомственной охраной) о начале работ на объекте. Монтажные работы при капитальном строительстве объекта должны осуществляться в три этапа.

Работы первого этапа относятся к подготовительной стадии технологической последовательности производства монтажных работ. На этой стадии изучается проектная документация и одновременно с производством основных строительных работ осуществляются следующие работы по монтажу систем безопасности:

- проверяется наличие проемов и от-

верстий в строительных конструкциях и элементах здания, закладных устройств;

- размечаются трассы и осуществляет
ся закладка в сооружаемые фундаменты,
стены, полы, перекрытия труб и глухих коро
бов для скрытых электропроводок;

- определяются и размечаются места
установки щитков, монтажных шкафов, коро
бок, приборов, оборудования, крепежных
деталей и т. п. ;

- размечаются трассы электропрово
док с нанесением мест проходов через
стены и перекрытия;

- пробиваются проходы, отверстия, бо
розды, устанавливаются проходные гильзы,
крепежные элементы и детали для крепле
ния лотков, коробов, труб, проводов, кабе
лей и т.д.;

- осуществляется комплектация и по
ставка материалов и оборудования на объ
ект,

После окончания строительных и отделочных работ на объекте выполняются монтажные работы второго этапа:

- осуществляется монтаж лотков, коро
бов, защитных труб на трассах электропро
водки;

- прокладываются и закрепляются про
вода и кабели шлейфов сигнализации, ли
ний связи и электропитания;

- устанавливаются извещатели, прибо
ры, контроллеры, расширители, распреде
лительные и соединительные коробки, щит
ки, монтажные шкафы и другое оборудова
ние;

- осуществляется блокировка элемен
тов строительных конструкций на пролом;

- устанавливаются телекамеры, считы
ватели, доводчики, электрозамки, световые
и звуковые Оповещатели и другое оборудо
вание;

- оснащаются монтажными шкафами,
стойками и мебелью аппаратные и пульто
вые, а также осуществляется монтаж обо
рудования в них;

- производится оконцевание и соедине
ние жил проводов и кабелей, а также их
расключение к щиткам электропитания и
оборудованию;

- осуществляется монтаж заземления и
подключения к нему металлических корпу
сов оборудования, металлических лотков,
коробов, труб электропроводок, экранов,
брони проводов и кабелей и т.д..

В процессе производства монтажных работ второго этапа должны быть проведе-

ны индивидуальные испытания (предварительная настройка, регулировка, юстировка и т.д..) извещателей, телекамер, считывателей, приборов приемно - контрольных, контрольных панелей, контроллеров, квадраторов, мультиплексоров, мониторов и другого оборудования в соответствии с их техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации.

Если подрядная организация выполняет только монтаж технических средств систем безопасности, то работы второго этапа должны завершаться оформлением акта об окончании монтажных работ (Приложение 5 Пособия к РД 78.145-93).

После окончания монтажных работ второго этапа выполняются работы третьего этапа - Пусконаладочные. Производство пусконаладочных работ осуществляется в три стадии:

- подготовительные работы;

- наладочные работы;

- комплексная проверка работы систе
мы безопасности объекта.

На стадии подготовительных работ изучается эксплуатационно - техническая документация на смонтированное оборудование и оснащаются необходимым инвентарем и вспомогательными приборами рабочие места наладчиков.

Наладочные работы заключаются в производстве корректировки ранее настроенного оборудования системы безопасности объекта и доведении регулируемых параметров до эксплуатационных значений. Также осуществляется создание необходимых баз данных и отладка программного обеспечения.

На заключительной стадии производится вывод аппаратуры и оборудования системы безопасности объекта на рабочий режим, проверка взаимодействия ее элементов во всех режимах и условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

На действующих и реконструируемых объектах работы по монтажу систем безопасности первого этапа проводятся одновременно с работами второго этапа.

В процессе монтажа не допускается производить замену одних технических средств на другие, даже имеющие аналогичные технические характеристики, без согласия проектной организации и подразделения вневедомственной охраны (если

объект охраняется или будет охраняться вневедомственной охраной).

Приборы и оборудование с нарушенной пломбировкой предприятия - изготовителя допускается использовать в монтаже при условии опломбирования организацией, проводившей их входной контроль с проверкой основных технических характеристик.

В процессе выполнения монтажных работ по оснащению объекта системами безопасности следует вести общий и специальный журналы производства работ согласно СНиП 3.01.01-85 и оформлять следующую производственную документацию:

- акт передачи оборудования, изделий
и материалов в монтаж;

- акт о проведении входного контроля;

- акт готовности зданий, сооружений и
помещений к производству монтажных ра
бот;

- акт освидетельствования скрытых ра
бот (для каждого вида электрических про
водок);

- протокол прогрева кабеля (при монта
же кабелей при отрицательных температу
рах);

- акт испытания защитных трубопрово
дов с разделительными уплотнениями на
герметичность (при монтаже во взрывоо
пасных зонах);

-	протокол измерения сопротивления
изоляции электрических проводок;

-	акт об окончании монтажных работ;

-	акт об окончании пусконаладочных
работ;

-	ведомость смонтированного оборудо
вания.

Монтаж технических средств систем безопасности следует выполнять с использованием средств малой механизации, механизированных и электрифицированных инструментов и приспособлений, сокращающих применение ручного труда.

6.4. Технический надзор за выполнением монтажных работ

В соответствии с требованиями СНиП 1.06.05-85 авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией, разработавшей проектно - сметную документацию.

Согласно правил производства и приемки работ по системам и комплексам охранной, пожарной и охранно - пожарной сигнализации (РД 78.145-93) подразделения

вневедомственной охраны и органы Госпожнадзора имеют право осуществлять технический надзор за качеством монтажных работ.

Цель, задачи, порядок организации и проведения технического надзора за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ устанавливает РД 78.36.004-05 МВД России. "Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны". (Взамен РД 78.146-

93).

Требования рекомендаций распространяются не только на работы, выполняемые при оснащении техническими средствами охраны охраняемых или передаваемых под охрану подразделениям вневедомственной охраны объектов различных форм собственности, но и на работы по капитальному ремонту этих средств на тех же объектах.

Для осуществления технического надзора монтажная организация должна предварительно уведомить подразделение охраны и контролирующий орган Госпожнадзора о начале работ по монтажу технических средств систем безопасности.

Технический надзор осуществляется на договорной основе на весь период производства указанных работ. В целях повышения эффективности технического надзора заказчик обязан обеспечивать лицам, его проводящим, необходимые условия для работы (помещение, документацию, связь и т. п.). В договоре должен быть оговорен порядок их предоставления, а также предусмотрены план-график и сметы затрат, связанных с осуществлением технического надзора.

Технический надзор осуществляется в целях повышения эффективности использования технических средств охраны и повышения надежности охраны материальных ценностей и имущества собственников за счет улучшения качества проектных, монтажных и пусконаладочных работ, а также обеспечения грамотной тактики применения оборудования систем безопасности.

С помощью технического надзора должен осуществляться контроль за соблюдением организациями и предприятиями действующих нормативно-правовых актов в процессе ведения работ по проектированию, монтажу и сдаче систем безопасности в эксплуатацию, а заказчикам оказывается помощь в обеспечении качества проек-

тирования и монтажа внедряемых систем. Подразделения охраны, осуществляющие технический надзор, имеют право:

- контролировать соответствие выполня
емых работ требованиям, предъявляемым к
проектно - техническим решениям и органи
зационным охранным мероприятиям дей
ствующими правовыми нормативно-техни
ческими документами;

- давать обязательные для исполнения
предписания о приостановке работ, прово
димых с нарушением действующих правил,
норм и стандартов;

- запрещать применение изделий, обо
рудования, материалов и технологий, не со
ответствующих требованиям действующей
нормативно-технической документации;

- проверять наличие у предприятий и
организаций, проводящих оснащение объ
ектов системами безопасности, лицензий,
дающих право на проведение этих работ;

- вносить в контрольные органы пред
ставления о лишении проектных и монтаж
ных организаций, систематически наруша
ющих требования нормативно-технических
документов, лицензий на право производ
ства этих работ;

- проводить обследования объектов и
составлять акты обследования или техниче
ские задания на проектирование систем
безопасности;

- оказывать заказчику методическую по
мощь при составлении им технического за
дания на проектирование систем безопас
ности;

- выявлять и анализировать причины,
препятствующие реализации принятых про
ектно- технических решений;

- контролировать разработку проекта
оснащения   объекта   системами   без
опасности, готовить заключение по нему
или согласовывать;

- вносить в установленном порядке до
полнения и изменения в Проектно-сметную
документацию;

- участвовать в приемке этапов работ по
проектированию, монтажу и приемосдаточ
ным испытаниям систем безопасности с со
ставлением соответствующих актов.

Технический надзор может осуществляться на этапах подготовки технического задания на проектирование, разработки проекта, во время монтажа и пусконаладочных работ, а также при приеме систем безопасности в эксплуатацию.

При проведении технического надзора осуществляется:

- проверка лицензий на право произ
водства соответствующих работ;

- контроль срока действия проектно -смет
ной документации или акта обследования;

- экспертиза проектно - сметной доку
ментации;

- периодический контроль за монтажны
ми и пусконаладочными работами;

-	проверка наличия соответствующих
сертификатов, удостоверяющими качество
оборудования и материалов;

-	проверка качества и соответствия выпол
няемых работ по технической укрепленности
объекта, проектно - сметной документации,
строительным нормам и правилам производ
ства работ, требованиям действующей нор
мативно-технической документации.

Для оформления результатов проведения технического надзора подразделения охраны, осуществляющие его, должны вести сводный и индивидуальный журналы.

В индивидуальном журнале должны быть отражены все работы, проводимые в рамках технического надзора за оснащением конкретного объекта системами безопасности: составление акта обследования, экспертиза и согласование технического задания на проектирование, проектно - сметной документации, результаты контроля за монтажными и пусконаладочными работами, а также приемки системы безопасности объекта в эксплуатацию, отмеченные в ходе проведения надзора недостатки и замечания.

Заказчик также вправе и должен осуществлять технический надзор за ходом оснащения объекта системами безопасности. Любая работа, проводимая посторонними людьми на территории или в помещениях объекта, должна находиться под контролем службы безопасности, а уж тем более такая, как установка и монтаж технических средств охраны. Это нужно для того, чтобы:

- не допустить каких - либо нежелатель
ных инцидентов, связанных с пребыванием
посторонних лиц на объекте (включая кра
жу имущества);

- своевременно выявить и нейтрализо
вать попытки создания условий для органи
зации в дальнейшем каналов утечки инфор
мации или несанкционированного проник
новения на объект;

- контролировать качество проводимых
монтажных и наладочных работ;

- грамотно эксплуатировать созданную
систему безопасности объекта.

7. Монтаж электрических проводок систем безопасности

7.1. Назначение, область применения и виды

электропроводок

Совокупность проводов и кабелей с относящимся к ним креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют электропроводкой. Согласно ПУЭ это определение распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполненные внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, территориях микрорайонов, учреждений, предприятий, дворов, на строительных площадках, с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей в резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм — кабельные линии).

Электропроводки систем безопасности служат для соединения технических средств, устанавливаемых вне шкафов, пультовых, аппаратных с оборудованием и аппаратурой, расположенными в шкафах, пультовых и аппаратных, а также для соединения их между собой и для подачи на них электропитания. Электропроводки систем безопасности имеют напряжение до 380 В переменного и до 60 В постоянного тока.

Электропроводки систем безопасности, так же как и другие электропроводки разделяются на следующие виды:

- открытые, проложенные внутри зданий

и сооружений по поверхности стен, потолков, а также по фермам и другим строительным элементам непосредственно по ним или в трубах, коробах, на лотках, подвесках, в гибких пластмассовых шлангах или металлических рукавах и т.п.;

-	скрытые, проложенные внутри кон
структивных элементов зданий и сооруже
ний (в стенах, полах, фундаментах, пере
крытиях, за непроходимыми подвесными по
толками), а также по перекрытиям в подго
товке пола, непосредственно под съемным
полом — в трубах, гибких пластмассовых
или металлических рукавах, замкнутых ка
налах, и т.п.;

-	наружные, проложенные по наружным
стенам зданий и сооружений, под навеса
ми и т.п., а также между зданиями в земле
(траншеях), на опорах (не более четырех
пролетов длиной 25 м каждый), вне улиц, до
рог и т.п.. Наружные электропроводки могут
быть открытыми и скрытыми.

По способу прокладки электропроводки разделяются на проводки, прокладываемые непосредственно по поверхности или в защитных трубах, коробах, на лотках, по кабельным конструкциям (трос, струна, полоса), в штробах, каналах, туннелях и т.п., а также в земле (траншеях). Способ прокладки электропроводок систем безопасности выбирают на основании требований нормативных документов или технического задания (заказчика).

Основные способы прокладки проводов и кабелей представлены в таблице 7.1.

Способы прокладки проводов и кабелей

Таблица 7.1.

| Способ прокладки | Характеристики проводов и кабелей | Условия окружающей среды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытые электропроводки |  |  |  |
| На изоляторах | Провода незащищенные одножильные | В помещениях всех видов и в наружных установках |  |

Продолжение табл. 7.1.

| Способы прокладки | Характеристики проводов и кабелей | Условия окружающей среды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Непосредственно на поверхности стен, потолков и на струнах, других несущих конструкциях. | Кабели в неметаллической и металлической оболочках. Провода незащищенные и защищенные, те же кабели. | В наружных установках. В помещениях всех видов. | Кабели с горючей оболочкой по сгораемым поверхностям прокладываются на изоляторах или несгораемых подкладках. То же для проводов и кабелей. |
| На лотках и в коробах с открываемыми крышками. На тросах. | Провода незащищенные и защищенные, те же кабели. Специальные провода с несущим тросом, другие провода и кабели. | В помещениях всех видов и наружных установках. В помещениях всех видов. В наружных установках — только специальные провода с несущим тросом для наружных установок и кабели. | Сгораемые короба и трубы запрещены. |
| Открытые и скрытые электропроводки |  |  |  |
| В металлических гибких рукавах. В стальных трубах и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и коробах из трудносгораемых материалов. В трубах изоляционных с металлической оболочкой. | Провода незащищенные и защищенные. Кабели в неметаллической оболочке. | В помещениях всех видов и наружных установках. | В сырых, особо сырых помещениях и наружных установках запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой и стальных труб и коробов с толщиной стенок 2 мм и менее. |
| Скрытые электропроводки |  |  |  |
| В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухаю-щий полиэтилен и т.п.) В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. | Провода незащищенные и защищенные. Кабели в неметаллической оболочке. | В помещениях всех видов и наружных установках. | То же. Запрещается применение сгораемых труб на сгораемых поверхностях. |
| Проводка, замоно-личенная в строительных конструкциях при изготовлении. | Провода незащищенные. | В сухих, влажных и сырых помещениях. | Запрещается в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях. |

Стальную проволоку, натянутую вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназначенную для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков, называют струной.

Металлическую полосу закрепленную вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназначенную для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков, называют полосой.

Тросом (несущий элемент электропроводки) называют проволоку или стальной канат, натянутый в воздухе, который используют для подвески к нему проводов, кабелей или их пучков.

Полую закрытую конструкцию прямоугольного или другого сечения, предназначенную для прокладки в ней проводов и кабелей, называют коробом. Он служит защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба имеют только сплошные стенки со всех сторон. Короба можно применять в помещениях и наружных установках.

Открытую конструкцию, предназначенную для прокладки на ней проводов и кабелей, называют лотком. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений, проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки изготовляют из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми; их применяют в помещениях и наружных установках.

Площадь сечения проводов и кабелей системы электропитания систем безопасности выбирают по максимально допустимой токовой нагрузке и механической прочности с последующей проверкой по потерям напряжения. При выборе, площади сечения жил проводников расчетный ток определяют по двум условиям: расчетной токовой нагрузке и номинальному току или току срабатывания защитного аппарата. Расчетный ток должен быть равен или меньше допустимой длительной токовой нагрузки, указанной в таблицах 7.2 и 7.3.

Для электропроводок систем безопасности применяются провода и кабели только с медными жилами.

Провода, применяемые в электропроводках систем безопасности должны иметь

поливинилхлоридную или резиновую изоляцию и оболочки. Запрещается использовать провода с горючей изоляцией и оболочками из полиэтилена, кроме шлейфов сигнализации (провод ТРП).

Кабели должны иметь поливинилхлоридную, резиновую, бумажную изоляцию жил и поливинилхлоридную, резиновую, алюминиевую или свинцовую оболочки.

Допускается применять кабели с изоляцией жил из самозатухающего полиэтилена.

Запрещается применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией и оболочками.

Кабели с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией жил рекомендуется применять при температуре окружающей среды не выше 50°С и температуре жил кабеля не выше 65°С.

При прокладке кабелей в помещениях с агрессивной средой используют, как правило, кабели в поливинилхлоридной оболочке.

Для открытой прокладки по кабельным конструкциям в производственных помещениях применяют бронированные кабели. Допускается также использовать небронированные кабели при условии их прокладки на высоте не менее 2 м или на меньшей высоте с соответствующей защитой их от механических повреждений. Бронированные и небронированные кабели при этом не должны иметь горючих защитных покровов.

В наружных установках для открытой прокладки употребляются бронированные кабели с наружным защитным покровом. Если кабели прокладывают по сгораемым конструкциям и поверхностям, то они не должны иметь поверх брони защитных горючих, например, волокнистых покровов. Для прокладки в каналах (в помещениях), наружных блоках и коллекторах применяют небронированные кабели без горючих защитных покровов. В земле прокладывают бронированные кабели с наружными защитными покровами.

При выборе проводов необходимо учитывать стойкость оболочек и изоляции к воздействию влаги, тепла и света. Для прокладки в коробах в производственных помещениях и наружных установках используют провода с трудновоспламеняемой изоляцией и кабели с трудновоспламеняемыми оболочками, без наружных горючих покровов.

Таблица 7.2.

Допустимые длительные токи для проводов и шнуров

с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией

с медными жилами

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Ток, А, для проводов проложенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Открыто | в одной трубе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-х од-нож. | 3-х од-нож. | 4-х од-нож. | 5-6 од-нож. | 7-9 од-нож. | 10-12 од-нож. | Одного двух-жильн | Одного трех-жильн. | Одного четырех-жильн. |
| 0,13 | 0,4 | 2,5 | 2,35 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
| 0,2 | 0,5 | 4 | 3,7 | 3,5 | 3,25 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 2,3 |
| 0,75 | 1,0 | 15 | 14,1 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 |
| 1,0 | 1,13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 9 |
| 1,5 | 1,4 | 23 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 19 | 16 | 13 |
| 2,5 | 1,8 | 30 | 27 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 25 | 21 | - |
| 4,0 | 2,3 | 41 | 38 | 35 | 30 | 28 | 26 | 25 | 32 | 27 | - |
| 6,0 | 2,8 | 50 | 46 | 42 | 40 | 34 | 31 | 30 | 40 | 34 | - |
| 10 | 3,6 | 80 | 70 | 60 | 50 | - | - | - | 55 | 50 | - |
| 16 | 4,5 | 100 | 85 | 80 | 75 | - | - | - | 80 | 70 | - |
| 25 | 5,6 | 140 | 115 | 100 | 90 | - | - | - | 100 | 85 | - |

Примечание: Токовые нагрузки для проводов, прокладываемых в коробах и лотках пучками, принимают аналогичными токовым

нагрузкам для проводов, прокладываемых в трубах.

Допустимые длительные токи

для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией

в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами

с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной или

резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Таблица 7.3.

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов и кабелей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильных |  | двухжильных |  |  | трехжильных |  |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в воздухе | в трубе | в воздухе | в трубе | в земле | в воздухе | в трубе | в земле |
| 1,5 | 23 | 20 | 19 | 17 | 33 | 19 | 16 | 27 |
| 2,5 | 30 | 28 | 27 | 25 | 44 | 25 | 21 | 38 |
| 4 | 41 | 34 | 38 | 32 | 55 | 35 | 27 | 49 |
| 6 | 50 | 40 | 50 | 40 | 70 | 42 | 34 | 60 |
| 10 | 80 | 63 | 70 | 55 | 105 | 55 | 50 | 90 |
| 16 | 100 | 90 | 90 | 80 | 135 | 75 | 70 | 115 |
| 25 | 140 | 120 | 115 | 100 | 175 | 95 | 85 | 150 |

Примечания: 1. Токовые нагрузки для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах и лотках пучками, принимают аналогичными

токовым нагрузкам для проводов и кабелей, прокладываемым в трубах. 2. Токовые нагрузки относятся к проводам и кабелям как с заземляющей жилой, так и без нее.

7.2. Провода и кабели, применяемые при монтаже оборудования систем безопасности

Кабели и провода служат для канализации (передачи и распределения) электрической энергии, а также для соединения различных элементов электроустановок. Кабели разделяют на силовые и контрольные. Последние предназначены для создания цепей контроля, сигнализации, дистанционного управления и автоматики. Кроме того, выпускают кабели специального назначения, например для горных разработок, судовые, для подвижного состава и др..

Кабель состоит из одной или более изолированных жил, заключенных в герметичную (металлическую или неметаллическую) оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации могут быть броня и защитные покровы.

Основными элементами кабелей являются токопроводящие жилы, изоляция, оболочка, броня и наружные покровы. В зависимости от назначения и условий эксплуатации кабелей отдельные элементы в их конструкции могут отсутствовать.

Токопроводящие жилы изготовляют из алюминия и меди. Для электрической изоляции жил применяют пропитанную кабельную бумагу, резину, пластмассу (поливинил-хлорид, полиэтилен и др.).

Бумажная пропитанная изоляция кабелей постепенно вытесняется пластмассовой изоляцией, которая также обладает высокими диэлектрическими свойствами, но ее влагостойкость и влагонепроницае-мость, химическая стойкость и механическая прочность позволяют обходиться без металлических герметичных оболочек, благодаря чему уменьшаются масса кабеля и его наружные размеры, а также упрощаются технологии изготовления и монтажа. Отсутствие жидкого пропитывающего состава позволяет прокладывать кабели с пластмассовой изоляцией на вертикальных и крутонаклонных трассах.

Оболочки кабелей могут быть свинцовыми, алюминиевыми, резиновыми, пластмассовыми. Они защищают изоляцию жил от воздействия света, влаги, химических веществ и других факторов окружающей сре-

ды, а также от механических повреждений. Защитные покровы кабелей обеспечивают их надежность и долговечность при эксплуатации в различных условиях прокладки. В зависимости от этих условий кабели могут быть небронированными или бронированными стальными лентами, прямоугольными или круглыми оцинкованными проволоками с наружными защитными покровами. Защитные покровы могут быть разные: из волокнистых материалов, пластмасс и др..

Нормальный наружный покров поверх брони кабелей состоит из слоя битумного состава или битума, пропитанной кабельной пряжи, второго битумного слоя и мелового покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания.

Провод представляет собой одну неизолированную жилу или одну и более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации могут быть неметаллическая оболочка и металлические или неметаллические защитные покровы.

Провода разделяют на изолированные и неизолированные, защищенные и незащищенные. Неизолированные (голые) провода, применяемые в основном для прокладки воздушных линий, изготовляются алюминиевыми, сталеалюминевыми, медными, бронзовыми и стальными. Изолированные провода имеют только алюминиевые и медные токопроводящие жилы. В качестве электрической изоляции жил проводов применяют резину и пластмассу.

Для защиты от механических воздействий и действия света и влаги провода покрывают оболочкой из резины, пластмассы или металлических лент с фальцованным швом. Провода, имеющие внешнюю защитную оболочку, называют защищенными, провода, не имеющие защитной оболочки, — незащищенными. Провода имеют также легкий защитный покров в виде оплетки из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом.

Шнур состоит из двух или более изолированных гибких или особо гибких жил, скрученных или уложенных параллельно, поверх которых в зависимости от условий эксплуатации могут быть неметаллическая оболочка и защитные покровы. Шнуры по своей конструкции отличаются от проводов

гибкостью многопроволочных жил.

В соответствии с конструкцией кабелей, проводов и шнуров им присваивается марка, состоящая из буквенных обозначений.

В маркировке кабелей их оболочку обозначают буквами: С — свинцовая, А — алюминиевая, Н — негорючая резина, В — поливинилхлорид; защитное покрытие — буквами: Б — бронированное лентами, П — бронированное плоскими проволоками, А

—	асфальтированное. Отсутствие наружно
го покрова обозначается буквой Г (голый).
Если каждая жила кабеля заключена в от
дельную защитную оболочку из свинца, то
марка кабеля начинается с буквы О. В мар
ках кабелей могут быть другие буквы, указы
вающие на наличие других элементов кон
струкций.

В маркировке проводов и шнуров первая буква указывает материал токопроводящей жилы (А — алюминий); отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила из меди. Вторая буква П означает провод, третья

—	материал изоляции: Р — резина, В — по
ливинилхлорид, П — полиэтилен. В марках
проводов и шнуров могут быть и другие бук
вы, характеризующие другие элементы кон
струкции: О — оплетка, Т — прокладка в тру
бах, П — плоский с разделительным осно
ванием, Ф — металлическая фальцованная
оболочка, Г — гибкий и т.д.

В маркировке кабелей связи буквы обозначают: Т — телефонный кабель; П — полиэтиленовая изоляция, а если эта буква стоит в конце маркировки, то это полиэтиленовая оболочка кабеля; В — поливинилхлоридноя оболочка; Э — наличие экранированных пар, четверок, повышенное экранирующее действие оболочки; Г — голый кабель, без защитных покровов по оболочке (буква в конце маркировки); Б — подземный кабель, бронированный бронелентами.

Провода и кабели различают по числу и сечениям жил, а также номинальному напряжению. По числу жил — от одной до четырех (контрольные кабели от четырех до 37 жил); по сечению — от 0,2 до 800 мм . Стандартными являются следующие сечения жил: 0,2; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625

и 800 мм .

Провода изготовляют на напряжение 380, 660 и 3000 В переменного тока; кабели -на эти же напряжения до 1000 В и на все стандартные напряжения свыше 1000 В до 110 кВ.

Для монтажа электропроводок систем безопасности должны применяться кабели и провода только с медными жилами. Перечень кабелей и проводов, наиболее широко применяемых при монтаже систем безопасности, а также область их применения и краткие характеристики приведены в таблице 7.4.

Перед началом монтажных работ кабели и провода должны быть проверены на обрыв жил и на соответствие сопротивления изоляции между жилами нормам.

После окончания монтажа электропроводок систем безопасности должно быть произведено измерение сопротивления изоляции электрических цепей как между всеми жилами проводов и кабелей, так и между каждой жилой и металлическими защитной оболочкой кабеля, трубы, короба, лотка, конструкции, прибора.

Измерение сопротивления изоляции электропроводок систем безопасности проводится мегомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом. Продолжительность приложения испытательного напряжения -1 минута. По результатом проверки сопротивления изоляции составляется акт. (Приложение 9 Пособия к РД 78.145-93).

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

Таблица 7.4.

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРП | Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией. ТУ 16.К04.005-89 | 2 2 | 0,4 мм 0,5 мм | 2,2x6,4 2,3x6,6 | 148 94 | От минус 60 до +65 °С | Для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки, телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий |  |
| ТРВ | То же, с ПВХ изоляцией. ТУ 16.К04.005-89 | 2 2 | 0,4 мм 0,5 мм | 2,2x6,4 2,3x6,6 | 148 94 | От минус 40 до +65°С | То же, только внутри помещений | При одиночной прокладке не распространяет горение |
| П-274М | Провод с полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочкой для полевой связи с двумя многопроволочными сталемедными изолированными полиэтиленом жилами, скрученными в пару, с разрывным усилием 362Н (40 кгс). ТУ 16-505.221-78 | 2 | Сталь Зх0,Змм Медь 4x0,3 мм | 4.6 | 65 | От минус 50 до +65°С | Для полевой связи допускается прокладка в грунте, по земле, подвеска на опорах или местных предметах |  |
| ПКСВ | Провод кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката. Изолированные жилы скручены. ТУ 16.К71-80-90 | 2 3 4 2 3 4 | 0,4 мм 0,4 мм 0,4 мм 0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм | 2,3 2,5 2,9 2,8 3,0 3,4 | 148 94 | От минус 10 до +50°С | Предназначен для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. | Провод не распространяет горение при одиночной прокладке |
| НВ нвм | Провод монтажный на номинальное напряжение 600 и 1000 В частоты до 10 кГЦ с однопроволочной жилой из медной луженой проволоки, с ПВХ изоляцией. ГОСТ 17515-72 То же, с жилой из медной проволоки. | 1 1 | 0,08 мм2 0,12 мм2 0,2 мм2 0,35 мм2 0,5 мм2 0,75 мм2 1,0 мм2 1,5 мм2 2,5 мм2 | 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1 2,2 2,5 3,2 | 254,6 170,3 91,7 58,7 41,7 26,7 20,4 13,6 8,2 | От минус 50 до +105°С То же |  | Провода не распространяют горение Тоже |
| ШВВП | Шнур с параллельными гибкими медными жилами, с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, на напряжение до 380 В. ГОСТ 7399-97 | 2 2 3 3 | 0,5 мм2 0,75 мм2 0,5 мм2 0,75 мм2 | 3,7x5,9 3,8x6,3 3,7x8,2 3,8x8,7 | 39,0 26,0 | От минус 40 до +40°С | Для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях и для изготовления удлинительных шнуров | Шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| птпж | Провод трансляционный однопарный с однопроволочными жилами из стальных оцинкованных проволок, с изоляцией из полиэтилена высокого давления. ТУ 16.К03-01-87 | 2 2 2 | 0,6 мм 1,2 мм 1,8 мм | 1,8x5,6 2,4x6,8 3,0x8,0 | 550 140 70 | От минус 40 до +60°С | Для монтажа сетей проводного вещания |  |
| МГ1ПВ | Провод монтажный с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией, с многопровочной луженой медной жилой, гибкий. ТУ 16-505.437-82 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,12 мм2 0,14 мм2 0,2 мм2 0,35 мм2 0,5 мм2 0,75 мм2 1,0 мм2 1,5 мм2 | 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 | 170,3 140,0 91,7 58,7 40,1 26,7 20,4 13,6 | От минус 50 до +70°С |  | Провода не распространяют горение |
| ПВ1 | Провод с медной жилой ограниченной гибкости (для сечений до 10 мм2 включительно, однопроволочная), с ПВХ изоляцией. ГОСТ 6323-79 | 1 | 0,5-10,0 мм2 16,0-95,0 мм2 | от 2,4 до 6,4 от 8,0 до 17,0 | 18,1 (для жилы сечением 1,0 мм2) | От минус 50 до +70°С | Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. |  |
| ПВ2 | Провод с медной жилой нормальной гибкости, с ПВХ изоляцией. ГОСТ 6323-79 | 1 | 2,0-95,0 мм | от 3,7 до 17 | 21,8 (для жилы сечением 1,0 мм2) | То же | Для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов |  |
| пвз | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с ПВХ изоляцией. ГОСТ 6323-79 | 1 | 0,5-95,0 мм2 | от 2,6 до 19 | 19,8 (для жилы сечением 1,0 мм2) | То же | То же |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка |  | Число | Сечение жил, мм2 | Наружный | Электрическое | Рабочий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| провода, кабеля, шнура | Наименование | жил (пар) | или диаметр, | диаметр или размер, мм | сопротивлен ие жилы на | диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
|  |  |  | мм |  | длине |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 км, Ом |  |  |  |
|  | Провод с медными жилами, с | 2 | 1,0-6,0 |  | 27,1 (для | От минус 15 | Для стационарной | Не распространяет |
| ПУНП | изоляцией и оболочкой из ПВХ |  | мм2 |  | жилы | до +50°С | прокладки в осветительных | горение при |
|  | пластиката, плоский. | 3 | 1,5-6,0 |  | сечением |  | сетях напряжением до 250 | одиночной прокладке |
|  | ТУ 16.К13-020-93 |  | мм |  | 1,0 мм2) |  | В, в т.ч. по деревянным |  |
|  |  |  |  |  |  |  | конструкциям |  |
|  | Провод с гибкими скрученными | 2 | 0,75 мм2 | 7,2 | 26,0 | От минус 40 | Предназначен для | Провода не |
| ПВС | медными жилами, с ПВХ | 2 | 1,0 мм2 | 7,5 | 19,5 | до +40°С | присоединения | распространяют |
|  | изоляцией, с ПВХ оболочной, на | 2 | 1,5 мм2 | 8,6 | 13,3 |  | электрических машин и | горение при |
|  | напряжение до 380 В. | 2 | 2,5 мм2 | 10,6 | 8,0 |  | приборов бытового и | одиночной прокладке |
|  | ГОСТ 7399-97 | 3 | 0,75 мм2 | 7,6 |  |  | аналогичного применения к |  |
|  |  | 3 | 1,0 мм2 | 8,0 |  |  | электрической сети и для |  |
|  |  | 3 | 1,5 мм2 | 9,4 |  |  | изготовления |  |
|  |  | 3 | 2,5 мм2 | 11,4 |  |  | удлинительных шнуров |  |
|  |  | 4 | 0,75 мм2 | 8,3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1,0 мм2 | 9,0 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1,5 мм2 | 10,5 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 2,5 мм2 | 12,5 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 0,75 мм2 | 9,3 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1,0 мм2 | 9,8 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1,5 мм2 | 11,6 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 2,5 мм2 | 13,9 |  |  |  |  |
|  | Кабель с медными | 2 | 0,4 мм | 3,2 |  | От минус 40 | Для монтажа систем | Изолированные жилы |
| кспв | однопроволочными жилами, с | 4 | 0,4 мм | 3,8 |  | до +60°С | сигнализации и | уложены параллельно, |
|  | изоляцией из полиэтилена, в | 6 | 0,4 мм | 4,4 |  |  | эксплуатации в условиях | без скрутки. |
|  | оболочке из ПВХ пластиката. | 8 | 0,4 мм | 5,1 | 148 |  | стационарной и | Кабели марок КСВВ, |
|  | ТУ 3581-01-39793330-2000 | 10 | 0,4 мм | 5,6 |  |  | нестационарной прокладки. | КСВЭВ, КСВВГ, |
|  |  | 12 | 0,4 мм | 5,9 |  |  | Прокладка и монтаж | КСВЭВГ не |
|  |  | 2 | 0,5 мм | 3,4 |  |  | кабелей должны | распространяют |
|  |  | 4 | 0,5 мм | 4,1 |  |  | производиться при | горение при |
|  |  | 6 | 0,5 мм | 5,1 | 95 |  | температуре не ниже 0°С | одиночной прокладке. |
|  |  | 8 | 0,5 мм | 5,4 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 0,5 мм | 6,2 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 0,5 мм | 6,4 |  |  |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кспэв | То же, с общим экраном из ленты фольгированного лавсана под оболочкой. ТУ 3581-01-39793330-2000 | То же | То же | То же | То же | То же |  |  |
| КСВВ | То же, что КСПВ, с изоляцией из ПВХ пластиката. ТУ 3581-01-39793330-2000 | То же | То же | То же | То же | То же |  |  |
| КСВЭВ | То же, что КСВВ, с общим экраном из ленты фольгированного лавсана под оболочкой. ТУ 3581-01-39793330-2000 | То же | Тоже | То же | То же | То же |  |  |
| кспвг | То же, что КСПВ, с семипроволочными жилами. ТУ 3581-01-39793330-2000 | 2 4 6 8 10 12 | 0,12 мм2 0,12 мм2 0,12 мм2 0,12 мм2 0,12 мм2 0,12 мм2 | 3,4 4,1 4,7 5,2 5,9 6,1 | 165 | То же |  |  |
| кспэвг | То же, что КСПВГ, с общим экраном из ленты фольгированного лавсана под оболочкой. ТУ 3581-01-39793330-2000 | То же | То же | То же |  | То же |  |  |
| КСВВГ | То же, что КСВВ, с семипроволочными жилами. ТУ 3581-01-39793330-2000 | 2 4 6 8 10 12 | 0,2 мм2 0,2 мм2 0,2 мм2 0,2 мм2 0,2 мм2 0,2 мм2 | 3,7 4,6 5,3 5,6 6,6 6,8 | 95 | То же |  |  |
| КСВЭВГ | То же что КСВВГ, с общим экраном из ленты фольгированного лавсана под оболочкой. ТУ 3581-01-39793330-2000 | То же | То же | Тоже | То же | То же |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка |  | Число | Сечение жил, мм2 | Наружный | Электрическое | Рабочий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| провода, кабеля, | Наименование | жил | или | диаметр или | сопротивлен | диапазон температур, | Область применения | Примечание |
| шнура |  | (пар) | диаметр, мм | размер, мм | ие жилы на длине | °С |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 км, Ом |  |  |  |
|  | Кабель с медными | 1 пара | 0,5 мм2 | 5,2 | 35 | От минус 40 | Для систем пожарной | Кабели по |
| кпсвв | однопроволочными жилами, | 2 пары | 0,5 мм2 | 5,2x8,8 |  | до +70°С | сигнализации и работы при | техническим |
|  | парной скрутки, с изоляцией и | 1 пара | 0,75 мм2 | 5,6 | 25 |  | напряжении до 300В | параметрам и |
|  | оболочкой из ПВХ пластификата | 2 пары | 0,75 мм2 | 5,6x9,5 |  |  | переменного тока частотой | эксплуатационным |
|  | обычной теплостойкости. | 1 пара | 1,0 мм2 | 6,3 | 18,5 |  | 50 Гц. | характеристикам |
|  | ТУ 16.К99-002-2003 | 2 пары | 1,0 мм2 | 6,3x10,3 |  |  |  | аналогичны кабелям |
|  |  | 1 пара | 1,5 мм2 | 6,8 | 12,4 |  |  | по немецкому |
|  |  | 2 пар | 1,5 мм2 | 7,1x12,2 |  |  |  | стандарту DIN VDE |
|  |  | 1 пара | 2,5 мм2 | 8,2 | 8,0 |  |  | 0815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кабели марок |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КПСВВ, КПСВЭВ, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КПСВВт, КПСВЭВг, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КПСВВм и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КПСВЭВм не |
|  |  |  |  |  |  |  |  | распространяют |
|  |  |  |  |  |  |  |  | горение при |
|  |  |  |  |  |  |  |  | одиночной прокладке, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | марок КПСВВнг-LS, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КПСВЭВнг-LS-при |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прокладке в пучках. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кабели марок |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КПСВЭВнг-LS имеют |
|  |  |  |  |  |  |  |  | низкий показатель |
|  |  |  |  |  |  |  |  | токсичности |
|  |  |  |  |  |  |  |  | продуктов горения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | материалов изоляции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и оболочки, низкое |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дымогазовыделение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | при горении и тлении, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | огнестойкость не |
|  | То же, что КСВВГ, с общим | То же | Тоже | 5,4 | То же | То же |  | менее 0,5 ч. |
| кпсвэв | экраном из ламинированной |  |  | 5,4x9 |  |  |  |  |
|  | алюминиевой фольги под |  |  | 5,9 |  |  |  |  |
|  | оболочкой. |  |  | 5,9x9,9 |  |  |  |  |
|  | ТУ 16.К99-0О2-20ОЗ |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,4x11,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,2x12,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПСВВт | То же, что КПСВВ, теплостойкий. ТУ 16.К99-002-2003 | Тоже | То же | То же, что КПСВВ | Тоже | От минус 40 до+150°С |  |  |
| КПСВЭВ т | То же, что КПСВВт, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги под оболочкой. ТУ 16.К99-002-2003 | То же | Тоже | То же, что КПСВЭВ | То же | То же |  |  |
| КПСВВм | То же, что КПСВВ, морозостойкого. ТУ 16.К99-002-2003 | То же | То же | То же, что КПСВВ | То же | От минус 55 до +70°С |  |  |
| КПСВЭВ м | То же, что КПСВВм, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги под оболочкой. ТУ 16.К99-002-2003 | Тоже | То же | То же, что КПСВЭВ | То же | То же |  |  |
| КПСВВн r-LS | То же, что КПСВВ, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. ТУ 16.К99-002-2003 | Тоже | То же | То же, что КПСВВ | То же | От минус 40 до +70°С |  |  |
| КПСВЭВ нг-LS | То же, что КПСВВнг-LS, с общим экраном из ламинированной алюминиевой фольги под оболочкой. ТУ 16.К99-О02-20ОЗ | Тоже | То же | То же, что КПСВЭВ | Тоже | То же |  |  |
| КВП | Кабель высокочастотный парной скрутки с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, без экрана. Обозначение по стандарту ИСО/МЭК 11801: UTP1-Cat5 UTP2-Cat5 UTP4-Cat5 ТУ 3574-01-47273194-98 | 1x2x0,52 мм 2x2x0,52 мм 4x2x0,52 мм |  | 3,6 6,0x4,0 6,5 | 96 | От минус 20 до +60°С | Для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений в структурированных кабельных системах с рабочим частотным диапазоном до 100МГц (категория 5 по ИСО/МЭК 11801) при переменном напряжении до 145В. Кабели соответствуют международному стандарту ИСО/МЭК 11801. | Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка |  | Число | Сечение жил, мм2 | Наружный | Электрическое | Рабочий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| провода, кабеля, | Наименование | жил | или | диаметр или | сопротивлен | диапазон | Область применения | Примечание |
| шнура |  | (пар) | диаметр, мм | размер, мм | ие жилы на | °С |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 км, Ом |  |  |  |
|  | То же, с общим экраном из | То же |  | 4,0 | Тоже | То же |  |  |
| КВПЭф | фольгированной алюминием |  |  | 6,0x4,0 |  |  |  |  |
|  | полимерной ленты под оболочкой. |  |  | 6,5 |  |  |  |  |
|  | Обозначение по стандарту ИСО/МЭК 1180Г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FTP1-Cat5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FTP2-Cat5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FTP4-Cat5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ 3574-01-472 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный парной скрутки, | 1x2x0,52 мм |  | 3,6 | 95 | От минус 40 | Для систем цифровой связи | Кабели марок КВП- |
| КВП-5е | с медными жилами, с полиэтиленовой | 2x2x0,52 мм |  | 6,0 |  | до +70°С | по стандарту МЭК 61156-5 и | 5е, КВПЭф-5е. КВТТУ- |
|  | изоляцией, в оболочке из ПВХ | 4x2x0,52 мм |  | 6,5 |  |  | для структурированных | 5е, КВПЭфУ не |
|  | пластиката, без экрана. |  |  |  |  |  | кабельных систем (канал | распространяют |
|  | Обозначение по ИСО/МЭК 11801. |  |  |  |  |  | класса D с рабочим | горение при одиночной |
|  | U/UTP 1-Cat5e |  |  |  |  |  | частотным диапазоном до | прокладке. Кабели |
|  | U/UTP2-Cat5e |  |  |  |  |  | 120 МГц) в соответствии с | марок КВПУ-5е, |
|  | U/UTTP4-Cat5e |  |  |  |  |  | требованиями стандарта | КВПЭфУ-5е имеют |
|  | ТУ 16.К99-014-2004 |  |  |  |  |  | ИСО/МЭК 11801(категория5е) | низкие значения |
| КВПЭф- | To же, с общим экраном из | То же |  | 4,5 | То же | То же |  | показателей коррозионной |
| 5е | фольгированной алюминием |  |  | 6,8 |  |  | Кабели марок КВП-5е, | активности и токсичности |
|  | полимерной ленты под оболочкой |  |  | 7,5 |  |  | КВПЭф-5е, КВПУ-5е и | продуктов дымо- и |
|  | F/UTP1-Cat5e |  |  |  |  | КВПЭфУ-5е допускается |  | газовыделения при |
|  | F/UTP2-Cat5e |  |  |  |  |  | прокладывать открыто и в | горении и тлении. |
|  | F/UTP4-Cat5e |  |  |  |  |  | коробах во взрывоопасных | Кабели марок КВПП- |
|  | ТУ 16.К99-014-2004 |  |  |  |  |  | зонах класса 2, а также | 5е, КВПЭфП-5е, |
|  |  |  |  |  |  |  | открыто и скрыто в | КВПУ-5е, КВПЭфУ- |
|  |  |  |  |  |  |  | стальных | 5е, стойки к воздействию |
|  |  |  |  |  |  |  | водогазопроводных трубах | соляного тумана, |
|  |  |  |  |  |  |  | во взрывоопасных зонах | солнечного излучения, |
|  |  |  |  |  |  |  | любого класса по ГОСТ Р | росы и инея, динамической |
|  |  |  |  |  |  |  | 51330-99. | пыли, пониженному |
|  |  |  |  |  |  |  |  | атмосферному давлению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 90 мм рт.ст. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В конструкцию кабелей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | марок КВПВПтр-5еи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КВПЭфВПтр-5е в |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оболочку введен трос |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметром 1,2-2,4 мм, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | который уложен |
|  |  |  |  |  |  |  |  | продольно оси кабеля |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и примыкает к оболочке через перемычку |
|  |  |  |  |  |  |  |  | размерами 2x2 мм. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разрывная прочность |
|  |  |  |  |  |  |  |  | грузонесущего троса - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 980 Н (100 кгс). |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квпвп- 5е | То же, что КВП-5е, но с дополнительной оболочкой из светостабилизированного полиэтилена. ТУ 16.К99-014-2004 | То же |  | 5,0 7,2 8,0 | То же | От минус 60 до +85°С |  |  |
| КВПЭфВ П-5е | То же, что КВПЭф-5е, но с дополнительной оболочкой из светостабилизированного полиэтилена. ТУ 16.К99-014-2004 | Тоже |  | 5,0 8,5 9,0 | То же | То же |  |  |
| КВПВПт р-5е | То же, что КВПВП-5е, но с несущим тросом из стальных оцинкованных проволок. ТУ 16.К99-014-2004 | 2x2x0,52 мм 4x2x0,52 мм |  | 7,0x13,5 8,0x14,0 | То же | То же |  |  |
| КВПЭфВ Птр-5е | То же, что КВПЭфВП-5е, но с несущим тросом из стальных оцинкованных проволок. ТУ 16.К99-014-2004 | То же |  | 8,5x14,5 9,5x16,0 | То же | То же |  |  |
| КВПП-5е | То же, что КВП-5е, но в оболочке из светостабилизированного полиэтилена. ТУ 16.К99-014-2004 | 1x2x0,52 мм 2x2x0,52 мм 4x2x0,52 мм |  | 3,6 6,0 6,5 | То же | То же |  |  |
| КВПЭфП -5е | То же, что КВПЭф-5е, но в оболочке из светостабилизированного полиэтилена. ТУ 16.К99-014-2004 | То же |  | 4,5 6,8 7,5 | То же | То же |  |  |
| КВПУ-5е | То же, что КВП-5е, но в оболочке из светостабилизированного безгалогенного термопластичного полиуретана. ТУ 16.К99-014-2004 | 2x2x0,52 4x2x0,52 |  | 6,0 6,5 | Тоже | От минус 60 до +105 °С |  |  |
| КВПЭфУ -5е | То же, что КПЭф-5е, но в оболочке из светостабилизированного безгалогенного термопластичного полиуретана. ТУ 16.К99-014-2004 | Тоже |  | 6,8 7,5 | Тоже | То же |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ксспв-з | Кабель симметричный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, 3 категории (до 16 МГц) UTP-Cat3 ТУ 16.К71-281-99 | 1x2x0,52 мм 2x2x0,52 мм 4x2x0,52 мм |  | 3,5 5,3 6,0 | 90 | От минус 30 до +60 °С | Для стационарной прокладки внутри зданий, сооружений, в аппаратуре в структурированных кабельных системах связи с рабочим частотным диапазоном до 100 МГц при переменной напряжении до 145В. Кабели соответствуют международному стандарту ИСО/МЭК 11801. | Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже 0°С |
| КССПВ-4 | То же, 4 категории (до 20 МГц) UTP-Cat4 ТУ 16.К71-281-99 | То же |  | Тоже | То же | То же |  |  |
| КССПВ-5 | То же, 5 категории (до 100 МГц) UTP-Cat5 ТУ 16.К71-281-99 | Тоже |  | То же | То же | То же |  |  |
| КССПЭф в-з | Кабель симметричный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в общем экране из фольгированной алюминием полимерной пленки, в оболочке из ПВХ пластиката, 3 категории (до 16 МГц) FTP-Cat3 ТУ 16.К71-324-2002 | 1x2x0,52 мм 2x2x0,52 мм 4x2x0,52 мм |  | 3,9 5,8 6,6 | 95 | От минус 40 до +70 °С | Для стационарной прокладки внутри зданий, сооружений, в аппаратуре в структурированных системах связи по международному стандарту ИСО/МЭК 11801 с рабочим частотным диапазоном до 100 МГц при переменном напряжении до 145В. Кабели соответствуют стандарту МЭК 61156-2-95 | Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке |
| КССПЭф В-4 | То же, 4 категории (до 20 МГц) FTP-Cat4 ТУ 16.К71-324-2002 | Тоже |  | То же | То же | То же |  |  |
| КССПЭф В-5 | То же, 5 категории (до 100 МГц) FTP-Cat5 ТУ 16.К71-324-2002 | То же |  | То же | То же | То же |  |  |
| КСПвЭВ | Кабель симметричный с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из пористого полиэтилена, парной скрутки, с общим экраном из алюминиево-полиэтилентерефталатной пленки, в оболочке из ПВХ пластиката. ТУ 16.К99-004-01 | 1x2x0,4 мм 2x2x0,4 мм 4x2x0,4 мм 8x2x0,4 мм 10x2x0,4 мм 21x2x0,4 мм |  | 3,65 6,0 6,6 8,5 10,5 12,5 | 165,3 | От минус 40 до +60 °С | Для передачи цифровых потоков со скоростью 2 Мбит/с. | Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Прокладку и монтаж кабелей производят при температуре не ниже минус 10°С |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСПвЭП | То же, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена. ТУ 16.К99-004-01 | То же |  | То же | То же | От минус 60 до +75 °С |  |  |
| кипэв | Кабель симметричный с семипроволочными медными жилами с изоляцией из полиэтилена, парной скрутки, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок поверх ламинированной алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластиката. ТУ 16.К99-008-2001 | 1x2x0,6 мм 2x2x0,6 мм 3x2x0,6 мм 4x2x0,6 мм |  | 5,9 8,7 9,3 9,8 | 85 | От минус 40 до +70 °С | Для систем распределенного сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам EIA RS-485, TIA/EIA-485-A и ISO/IEC 8482, 1993г. | Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Прокладку и монтаж кабелей производят при температуре не ниже минус 10°С |
| кипэп | То же, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена. ТУ 16.К99-008-2001 | То же |  | То же | То же | От минус 60 до +85 °С |  |  |
| КИПвЭВ | То же, что КИПЭВ, с изоляцией из пористого полиэтилена. ТУ 16.К99-008-2001 | 1x2x0,78 мм 1,5x2x0,78 мм 2 х2х0,78 мм 3 х2х0,78 мм 4 х2хО,78 мм |  | 6,5 7,2 10,2 10,9 11,7 | 41,7 | От минус 40 до +70 °С |  |  |
| КИПвЭП | То же, что КИПЭП, с изоляцией из пористого полиэтилена. ТУ 16.К99-008-2001 | То же |  | То же | Тоже | От минус 60 до +85 °С |  |  |
| кмв | Кабель монтажный с медными многопроволочными жилами класса 5 с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката. ТУ 16-505.444-83 | 2x0,75 мм2 3 х0,75 мм2 5 хО,75 мм2 7 х0,75 мм2 10x0,5 мм2 12x0,5 мм2 14x0,5 мм2 |  | 7,6 8,0 9,4 9,8 11,0 11,1 11,5 | 26 39 | От минус 50 до +70 °С | Для фиксированного монтажа схем и аппаратов, работающих при напряжении до 380В переменного тока частоты 50Гц или 550В постоянного тока и до50В переменного тока частоты до 1000 Гц. | Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке. Кабель стоек к синусоидальной вибрации, механическим ударам многократного и одиночного действия. |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, | Наименование | Число жил | Сечение жил, мм2 или | Наружный диаметр или | Электрическое сопротивлен ие жилы на | Рабочий диапазон температур, | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шнура |  | (пар) | диаметр, | размер, мм | длине | °С |  |  |
|  |  |  | мм |  | 1 км, Ом |  |  |  |
|  | Кабель монтажный с | 2x0,35 мм2 |  | 6,7 | 0,35-58,7 | От минус 50 | Для фиксированного | Кабели стойки к |
| МКШ | многопроволочной жилой из медных | 2x0,5 мм2 |  | 7,0 | 0,5-41,7 | до +70 °С | межприборного монтажа | воздействию |
|  | луженых проволок, с изоляцией из | 2x0,75 мм2 |  | 7,5 | 0,75-26 |  | электроустройств, | вибрационных и |
|  | ПВХ пластиката, в общей оболочке из | 3x0,35 мм2 |  | 6,9 |  |  | работающих при | ударных нагрузок |
|  | ПВХ пластиката. | 3x0,5 мм2 |  | 7,2 |  |  | напряжении до 500В |  |
|  | ГОСТ 10348-80 | 3x0,75 мм2 |  | 7,7 |  |  | переменного тока частоты |  |
|  |  | 5x0,35 мм2 |  | 8,2 |  |  | до 400 Гц или до 700В |  |
|  |  | 5x0,5 мм2 |  | 8,5 |  |  | постоянного тока |  |
|  |  | 5x0,75 мм2 |  | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  | 7x0,35 мм2 |  | 8,8 |  |  |  |  |
|  |  | 7x0,5 мм2 |  | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  | 7x0,75 мм2 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 10x0,35 мм2 |  | 11,6 |  |  |  |  |
|  |  | 10x0,5 мм2 |  | 12,2 |  |  |  |  |
|  |  | 10x0,75 мм2 |  | 13,2 |  |  |  |  |
|  |  | 14x0,35 мм2 |  | 12,4 |  |  |  |  |
|  |  | 14x0,5 мм2 |  | 13,1 |  |  |  |  |
|  |  | 14x0,75 мм2 |  | 14,2 |  |  |  |  |
|  | То же, с жилой из медных проволок. | То же |  | То же | То же | То же |  |  |
| мкшм | ГОСТ 10348-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же, что МКШ, в общем экране под | 2x0,35 мм2 |  | 7,5 | То же | Тоже |  |  |
| мкэш | оболочкой в виде оплетки из медных | 2x0,5 мм2 |  | 7,8 |  |  |  |  |
|  | проволок. | 2x0,75 мм2 |  | 8,3 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 10348-80 | 3x0,35 мм2 |  | 7,7 |  |  |  |  |
|  |  | 3x0,5 мм2 |  | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3x0,75 мм2 |  | 8,5 |  |  |  |  |
|  |  | 5x0,35 мм2 |  | 9,0 |  |  |  |  |
|  |  | 5x0,5 мм2 |  | 9,5 |  |  |  |  |
|  |  | 5x0,75 мм2 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 7x0,35 мм2 |  | 9,6 |  |  |  |  |
|  |  | 7x0,5 мм2 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | 7x0,75 мм2 |  | 10,8 |  |  |  |  |
|  |  | 10x0,35 мм2 |  | 12,4 |  |  |  |  |
|  |  | 10x0,5 мм2 |  | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  | 10x0,75 мм2 |  | 14,0 |  |  |  |  |
|  |  | 14x0,35 мм2 |  | 13,2 |  |  |  |  |
|  |  | 14x0,5 мм2 |  | 13,9 |  |  |  |  |
|  |  | 14x0,75 мм2 |  | 15,0 |  |  |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тсв | Кабель с медными однопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из алюминиевой ленты под оболочкой. ТУ 16.К71-005-87 | Пар: 5, 10, 16, 20, 30, 41, 103 Троек: 5, 10, 20 | 0,32 мм 0,4 мм 0,5 мм | От 6,5 до 25,4 мм | 0,32мм -229 0,4мм-148 0,5мм-95 | От минус 20 до +50 °С | Для монтажа низкочастотного станционного оборудования. | Кабели не распространяют горение, марки ТСВ -при одиночной прокладке, марки ТСВнг - при групповой прокладке. Монтаж кабелей производят при температуре не ниже минус 10°С |
| ТСВнг | То же, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести. ТУ 16.К71-005-87 | Тоже | То же | То же | Тоже | Тоже |  |  |
| квспэв | Кабель высокочастотный станционный с медными однопроволочными жилами, изолированными полиэтиленом и скрученными в пары, с экраном по парам и общим экраном из фольгированной пленки, в оболочке из ПВХ пластиката. ТУ 16.К71-181-93 | 1x2x0,5 3x2x0,5 4x2x0,5 5x2x0,5 8x2x0,5 |  | 4,74 8,89 9,71 11,02 13,3 | 96 | От минус 20 до +50 °С | Д ля межстоечных соединений электронных автоматических телефонных станций с цифровыми аппаратами и передачи сигналов цифровых потоков со скоростью до 2,048Мбит/с. | Монтаж кабеля производят при температуре не ниже минус 10°С. Аналогичный 10 парный кабель выпускается под маркой КВМПЭВ по ТУ 16-705,365-85 |
| ПРППМ | Кабель с медными однопроволочными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке | 2x0,9 мм 2x1,2 мм |  | 3,7x7,6 4,4x9,0 | 28,4 16,0 | От минус 60 до +50 °С | Для эксплуатации при напряжении до 380В частотой до 10 кГц марок ПРППМ, ПРПВМ - на абонентских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещения, а марки ПРВВМнг для организации линий телефонной связи между объектами атомных электростанций вне гермозоны. | Оболочка кабелей герметична. Кабель ПРПВМ не распространяет горение при одиночной прокладке, а ПРВВМнг - при групповой прокладке. Кабели предназначены для прокладки в грунте, телефонной канализации, коллекторах, на стенах зданий. Монтаж производится при температуре не ниже минус 10°С. |
| ПРПВМ | То же, в оболочке из ПВХ пластиката | То же |  | То же | То же | От минус 40 до +60 °С |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | длине |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 км, Ом |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с | 1, | 1,5-10мм2 | От 5,4 до |  | От минус 40 | Для передачи и | Кабель по |
| NYM | изоляцией из ПВХ пластиката, с | 2,3,4, | (одно- | 32,9 мм. |  | до +70°С | распределения | конструкции |
|  | заполнением в виде экструдирванной | 5 | прово- |  |  |  | электроэнергии в | техническим |
|  | внутренней оболочки из резиновой |  | лочные) |  |  |  | стационарных установках на | параметрам |
|  | смеси, с наружной оболочкой из ПВХ |  | 16-35 мм2 |  |  |  | переменное напряжение до | полностью |
|  | пластиката. |  | (много- |  |  |  | 660В частотой 50Гц, в т.ч. в | соответствует кабелю |
|  | ТУ 3521-009-05755714-2002 |  | прово- |  |  |  | электроустановках зданий и | NYM по немецкому |
|  |  |  | лочные) |  |  |  | сооружений для | стандарту DIN VDE |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечения безопасности | 0250. Выпускается по |
|  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации | лицензии. Кабель не |
|  |  |  |  |  |  |  | электрооборудования класса | распространяет |
|  |  |  |  |  |  |  | защиты 1 по | горение при |
|  |  |  |  |  |  |  | электробезопасности. | одиночной прокладке. |
|  |  |  |  |  |  |  | Кабель предназначен для | Кабель может |
|  |  |  |  |  |  |  | монтажа электропроводок и | применяться в |
|  |  |  |  |  |  |  | кабельных линий в | силовых и |
|  |  |  |  |  |  |  | производственных зданиях и | осветительных сетях |
|  |  |  |  |  |  |  | сооружениях, а также в | во взрывоопасных |
|  |  |  |  |  |  |  | кабельных сооружениях | зонах классов В1б, |
|  |  |  |  |  |  |  | наряду с кабелями типа ВВГ | В1г, В2а, а также для |
|  |  |  |  |  |  |  | по ГОСТ 16442-80. | осветительных сетей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | во взрывоопасных |
|  |  |  |  |  |  |  |  | зонах класса В 1а. |
|  | Провод плоский двухжильный с | 2+1 | 1,0+1,0 | 4,7x8,6 мм | 19,8 | От минус 15 | Для использования в | Соответствует |
| ПБППЗ | изоляцией и оболочкой из ПВХ |  | мм2 |  |  | до +50°С | электрических установках, | требованиям |
|  | пластиката. | 2+1 | 1,5+1,0 | 5,4x9,6 мм | 13,2 |  | осветительных сетях, для | британского |
|  | ТУ 16.К11-66-96 |  | мм2 |  |  |  | монтажа | стандарта BS6004, |
|  |  | 2+1 | 1,5+1,5 | 5,4x9,9 мм | 13,2 |  | электрооборудования и | 1995г. |
|  |  |  | мм2 |  |  |  | приборов на переменное |  |
|  |  | 2+1 | 2,5+1,5 | 6,2x11,5 мм | 8,05 |  | напряжение до 300В. Для |  |
|  |  |  | мм |  |  |  | монтажа в стенах, панелях и |  |
|  |  | 2+1 | 2,5+2,5 | 6,2x11,9 мм | 8,05 |  | в желобах или под |  |
|  |  |  | мм" |  |  |  | штукатуркой. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фиксированная прокладка в |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сухой или влажной среде. |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка |  | Число | Сечение жил, мм2 | Наружный | Электрическое | Рабочий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| провода, кабеля, | Наименование | жил | или | диаметр или | сопротивлен | диапазон температур, | Область применения | Примечание |
| шнура |  | (пар) | диаметр, мм | размер, мм | ие жилы на длине | °С |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 км, Ом |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с | 1,2, 3, | От 1,5 до | От 5,0 до | - | От минус 50 | Для передачи и | Кабели не |
| ВВГ | изоляцией и оболочкой из ПВХ | 4,5,6 | 240 мм2 | 56,6 мм |  | до +50 °С | распределения | распространяет |
|  | пластиката, без защитного покрова. |  |  |  |  |  | электроэнергии в | горение при |
|  | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  | стационарных установках на | одиночной прокладке. |
|  |  |  |  |  |  |  | переменное напряжение | Кабели могут быть |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,66; 1,0; 3,0 и 6,0 кВ | проложены без |
|  |  |  |  |  |  |  | частотой 50 Гц. | предварительного |
|  |  |  |  |  |  |  | Кабели предназначены для | подогрева при |
|  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации в | температуре не ниже |
|  |  |  |  |  |  |  | стационарном состоянии, в | минус 15°С. |
|  | То же, с заполнением. | Тоже | То же | Тоже | - | То же | том числе при прокладке в | Кабель ВВГз |
| ВВГз | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  | земле и на воздухе. | применяют для |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановок, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | требующих |
|  |  |  |  |  |  |  |  | уплотнения кабелей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | при вводе в |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрооборудование. |
|  | Кабель силовой с медными жилами с | 1;2;3; | От 1,5 до | От 5,0 до | - | От минус 30 | Для передачи и | Кабели не |
| ВВГнг- | изоляцией и оболочкой из ПВХ | 4; 5 | 240 мм2 | 56,6 мм |  | до +50°С | распределения | распространяют |
| LS | композиций пониженной |  |  |  |  |  | электроэнергии и | горение при |
|  | пожароопасности. |  |  |  |  |  | электрических сигналов в | прокладке в пучках и |
|  | ТУ 16.К71-310-2001 |  |  |  |  |  | стационарных установках на | имеют низкое |
|  | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  | переменное и постоянное | дымообразование. |
|  | Кабель контрольный с медными | 4; 5; 7; | 0,75; 1,0; | От 7,7 до |  | То же | напряжение до 1000В. | Кабели могут |
| КВВГнг- | однопроволочными жилами, с | 10; 14; | 1,5; 2,5; | 19,9 |  |  | Изготавливаются для | прокладываться при |
| LS | изоляцией и оболочкой из ПВХ | 19; 27; | 4,0; 6,0 |  |  |  | общепромышленного | температуре не ниже |
|  | композиции пониженной | 37. | мм2 |  |  |  | применения и атомных | минус15°С |
|  | пожароопасности. |  |  |  |  |  | станций (АС). Для АС |  |
|  | ТУ 16.К71-310-2001 |  |  |  |  |  | классов 2,3 и 4 по ОПБ- |  |
|  | ГОСТ 1508-78 |  |  |  |  |  | 88/97. |  |
| КВВГЭнг | То же, в общем, экране под оболочкой. | Тоже | То же | От 10,5 до |  | То же |  |  |
| -LS |  |  |  | 22,1 |  |  |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМПВнг-LS | Кабель малогабаритный с медными однопроволочными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. ТУ 16-705.169-80 | 1;2;3; 4; 7; 10; 12; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 52. | 0,35; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5, мм2 |  |  | От минус 40 до +65°С |  |  |
| КМПВЭн r-LS | То же в общем экране по оболочке ТУ 16-705.169-80 | 2±52 | То же | - | - | То же |  |  |
| кмпвэв hг-LS | То же, с наружной защитной оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. ТУ 16-705.169-80 | То же | То же |  |  | То же |  |  |
| КМПЭВн r-LS | То же, что КМПВнг-LS, но с экранированными жилами. ТУ 16-705.169-80 | Тоже | Тоже |  |  | То же |  |  |
| КМПЭВЭ нг-LS | То же, в общем экране по оболочке. ТУ 16-705.169-80 | Тоже | Тоже | - | - | Тоже |  |  |
| КМПЭВЭ Внг-LS | То же, с наружной защитной оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. ТУ 16-705.169-80 | То же | Тоже |  |  | Тоже |  |  |
| КУГВВнг -LS | Кабель управления и контроля гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности. ТУ 16-505.856-75 | 7; 14; 24; 37; 61 | 0,35мм2 |  | 57,0 | От минус 50 до +60°С |  |  |
| КУГВЭВ нг-LS | То же, с экранированными жилами. ТУ 16-505.856-75 | То же | То же | - | То же | То же |  |  |
| КУГВВЭ нг-LS | То же, что КУГВВнг-LS, в общем экране под оболочкой. ТУ 16-505.856-75 | То же | То же |  | То же | То же |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка |  | Число | Сечение жил, мм2 | Наружный | Электрическое | Рабочий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| провода, кабеля, | Наименование | жил | или | диаметр или | сопротивлен | диапазон температур, | Область применения | Примечание |
| шнура |  | (пар) | диаметр, мм | размер, мм | ие жилы на длине | °С |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 км, Ом |  |  |  |
|  | Кабель силовой, огнестойкий, не | 1; 2; 3; | От 1,5 до | - | - | От минус 30 | Для передачи и | Кабели не |
| ВВГнг- | распространяющий горение, с низким | 4; 5 | 240мм2 |  |  | до +50°С | распределения | распространяют |
| FRLS | дымогазовыделением, с жилами из |  |  |  |  |  | электроэнергии и | горение при |
|  | медной проволоки, термический |  |  |  |  |  | электрических сигналов в | групповой прокладке. |
|  | барьер из слюдосодержащей ленты, |  |  |  |  |  | стационарных установках | Кабели имеют низкое |
|  | изоляция и оболочка из ПВХ |  |  |  |  |  | при постоянном или | дымообразование при |
|  | композиции пониженной |  |  |  |  |  | переменном напряжении до | горении и тлении. |
|  | пожароопасности. |  |  |  |  |  | 1 кВ частотой до 100Гц на | Огнестойкость |
|  | ТУ 16.К71-337-2004 |  |  |  |  |  | общепромышленных | кабелей - не менее 90 |
|  | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  | объектах и на атомных | минут. |
|  | То же, с общим экраном из медной | То же | То же | - | - | То же | станциях (АС) вне |  |
| ВВГЭнг- | ленты или фольги под оболочкой. |  |  |  |  |  | гермозоны, в системах АС |  |
| FRLS | ТУ 16.К71-337-2004 |  |  |  |  |  | класса 2 по классификации |  |
|  | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  | ОПБ 88/97, а также во |  |
|  | Кабель контрольный, огнестойкий, не | 4; 5; 7; | 0,75; 1,0; | - | - | То же | взрывоопасных зонах всех |  |
| КВВГнг- | распространяющий горение, с низким | 10; 14; | 1,5; 2,5; |  |  |  | классов, кроме B-I. Класс |  |
| FRLS | дымогазовыделением, с жилами из | 19; 27; | 4,0; |  |  |  | пожарной опасности |  |
|  | медной проволоки, термический | 37. | 6,0мм2 |  |  |  | кабелей по классификации |  |
|  | барьер из слюдосодержащей ленты, |  |  |  |  |  | НПБ 248-97-Ш.4.2.2. |  |
|  | изоляция и оболочка из ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | композиций пониженной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожароопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ 16.К71-337-2004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 1508-78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же, общий экран из медной ленты | Тоже | То же | - | - | То же |  |  |
| КВВГЭнг | или фольги под оболочкой. |  |  |  |  |  |  |  |
| -FRLS | ТУ 16.К71-337-2004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель малогабаритный, не | 1; 2; 3; | 0,35; 0,5; | - | - | От минус 40 |  |  |
| КМПвВн | распространяющий горение, с низким | 4; 7; 10; | 1,0; 1,5; |  |  | до +65°С |  |  |
| r-FRLS | дымоудалением, с жилами из медной | 12; 14; | 2,5, мм2 |  |  |  |  |  |
|  | проволоки, термический барьер из | 19; 24; |  |  |  |  |  |  |
|  | слюдосодержащей ленты, изоляция из | 27; 30; |  |  |  |  |  |  |
|  | сшитого полиэтилена, оболочка из | 37; 52. |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВХ композиции пониженной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожароопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ 16-705.169-80 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка провода, кабеля, шнура | Наименование | Число жил (пар) | Сечение жил, мм2 или диаметр, мм | Наружный диаметр или размер, мм | Электрическое сопротивлен ие жилы на длине 1 км, Ом | Рабочий диапазон температур, °С | Область применения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМПвВЭ нг-FRLS | То же, общий экран из медных проволок по оболочке ТУ 16-705.169-80 | От2 до 52 | Тоже |  |  | Тоже |  |  |
| КМПвВЭ Внг-FRLS | То же, наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. ТУ 16-705.169-80 | Тоже | То же |  |  | То же |  |  |
| КМПвЭВ нг- FRLS | То же, что КМПвВнг- FRLS, с экраном из медной проволоки по изоляции каждой жилы, части жил или пар жил, оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Ту 16-705.169-80 | То же | То же |  |  | То же |  |  |
| КМПвЭВ Энг-FRLS | То же, общий экран из медных проволок по оболочке. Ту 16-705.169-80 | Тоже | Тоже |  |  | То же |  |  |
| КМПвЭВ ЭВнг-FRLS | То же, наружная защитная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Ту 16-705.169-80 | Тоже | Тоже |  |  | То же |  |  |
| КУГВВнг -FRLS | Кабель управления и контроля гибкий с жилами из медной проволоки, термический барьер из слюдосодержащей ленты, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. ТУ 16-505.856-75 | 7; 14; 24; 37; 61 | 0,35мм2 |  | 57,0 | От минус 50 до +60°С |  |  |
| КУГВЭВ нг-FRLS | То же, с экраном из медных проволок поверх изоляции каждой жилы. ТУ 16-505.856-75 | Тоже | То же |  |  | То же |  |  |

Продолжение табл. 7.4.

Провода, кабели и шнуры для монтажа электропроводок систем безопасности

| Марка |  | Число | Сечение жил, мм2 | Наружный | Электрическое | Рабочий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| провода, кабеля, | Наименование | жил | или | диаметр или | сопротивлен | диапазон температур, | Область применения | Примечание |
| шнура |  | (пар) | диаметр, мм | размер, мм | ие жилы на длине | °С |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 км, Ом |  |  |  |
| КУГВВЭ | То же, что КУГВВнг- FRLS, с общим | То же | То же | - | - | То же |  |  |
| нг- FRLS | экраном из медных проволок под |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оболочкой. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ 16-505.856-75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель телефонный парной скрутки с | От 5 до | 0,32 мм | От 8,2 до | 229 | От минус 50 | Для эксплуатации в местных | Температура |
| ТППэп | медными однопроволочными жилами, | 2400 |  | 80,7 мм |  | до +60 °С | первичных сетях связи с | окружающей среды |
|  | полиэтиленовой изоляцией, общим | пар |  |  |  |  | номинальным напряжением | при прокладке кабеля |
|  | экраном из алюмополимерной ленты, в | От 5 до | 0,4 мм | От 9,1 до | 148 |  | до 225 и 145 В переменного | - не ниже минус 15°С. |
|  | полиэтиленовой оболочке. | 1200 |  | 69,8 мм |  |  | тока частотой 50 Гц или | Прокладка при более |
|  | ГОСТ Р 51311-99 | пар |  |  |  |  | напряжением до 315 и 200В | низкой температуре |
|  |  | Тоже | 0,5 мм | От 10,4 до | 95,9 |  | постоянного тока | требует |
|  |  |  |  | 84,5 мм |  |  | соответственно. Для | предварительного |
|  |  | От 5 до | 0,64 мм | От 12,0 до | 58 |  | прокладки в телефонной | подогрева кабеля. |
|  |  | 600 пар |  | 74,9 мм |  |  | канализации, в коллекторах |  |
|  |  |  |  |  |  |  | .шахтах, по стенам зданий и |  |
|  |  | Тоже | 0,7 мм | От 13,0 до 83,2 мм | 48 |  | подвески на воздушных линиях связи. |  |

7.3. Подготовка трасс электропроводок

Монтаж электропроводок систем безопасности объекта, как и другие виды электромонтажных работ, выполняют в две стадии. На первой стадии осуществляют подготовительные и заготовительные работы.

Непосредственно на объекте при определенной готовности строительных работ производят: разметку и подготовку трасс электропроводок; закладку труб в фундаменты и другие строительные основания при переходе из одного помещения в другое и при выходе наружу; осуществляют контроль за установкой строителями или выполняют установку закладных элементов и деталей для последующего крепления к ним оборудования и конструкций: осуществляют контроль за образованием в процессе строительства проемов, ниш, гнезд, борозд, необходимых для установки оборудования и монтажа электропроводок.

На второй стадии выполняют собственно электромонтажные работы непосредственно на объекте, В эти работы входят установка на подготовленные места оборудования и электроконструкций, прокладка по подготовительным трассам элементов электропроводок, подключение электропроводок к установленному оборудованию систем безопасности.

Строительные работы в помещениях, применяемых под монтаж электрооборудования, в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) должны быть в таком состоянии, которое обеспечивает нормальное и безопасное ведение электромонтажных работ, защиту монтируемого оборудования, кабельных изделий и электроматериалов от влияния атмосферных осадков, грунтовых вод и низких температур, от загрязнения и случайных повреждений при производстве дальнейших работ смежными организациями.

До начала работ второй стадии должны быть закончены все строительные и отделочные работы в помещениях, подлежащих оснащению техническими средствами систем безопасности.

Установка извещателей, телекамер, пультов управления, считывателей, контрольных панелей, стоек и другого оборудования систем безопасности допускается только после окончательной отделки помещений, окончания монтажа и испытания отопления, вентиляции и других смежных работ

Монтаж кабельных линий в траншеях

следует выполнять после сдачи заказчику траншей, включая их геодезическую съемку с установлением вертикальных отметок, а монтаж кабельных линий в блочной канализации — после сдачи заказчику блоков и колодцев. Монтаж кабельных линий в кабельных полуэтажах и туннелях производится после окончания побелки и устройства перекрытий.

В жилых и культурно - бытовых зданиях монтаж электропроводок производится также в две стадии. Отступления от требований в отношении состояния строительных работ, при которых возможен монтаж оборудования систем безопасности, проводят к порче оборудования и электрических проводок, и на их восстановление, очистку, ревизию непроизводительно затрачиваются средства и труд.

Прокладка кабелей в траншеях, не подготовленных полностью к началу укладки кабелей, или по трассам, в пределах которых не выполнены планировочные работы, приводит часто к повреждениям кабелей, особенно при производстве планировочных работ.

Подготовка трасс электропроводок состоит из следующих монтажных операций: разметки трасс и мест установки крепежных деталей: пробивных работ для установки крепежных деталей; установки крепежных деталей в строительных конструкциях: бетонных, кирпичных, шлакоблочных и т.д.. Работы по подготовке трасс электропроводок относят к числу наиболее трудоемких операций, особенно при ручном способе их выполнения.

7.3.1. Разметка трасс

Разметочные работы начинают с привязки трасс к местам расположения аппаратной, пультовой, стояков, кроссировоч-ных шкафов, расширителей, контроллеров, блоков питания, пультов управления, считывателей, телекамер, извещателей и других устройств систем безопасности. Для этого вначале размечают места пробивки отверстий, гнезд и ниш или места установки закладных элементов для закрепления оборудования. Затем определяют и размечают трассу электропроводки, места проходов через стены и перекрытия, места установки коробок, а также места установки крепежных деталей для труб, кабелей и др.

Для тросовых электропроводок производят разметку мест анкерных промежуточных креплений, для электропроводок на

лотках — мест установки поддерживающих конструкций и точек их крепления к строительным элементам зданий, при прокладке проводов и кабелей в декоративных электрокоробах, по полосам и лентам — мест крепления коробов, полос и лент.

При разметке трубных трасс и трасс в декоративных коробах точную привязку мест выхода концов труб и коробов к электроприемникам. Опорные конструкции для прокладки трубопроводов устанавливают в одной плоскости, точно придерживаясь горизонтальных и вертикальных линий разметки. На всей трассе или участке трассы проводки устанавливают две крайние детали крепления и между ними натягивают шнур или стальную проволоку, по которой расставляют остальные детали крепления. В вертикальном направлении разметку производят по отвесу.

Определение трасс и мест установки оборудования систем безопасности производят по рабочим чертежам проекта, пользуясь заданными отметками от уровня пола или потолка, расстояниями от колонн, ферм и других строительных элементов, расположенных на одном уровне, или отметками по высоте.

Разметку трасс открытых проводок выполняют отбивкой (с помощью окрашенного шнура) вертикальных и горизонтальных линий, соблюдая параллельность линиям сопряжения стен и потолков. Поперечными линиями отмечают места спусков, установки опорных конструкций и крепежных деталей в такой последовательности: сначала у коробок, на поворотах и у проходов, а затем промежуточные крепления. Места установки крепежных деталей, поддерживающих и закрепляющих провода и кабели, располагают вдоль трассы симметрично и на одинаковых расстояниях, не превышающих максимально допустимых по СНиП. Проходы располагают на одной линии и в одной плоскости с прокладываемыми проводами и кабелями.

Скрытую прокладку проводов по перекрытиям (в штукатурке, в щелях и пустотах плит или под плитой перекрытия) при возможности выполняют по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок (стену) и монтируемым оборудованием.

Разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, осуществляют по кратчайшему направлению от вводов к оборудованию и приборам.

При разметке трасс электропроводок пользуются измерительными линейками, складными метрами и рулетками, разметочными шестами, циркулями, шнурками с отвесами, уровнями и другими специальными приспособлениями и инструментом.

Во время разметки трасс электропроводок необходимо убедиться, что в местах установки крепежных конструкций, забивания дюбелей, сверления отверстий и гнезд не будут повреждены уже имеющиеся скрытые электропроводки, отсутствует арматура и не будет нарушена прочность строительных конструкций. Для этого используют специальные приборы для поиска арматуры и скрытых электропроводок. Во всех случаях при разметке и монтаже трасс электропроводок необходимо учитывать удобство монтажа и последующего технического обслуживания монтируемой трассы, а для открытых электропроводок — их эстетическое оформление.

Наибольшие расстояния между точками крепления проводок, расстояния между параллельно проложенными проводами, допустимые радиусы изгиба проводов, кабелей и труб, минимальные габариты прокладки проводки над различными поверхностями и другие требования для разметки трасс регламентированы действующими правилами и нормами.

7.3.2. Пробивные работы

Объем пробивных работ и затраты труда на их выполнение при современных индустриальных методах монтажа резко сокращается благодаря применению прогрессивных способов закрепления деталей и конструкций в строительных основаниях: забивки и пристреливания крепежных деталей; установки закладных частей; образования каналов, борозд, ниш, сквозных отверстий в строительных конструкциях при их изготовлении; приклеивания деталей электропроводок и установочных изделий.

Пробивные работы, которых полностью избежать невозможно, должны выполняться механизированным способом. Механизация пробивных работ сокращает затраты труда и обеспечивает правильные геометрические размеры пробиваемых отверстий при минимальном нарушении строительной конструкции.

В качестве средств механизации пробивных работ используют электрические и пневматические сверлильные машины и перфораторы, оснащенные рабочим ин-

струментом (сверла, буры, шлямбуры, коронки) с пластинами из твердых сплавов, в основном из металлокерамических сплавов ВК (зерна карбида вольфрама, сцементированные металлическим кобальтом), отличающихся твердостью и износостойкостью.

Для сверления отверстий и гнезд в строительных основаниях сверлами, армированными пластинами твердых сплавов, полыми коронками и другим рабочим инструментом применяют серийные электрические сверлильные машины, предназначенные для сверления по металлу и дереву.

Сверление гнезд и отверстий производят главным образом в кирпичных стенах. Выполнение гнезд в бетоне, даже невысоких марок твердости, не является эффективным. Производительность сверления составляет 10 мм в минуту, а при попадании сверла в твердый наполнитель скорость сверления резко снижается и происходит сильный нагрев, быстрый износ и выкрашивание твердосплавных пластинок,

Для сверления отверстий в железобетоне эффективны электросверлильные машины с ударно - поворотными насадками и электромолотки с ударно - вращательным действием инструмента (перфораторы). При использовании этих механизмов для сверления условия работы лучше, и производительность по сравнению с простым вращением сверла выше благодаря более эффективному удалению буровой мелочи и меньшим усилиям, требуемым для удержания инструмента в руках.

Для пробивки отверстий больших размеров, особенно в бетонных основаниях, используют сжатый воздух как источник энергии, применяя молотки ударного и ударно - поворотного действия (перфораторы). Пневматический инструмент отличается легкостью, простотой конструкции, надежностью и относительной безопасностью. Поэтому при наличии на строительстве сети сжатого воздуха рекомендуется применять для пробивных работ пневмоинстру-мент.

Отверстия в кирпичных и бетонных основаниях под распорные дюбели пробивают механизированным способом.

7.3.3. Крепежные работы

Крепление монтажных деталей и изделий или элементов электроустановки к строительным основаниям осуществляется путем забивки крепежных дюбелей пистоле-

том, ручной и пиротехнической оправками, вмазкой в заранее подготовленное отверстие, сваркой к закладным частям, приклеиванием. Выбор способа крепления, если он не предусмотрен проектом, производят в зависимости от вида строительного основания, характера нагрузки, массы закрепляемой детали, а также с учетом трудоемкости и стоимости работ.

Забивка в строительные основания крепежных дюбелей

Дюбеля надежно закрепляют изделия в строительных конструкциях. Применение дюбелей ускоряет монтаж и облегчает труд монтажников, так как исключаются пробивные работы.

Дюбеля делят на три группы: распорные для безвмазочного крепления в предварительно подготовленные отверстия (металлические и пластмассовые); выстреливаемые строительно-монтажным пистолетом; забиваемые ручной и пиротехнической оправкой.

Самозакрепляющиеся распорные дюбеля используют для крепления без вмазки в кирпичные и бетонные основания различных электроустановочных изделий и деталей, применяемых при монтаже осветительных и силовых установок.

Распорные дюбеля выпускают с конической распорной гайкой. Такой дюбель состоит из корпуса, который представляет собой штампованную или точеную (для болтов диаметром более 6 мм) стальную гильзу из мягкой стали толщиной 8 мм, распорной конической гайки, винта по металлу (с полукруглой, цилиндрической или шестигранной головкой) или болта, двух шайб — нормальной и пружинной.

Зубцы на гильзе со стороны закрепляемой детали, а также выемки на гильзе со стороны гайки и соответствующие этим выемкам ребра на гайке препятствуют вращению гильзы или гайки при ввинчивании винта. Гильза имеет два продольных разреза для более легкого ее распирания гайкой при затяжке; для этой же цели конец гильзы со стороны гайки выполнен с небольшим расширением.

Дюбеля с конической распорной гайкой применяют для закрепления легких конструкций, небольших щитков, пусковых аппаратов и т.п.

Винт и дюбель соединяют с деталью, подлежащей закреплению (скобой, лапкой, ящиком). Затем корпус дюбеля вставляют в подготовленное отверстие распорной гайкой внутрь и легким ударом молотка

забивают так, чтобы наружный торец корпуса дюбеля находился в одной плоскости с краями отверстия. Дюбель должен входить в отверстие с небольшим трением. Винт или болт, пропущенный через отверстие закрепляемого изделия, ввертывают в распорную гайку до отказа. При ввинчивании винта распорная гайка, перемещаясь в корпусе дюбеля, распирает своим конусом лепестки корпуса и плотно прижимается к стенкам отверстия, благодаря чему изделие надежно закрепляется.

Наряду с металлическими применяют дюбеля из пластмассы и капрона (рис. 7.1). Пластмассовый дюбель имеет цилиндрическую форму с внутренним конусным каналом, корпус его разделен на две половины продольной щелью для облегчения расклинивания. Расположенные по длине наружной поверхности дюбеля ребра уплотняют его в гнезде, улучшают сцепление с поверхностью гнезда и препятствуют проворачиванию дюбеля при ввертывании шурупов.

Пластмассовые дюбеля обладают преимуществами по сравнению с другими дюбелями: устойчивостью к динамическим нагрузкам и вибрациям, высокой устойчивостью против коррозии, возможностью применения во влажных и химически активных средах.

Для закрепления скоб, установочных изделий и небольших конструкций используют дюбеля с шурупами, а для закрепления поддерживающих кабельных, троллейных и других конструкций, тросовых проводок, аппаратов, струнных подвесок — дюбеля с глухарями. В настоящее время пластмассовые дюбеля полностью вытесняют металлические.

Гнезда для больших дюбелей (диаметром свыше 10 мм) пробивают электромолотком и электросверлильной машиной с насадкой, а для дюбелей диаметром до 8 мм сверлят или пробивают ручным пробойником. Выбор размера гнезда, а также закрепление пластмассового дюбеля в гнезде и детали к дюбелю производится так же, как и для металлических дюбелей.

Установка крепежных деталей ранее производилась в две операции: сверление или пробивка отверстий и заделка в готовое отверстие крепежной детали. Выполнение креплений за одну операцию стало возможным только после применения в электромонтажном производстве строительно -монтажного пистолета, а также ручной и пиротехнической оправок для забивки стальных дюбелей.

Рис.7.1: Пластмассовые распорные дюбеля: а - общий вид, б - установленные,

в - строительное основание

Крепление монтажных деталей и легких конструкций (массой не более 5 кг) к строительным основаниям невысокой твердости производится забивкой крепежных дюбелей вручную,

В качестве инструмента для забивки дюбелей в кирпичные и бетонные основания применяют ручную оправку ОД-6, которая представляет собой несложное направляющее устройство, обеспечивающее при забивке дюбеля передачу удара молотка в осевом направлении.

С помощью оправки закрепляют трубы, ответвительные коробки, защищенные провода и кабели, шины заземления, профильные монтажные рейки, защитные кожухи и другие изделия, создающие небольшие нагрузки на забиваемые дюбеля.

Разметку мест вбивания дюбелей следует выполнять точно и тщательно, так как в дальнейшем исправить неточно забитый дюбель невозможно. В стальных полосах сети заземления и вспомогательных деталях для их прокладки необходимо в местах крепления предварительно просверлить отверстия диаметром 4 мм.

Ручная оправка наряду с преимуществами (простота устройства, безопасность и удобство в работе, достаточно высокая прочность закрепления) имеет и ряд недостатков: необходимость нанесения слабых ударов для возврата бойка и добивания дюбеля до упора в деталь после снятия оправки, относительно быстрое срабатывание

зажимных губок и, как следствие, ухудшение фиксации дюбеля.

Размеры дюбеля выбирают в зависимости от твердости основания и наличия на нем штукатурки: для бетона и железобетона марки 200 и ниже — 25 мм, для красного и силикатного кирпича — 35 мм и для оштукатуренных оснований при недостаточной длине дюбеля (3,5 х 35 мм) — 4,5 х 40 мм.

Для проверки правильности выбора длины дюбелей (поскольку качество материала основания, от которого зависит длина заглубляемой части, может оцениваться только приближенно) необходимо по месту работ провести пробную забивку нескольких дюбелей.

Правильность выбора длины дюбелей определяется ходом самой забивки, а также прочностью закрепления их в основании. Последнее может быть проверено вытаскиванием дюбеля из основания вручную при помощи плоскогубцев.

При забивке в оштукатуренную кирпичную стену возможно попадание дюбеля в швы между кирпичами, что легко обнаруживается отсутствием сопротивления основания при забивании. В этом случае следует дюбель вытащить и заменить более длинным или переменить место крепления. Забивка дюбелей пистолетом или пиротехнической оправкой более производительна, чем ручной. Особенно облегчается забивка дюбелей в бетонные основания.

Заделка в строительные основания

крепежных деталей путем вмазки

Этот способ крепления, являющийся трудоемким, применяется редко, например, тогда, когда упущены закладные части или не могут быть использованы дюбеля для крепления тяжелого оборудования. Вмазка конструкций, штырей и других крепежных деталей состоит из следующих операций:

- выполнения в строительном основании
гнезда путем сверления или пробивки;

- очистки гнезда и смачивания его во
дой;

- заполнения гнезда на одну треть или
половину цементным или алебастровым
раствором (цементный раствор состоит из
одной части цемента марки 400 и трех час
тей песка);

- заделки опорной детали в гнездо.

Крепление деталей и изделий сваркой к закладным частям Для крепления элементов оборудования и конструкций к стенам, перекрытиям, колоннам, фермам, балкам и другим строи-

тельным основаниям широко применяют закладные части, представляющие собой отрезки водо-, газопроводных труб, листовой, полосовой, угловой или круглой стали, которые предварительно устанавливают в строительных основаниях при сооружении зданий или при изготовлении строительных конструкций на заводах. Установка закладных частей должна быть предусмотрена в рабочих чертежах сооружения. Для этой цели организация, проектирующая системы безопасности объекта выдает задание на установку закладных частей для крепления конструкций и на отверстия, которые нужно оставить в конструкциях здания для прохода труб и проводов.

Крепление оборудования и устройств электрической проводки к закладным частям производится болтами или электросваркой, или через промежуточные переходные детали. В помещениях, которые имеют перекрытия из сборных железобетонных плит, для установки закладных частей целесообразно использовать швы между плитами и места сопряжения отдельных деталей. Для надежности закрепления концы закладных частей из профильной стали загибают или приваривают к ним пластины, шайбы и т.п.

При использовании закладных частей для крепления конструкций исключаются пробивные работы, а электромонтажные выполняются после окончательной отделки помещения.

Приклеивание крепежных деталей и изделий

В настоящее время применяется способ крепления деталей для электропроводок, электроустановочных изделий и мелких конструкций к строительным основаниям с помощью клеев из полимерных материалов. Способ приклеивания обладает преимуществами по сравнению с другими способами крепления: исключаются пробивные работы, облегчаются условия труда, удешевляется монтаж, сохраняется цельность и прочность оснований.

Применение клея БМК-5К на основе акриловой смолы показало надежность и перспективность использования этого способа. В состав клея БМК-5К входят смола БМК-5 (180 мас. ч.), ацетон в качестве растворителя (420 мас. ч.) и каолин в качестве наполнителя (400 мас. ч.).

Введение в состав клея наполнителя повышает прочность и эластичность клеевого

слоя, снижает усадочные явления и сокращает время отвердевания.

Клей поставляется расфасованным в тубы емкостью в 0,1 дц3 или в другой герметически закрываемой таре емкостью до 0,25 дц3. Приготовление клея и смешивание раствора смолы с наполнителем непосредственно на рабочем месте не рекомендуется. Клей БМК-5К сохраняет однородность состава даже после длительного хранения, поэтому не требуется дополнительное его размешивание.

Закрепление проводов, полос заземления и мелких установочных изделий производят с помощью приклеиваемых крепежных деталей, а также непосредственным приклеиванием пластмассовых ответвительных коробок и других пластмассовых изделий, имеющих плоскую опорную поверхность не менее 6 см2.

Перед приклеиванием нужно подготовить поверхность строительных конструкций: зачистить места приклеивания стальным шпателем или стальной щеткой от неровностей и загрязнения. Не допускается приклеивание на побелку масляную краску, промасленные и закопченные основания. Поверхность строительного основания должна быть сухой, ровной и чистой. Стальную поверхность очищают от ржавчины и обезжиривают чистым тампоном, смоченным в ацетоне или бензине марки не ниже А-80. Проверяют также опорную поверхность приклеиваемой детали и в необходимых случаях очищают от пыли, жировых пятен и ржавчины, удаляют заусенцы и выправляют металлические детали в плоскости приклеивания для плотного прилегания к основанию.

Приклеивание осуществляют в следующем порядке: шпателем - лопаткой наносят клей на строительное основание в места приклеивания и по всей площади на приклеиваемую деталь. Слой должен быть ровным и иметь толщину не более 0,5 - 1,0 мм, так как лишний клей снижает прочность приклеивания. Затем сразу же приклеиваемое изделие прижимают с некоторым усилием рукой к опорной поверхности и удерживают в зависимости от массы изделия в течение 3-5 сек.. Сила схватывания клея после этого достаточна для удержания массы изделия. Необходимая для производства дальнейших работ прочность приклеивания достигается через 24 ч. Гарантийный срок хранения клея 9 мес. По истече-

нии этого срока клей подлежит повторному испытанию на прочность отрыва.

Приклеивать провода или кабели клеем БМК-5К непосредственно к строительному основанию не рекомендуется, так как из-за быстрого высыхания он будет иметь по всей длине провода неодинаковую консистенцию и, следовательно, неодинаковую прочность соединения, а кроме того, отставание провода у одного конца проводки вызовет отклеивание всей проводки без особых усилий.

Клей БМК-5К имеет следующую характеристику на прочность приклеивания: минимальная удельная прочность при прямом отрыве по бетону, железобетону, керамике - 50 Н/см2, по кирпичу -10 Н/см2. Качество и прочность приклеивания зависят от правильного приготовления клея и соблюдения технологических указаний.

При испытании, а также на основе опыта внедрения клея БМК-5К установлены следующие ограничения для его применения: не следует приклеивать детали, подвергающиеся ударным нагрузкам и сильной вибрации, из-за хрупкости клея, не следует использовать его в сырых помещениях (прачечные, бани). После затвердевания клей БМК-5К остается водостойким, прочность склейки уменьшается незначительно; в сырых помещениях отклеивание происходит из-за снижения прочности поверхностного слоя строительного основания вследствие его намокания. При соприкосновении с водой жидкий клей БМК-5К свертывается и теряет свои свойства. Поэтому нельзя производить приклеивание к сырым основаниям.

Затвердевший клей морозостоек, но жидкий не пригоден для использования при низких температурах. Клей можно применять только при плюсовой температуре. Не рекомендуется приклеивать установочные изделия к гипсолитовым, гипсобетонным, оштукатуренным мокрым способом строительным конструкциям и сухой штукатурке, имеющим недостаточную прочность поверхностного слоя.

Клей обладает хорошей адгезией (слипание поверхностей двух разнородных тел) к стали, винипласту, стеклу, фарфору, дереву, карболитовым и другим пластмассовым изделиям. Но адгезия к алюминию и оцинкованному железу в 2 раза ниже, чем к стали. Учитывая коррозию стальных деталей при соответствующих атмосферных условиях, рекомендуется применять крепежные дета-

* Цементный раствор состоит из одной части цемента марки 400 и трех частей песка.

—i

ли из пластмасс, за исключением полиэтиленовых. Норма расхода клея БМК-5К составляет около 100 г на 100 креплений.

Приклеивание по сравнению с другими способами крепления проводов и установочных изделий повышает производительность труда в 2 - 3 раза.

Однако данный способ крепления электропроводок при выполнении монтажных работ по оснащению объектов системами безопасности в настоящее время практически не используется.

7.3.4. Способы крепления

проводов и кабелей к поддерживающим конструкциям

Крепление электропроводок небронированными кабелями мелких сечений и защищенных проводов по строительным основаниям проводится различными способами:

- металлическими скобами непосред
ственно к основанию (рис.7.2, а};

- металлическими полосками с пряжка
ми непосредственно к основанию или пла
стинкам из листовой стали, к которым при
варены точечной сваркой полоски;

- бандажными металлическими полос
ками или поливинилхлоридной лентой с
кнопками к закрепленным к основанию по
лосам, лентам и струнам;

- бандажными полосками к специаль
ным держателям, приклеенным к основа
нию;

-пластмассовыми скобами (рис. 7.2,6).

Новым изделием для крепежных работ является полиэтиленовый закреп, который состоит из основания с двумя ушками для закладывания бандажных лент или зубчатых полосок-пряжек. Закреп устанавливают на основаниях с помощью распорных дюбелей или дюбелей-гвоздей, забиваемых оправкой (рис.7.3).

Кроме того, небронированные кабели для осветительных электропроводок могут быть проложены на лотках, в коробах и на натянутом тросе.

Крепление кабелей непосредственно к основанию, особенно бетонному, скобками или полосками требует значительных усилий для выполнения до 3 креплении на 1 м основания. Сверление отверстий сверлами с твердосплавными пластинами неэффективно, так как после 3 - 5 отверстий требуется заточка сверла. Еще более трудоемка пробивка гнезд зубилом и молотком, особенно если крепление кабеля производит-

Рис.7.2: Способы крепления кабелей и проводов: а — металлической скобкой, б- пластмассовой скобкой, в - металлической полоской с пряжкой, г - зубчатой полоской с пряжкой, а - перфорированной лентой с кнопкой (к держателю, приклеенному к основанию)

ся не скобками, а "усами" из полосок, вмазываемых в пробитые отверстия. Поэтому преимущественное распространение получают другие способы крепления, требующие меньших трудовых затрат.

Металлические скобы изготовляют с одной или двумя лапками, штампованные, с ребром жесткости. При креплении к основанию распорными дюбелями с шурупами (винтами) скобки с двумя лапками навешивают на один из шурупов, а при горизонтальных трассах - на нижние шурупы. Скобки закрепляют также дюбелями-гвоздями ручной забивки.

При использовании для прокладки кабелей пластмассовых (из полиэтилена или капрона) пружинящих скоб кабель закладывают под отогнутую скобку, предварительно прикрепленную дюбелем к основанию. Скобка при этом защелкивает кабель и прижимает его к основанию благодаря своим пружинящим свойствам (рис. 7.4).

Широко применяется крепление на стальных полосах, прикрепленных вплотную к основанию (рис. 7.5). В качестве несущей полосы используют монтажные перфорированные полосы и ленты шириной 16 мм и толщиной 0,8 мм, отрезки полос из отходов стального листа или ленту шириной 20 -30 мм и толщиной 0,8 -1,5 мм. Ленты и полосы прокладывают по трассе сплошные или с разрывами и прикрепляют к основанию дюбелями-гвоздями с помощью строитель-

но-монтажного пистолета, пиротехнической или ручной оправки, а также винтами на распорных дюбелях.

Практикой монтажа определены допустимые расстояния между точками крепления:

- расстояния      между точками креп
ления полосы — 0,8-1 м;

- расстояние от концов - отрезков поло
сы до крайних точек ее крепления — 50 -
70 мм;

- разрывы между концами соседних по
лос—до 300 мм.

Крепление на несущей проволоке производят следующим образом: к стальной проволоке диаметром 6 - 8 мм приваривают пластинки размером 20 х 100 мм, с помощью которых несущая проволока прикрепляется к основанию дюбелями-гвоздями или шурупами на распорных дюбелях.

В этом случае в пластинках при их заготовке просверливают отверстия под шурупы.

Кабели и провода закрепляют по образованной полосками или проволокой трассе с помощью бандажных лент и полосок с пряжками; их продевают между основанием и несущей полоской или проволокой и бандажируют прокладываемые кабели или провода. Крепление с помощью приклеивания к основанию выполняют на специальных держателях. Это винипластовые или стальные диски диаметром 25 - 50 мм с двумя щелями для пропускания металлической или перфорированной поливинилхлоридной ленты, которой закрепляются провода

Рис. 7.3: Закреп для бандажных полосок: о - общий вид, 6 - установка закрепа, в - крепление проводов

Рис. 7. 4. Пластмассовые скобки:

о - общий вид, б - установка скобок, в - крепление провода.

или кабели. Опорная поверхность держателей рифленая.

При использовании металлических полосок закрепляемый кабель кладут поперек установленных полосок, концы которых загибают пальцами в обхват кабеля. Соединив концы полосок над кабелем, на них надевают специальную пряжку, тянут за концы в разные стороны и затем отрезают у пряжки части полоски, уже не нужные для закрепления кабеля, а концы полосок, отогнутые у пряжки, прижимают к кабелю легкими ударами молотка через деревянную оправку.

Крепление кабелей бандажными полосками производят специальным приспособлением — ножом-клещами. С помощью этого приспособления выступающие края бандажных полосок загибают вокруг кабеля и закрепляют замком.

Под металлические полоски и скобки при креплении кабелей с резиновой оболочкой подкладывают эластичные прокладки, которые должны выступать из-под скобок или полосок не менее чем на 1,5 мм с каждой стороны. Крепление кабелей с пластмассовой оболочкой выполняется без прокладок.

Применяется, хотя и редко, способ крепления на вмазных полосках. В бетоне пробивают гнезда диаметром 10 - 12 мм и глубиной 16-20 мм, в которые на цементном или алебастровом растворе вмазывают "усы", состоящие из сложенной вдвое полоски. Длину полоски выбирают в зависимости от числа параллельно прокладываемых проводов. После окончания малярных ра-

Рис. 7.5. Крепление кабелей:

а - к стальной полосе, б - к стальной проводке

бот полоски отгибают в разные стороны, прокладывают провода или кабели и закрепляют полоски пряжками.

Прокладку кабелей, небронированных по перекрытиям с ребристыми плитами, выполняют на натянутой струне с креплением монтажными полосками или перфорированными пластмассовыми лентами с кнопками. В щель между ребрами плит перекрытия вбивают стальные клинья с ушками, между ними натягивают проволоку и закрепляют с помощью крючка для подвески тросовых проводок.

Прокладка кабелей по готовой трассе заключается в заготовке мерных отрезков кабеля, прокладке и закреплении их по трассе, выполнении соединений и ответвлений в коробках и заземлении металлических оболочек.

7.4. Способы монтажа открытых электропроводок

Электропроводка по способу выполнения бывает открытой и скрытой. Открытой называют электропроводку, проложенную по поверхности стен, потолков, а также по фермам и другим строительным конструкциям непосредственно по ним или в трубах, коробах, на лотках, подвесках, в гибких пластмассовых шлангах или металлических рукавах и т.п.

В системах безопасности объектов применяют как открытые, так и скрытые способы прокладки проводов и кабелей.

В связи с тем, что системами безопасности чаще всего оснащаются уже действующие объекты, а в проектируемых или реконструируемых объектах системы безопасности, как правило, проектируются по остаточному принципу, т.е. в самую последнюю очередь, когда уже все инженерные сети и системы объекта спроектированы или даже воплощены на объекте, то наибольшее распространение получили от-

крытые способы прокладки электропроводок систем безопасности,

Ниже рассмотрены все известные способы прокладки открытых электропроводок на примере осветительных сетей и хотя некоторые из них не применяются или применяются очень редко при монтаже систем безопасности (в силу их специфичности), тем не менее, знание этих способов необходимы проектировщикам и монтажникам систем безопасности в виду широкого разнообразия защищаемых объектов. При рассмотрении способов прокладки электропроводок осветительных сетей применительно к системам безопасности вместо наименования конкретного оборудования, приборов и устройств систем безопасности (извещатели, телекамеры, считыватели, расширители и т.п.) будет использоваться общий термин — электроприемники.

Открытые электропроводки для систем безопасности выполняются как правило проводами с пластмассовой изоляцией и небронированными кабелями с небольшим сечением (до 4 мм2).

7.4.1. Электропроводка на изоляторах.

Простейшим способом выполнения открытых проводок является прокладка проводов на изолирующих опорах — роликах, клипах и изоляторах. Эта устаревшая конструктивная форма электропроводок имеет ряд недостатков: трудоемкость выполнения, недолговечность, плохое сочетание с методами индустриального монтажа.

Электропроводки на роликах в настоящее время не применяются (только в сельских районах), а изоляторы используются для линий общего освещения в цехах промышленных предприятий или для открытых магистралей в зданиях цехов, имеющих мостовые краны, обеспечивая удобство ремонта и смены ламп в светильниках, укрепленных на одной высоте с проводкой.

7.4.2. Электропроводка на стальных полосах и натянутой стальной проволоке (струне)

Открытая прокладка проводников непосредственно по строительным основаниям вследствие необходимости выполнения значительного числа промежуточных креплений определяет повышенный объем трудоемких пробивных и других заготовочных работ на объекте. Поэтому прокладку проводников по строительным поверхностям стали часто осуществлять не непосредственно, а на подкладных несущих стальных

полосах или натянутой проволоке - струне. Электропроводки такой конструкции называются струнными. Провода, имеющие плоскую форму, рекомендуется прокладывать на несущих полосах. В качестве несущих применяются стальные монтажные перфорированные полосы; стальные ленты (шириной 16 мм, толщиной 08 мм); полосы (шириной 15 - 30 мм, толщиной 0,8 - 1,5 мм), нарезанные из стального листа, оцинкованные или окрашенные, а также лента горяче - или холоднокатаная стандартная (шириной 20 -30 мм, толщиной 1,5-3 мм) - оцинкованная либо окрашенная.

Рис. 7.6. Крепление кабелей на стальных полосах и лентах:

1 - полоса; 2 - дюбель - гвоздь; 3 - кабель; 4 - бандажная полоска с пряжкой.

Крепление полос и лент производиться вплотную к основанию по всей длине трассы, за исключением поворотов. Расстояние между точками крепления полосы к основанию должно составлять 0,8 -1 м, а от концов 0,05 - 0,07 м (рис. 7. 6). К кирпичным и бетонным основаниям полосы крепятся стальными дюбель - гвоздями, забиваемыми строительно - монтажными пистолетами или ручными оправками. При наличии в полосе отверстий возможно также крепление ее шурупами с распорными пластмассовыми дюбелями.

К металлическим конструкциям и закладным деталям полосы крепятся электросваркой (прихватываются в отдельных точках). Допускается вместо полос или лент применять стальную горячекатаную оцинкованную или окрашенную проволоку (катанку) диаметром 5 - 8 мм. Крепление концов такой проволоки к основанию выполняется с помощью концевых анкерных пластинок пристрелкой или приваркой к металлическим закладным деталям и конструкциям.

Измерив длину отдельных участков проводки подготовленной трассы, производят заготовку проводов и кабелей соответствующей длины с запасом для входа в коробки и электроприемники. Мерные отрезки кабеля прокладывают по трассе, пропускают через проходы и закрепляют бандажными полосками или плоскими полосками-пряжками и вводят в соединительные коробки, устанавливаемые на первой стадии монтажа во вре-

мя подготовки трассы.

Несущие стальные полосы и проволока подлежат обязательному заземлению или занулению (кроме тех, по которым прокладываются кабели с заземленной или зану-ленной металлической оболочкой либо броней).

Прокладку проводов и кабелей на струнах производят по бетонным, кирпичным, керамическим и металлическим основаниям в цехах, служебных помещениях, коридорах и подвалах зданий.

В качестве несущей струны применяют стальную оцинкованную проволоку диаметром 2 - 3 мм. Диаметр струны, расстояния между концевыми и промежуточными креплениями и другие конструктивные размеры проводок определяются сечениями прокладываемых проводов и кабелей (табл. 7.5.).

В качестве концевых натяжных креплений применяют специальные струнные анкеры или натяжные муфты. Крепление струнных проводок к строительным основаниям производится стальными дюбель - гвоздями, забиваемыми с помощью строительно -монтажного пистолета или пластмассовыми распорными дюбелями с шурупами.

Струны диаметром до 3 мм рекомендуется крепить без натяжных устройств, а последовательно натягивая их на промежуточные крепления, т. е. обертывая вокруг выступающей на 5 мм из строительного основания части дюбеля или шурупа. При этом расстояние между концевыми креплениями не ограничивается. При использовании натяжных устройств концевые крепления струн, выполненные в виде анкерных плас-

Конструктивные размеры электропроводок

Таблица 7.5.

| Сечение провода или кабеля, мм2 | Диаметр струны, мм | Максимальное расстояние между концевыми креплениями струны, м | Расстояние между промежуточными креплениями струны, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с натяжным устройством | без натяжного устройства |
| 2,5 | 2 | - | - | 1 |
| 4-6 | 3 | 40 | 3 | 1,5 |

Примечания:

- В пакете на одной струне не должно быть более двух кабелей.

- Струны линии должны быть цельными и не иметь скруток и каких-либо других соедине
ний

тинок, прикрепляются к основанию двумя стальными дюбелями или шурупами.

Концевые крепления струн на спусках и ответвлениях следует совмещать с промежуточными креплениями магистральной струны, ответвительными коробками, а также с креплением электроприемников. Ответвительные коробки могут крепиться на струне и строительном основании.

Провода и кабели крепятся к струне металлическими полосками с пряжками или перфорированной монтажной лентой из по-ливинилхлоридного пластиката с кнопками; расстояние между точками крепления 500 мм. На вертикальных участках применять металлические бандажные полоски не рекомендуется.

Струнные электропроводки должны заземляться в двух точках, т.е. на концах линии, Использование струн в качестве заземляющих проводников не допускается.

7.4.3. Тросовые электропроводки

Тросовыми называют открытые электропроводки, выполненные изолированными и защищенными проводами и кабелями, подвешенными к стальному тросу, или специальными проводами, которые имеют между тремя или четырьмя свитыми жилами собственный несущий оцинкованный трос.

Концы несущего троса надежно прикрепляются к строительным элементам зданий и сооружений.

Тросовые электропроводки целесообразно применять в помещениях объектов с большими оконными проемами, имеющих продольные и поперечные фермы, а также в цехах промышленных предприятий, насыщенных всякого рода технологическими

коммуникациями, в которых крепление электропроводок непосредственно к стенам, потолкам и другим строительным элементам зданий затруднительно или невозможно.

Тросовые электропроводки рекомендуется применять для устройства групповых силовых и осветительных сетей с напряжением до 380 В. Особенно целесообразно применять их в сетях освещения закрытых и открытых складов, эстакад, галерей, спортивных площадок и стоянок автотранспорта. Широко применяются тросовые электропроводки при монтаже электрических сетей в сельских производственных помещениях.

В помещениях промышленных предприятии тросовые электропроводки выполняются в цехах без передвижных мостовых кранов. В цехах с мостовыми кранами они применяются только для сооружения сетей общего освещения, при этом электропроводку размещают в свободном пространстве между нижним поясом ферм перекрытия и мостом крана.

В четырехпроводных системах трехфазного тока с глухозаземленной нейтралью внутри производственных помещений с нормальной средой несущий трос разрешается использовать в качестве нулевого провода, если его проводимость составляет не менее 50% проводимости фазных проводов. Во всех других случаях прокладывают отдельный нулевой провод или кабель.

Простота устройства, использование небольшого числа крепежных деталей и возможность подвешивания на любой высоте значительно облегчают монтаж, демон-

таж, а при необходимости и перенос тросовых проводок на новое место, обеспечивая их широкое применение.

Рис. 7.7. Тросовый натяжной анкер: 1 - натяжная муфта; 2 - коуш; 3 - тросовый болтовой зажим; 4 - трос

Тросовая линия электропроводки представляет собой стальной несущий трос, к которому подвешены изолированные незащищенные или защищенные провода или кабели. Способы крепления проводки к тросу универсальны: использование специальных тросовых подвесок, крепление непосредственно к тросу (струнная подвеска) и на подвесных и опорных конструкциях с изоляторами, а также на рейках, коробах, лотках, трубах и других конструкциях, подвешенных к тросу, или на несущем тросе, вмонтированном в провод.

Кроме несущего троса, проводов и кабелей в состав линии тросовой электропроводки входят анкерные, натяжные и поддерживающие устройства, детали крепления провода или кабеля к несущему тросу и ответвительные коробки с деталями их крепления к тросу. Для комплектации линий электропроводок применяются следующие заводские изделия и детали, необходимые как для заготовки линий, так и для их монтажа: натяжные муфты для стальных тросов (или проволоки разных диаметров) с ходом винта 50; 100 и 300 мм; анкеры для концевого крепления стальных тросов (или проволоки) к строительным элементам зданий; зажимы для соединения подвесов, растяжек и оттяжек с несущим тросом (в том числе зажимы, скрепляющие петли на конце стального троса); серьги для крепления тросов к стальным фермам; тросовые коробки, ответвительные зажимы в пластмассовом корпусе и др. В качестве несущего применяют стальной трос диаметром от 3 до 5 мм или стальную горячетканную проволоку (катанку), оцинкованную, покрытую полимером или окрашенную, диаметром от 5 до 8 мм.

Тросовые натяжные анкеры (рис.7.7), служащие для концевого крепления несущего троса, регулировки его натяжения и провеса, крепятся к строительным элемен-

там здания на распорных дюбелях.

Поддерживающие устройства представляют собой промежуточные струнные подвески и продольные и поперечные оттяжки, прикрепляемые к нижним поясам ферм, колоннам, перекрытиям. Промежуточные крепления устанавливаются при больших пролетах и массе монтируемой проводки через каждые 18 - 24 м, уменьшая стрелу провеса и придавая линии значительные устойчивость и механическую прочность. Для подвесок и оттяжек применяется оцинкованная проволока диаметром от 2 до 5 мм.

Промежуточные крепления троса могут дополнительно выполняться непосредственно к балкам, фермам, колоннам и перекрытиям с помощью отдельных деталей (шпилек, серег и дюбелей, закрепляемых в щелях между углами ферм или плит перекрытия) или обхватных конструкций.

Для удержания троса на промежуточных участках используются трехболтовые зажимы, с помощью которых концы, подвесок и растяжек оконцовывают петлями с использованием гильз и обойм. В отдельных случаях, например, при большом расстоянии от линий подвески троса до ферм перекрытия, применяется второй разгрузочный трос, который натягивается выше несущего и к которому присоединяются струны промежуточного крепления. Вертикальные струны закрепляются в местах установки ответвительных коробок, с помощью трехбол-товых зажимов.

Установка анкерных и натяжных конструкций, вертикальных подвесок, поперечных и продольных оттяжек, прокладка трасс для питающих магистралей относятся к первой стадии монтажа и выполняются при определенной готовности элементов здания, к которым подвешиваются и крепятся электропроводки. Расстояния между промежуточными подвесками, ответвительными коробками и электроприемниками, а также диаметр троса, подвесок и оттяжек зависят

от приходящейся на них нагрузки и определяются проектом.

Металлические части всех элементов тросовой проводки без окраски или гальванических покрытий, а также оголенные участки троса и анкерные устройства в местах их соприкосновения должны смазываться техническим

вазелином. Металлические скобки и плоские полоски для крепления проводов и кабелей должны иметь защитное покрытие от коррозии и мягкие прокладки, выступающие из-под них на 1,5 - 2 мм с обеих сторон.

Рис. 7.8. Крепление проводов и кабелей к тросу: а - клицами; 6, в - стальными полосками с пряжками; г - пластмассовыми полосками с кнопками

Заготовка узлов тросовых проводок производится по замерам, выполненным на месте монтажа, или рабочим чертежам без предварительных замеров по месту. В первом случае электромонтажник-замерщик составляет эскизы линий тросовой проводки, на которых фиксирует точные размеры между торцовыми креплениями к стенам или колоннам, промежуточные подвески, места установки ответвительных коробок и электроприемников. Во втором случае составляют эскиз-заказ по рабочему чертежу. Длина троса определяется по размерам помещения, указанным на чертеже, с соответствующей разбивкой мест установки электроприемников. В типовом эскизе указываются также вид анкерного крепления, марки проводов, типы электроприемников.

Незащищенные изолированные провода укрепляются на тросе пластмассовыми «лицами, рассчитанными на два и четыре провода, при промежуточном креплении и подвеске электроприемников весом до 5 кг. Ответвление от проводов выполняют в зажимах с пластмассовым корпусом. Расстояние между «лицами обычно 4,5 м. Допускается непосредственное крепление изолированных проводов к тросу (в сухих и влажных помещениях) поливинилхлоридной перфорированной лентой с кнопками или пряжками через каждые 0,5 м. Защищенные провода и кабели прикрепляются к тросу клицами, стальными полоска-

ми с пряжками и пластмассовыми полосками с кнопками (рис. 7.8.).

Ответвления к электроприемникам при монтаже тросовых проводок выполняются в специальных ответвительных коробках, корпуса которых состоят из двух разъемных частей, что позволяет не протягивать через них провод. Внутри такой коробки располагается анкерное устройство, выполненное в виде седла, при введении в которое несущего троса образуется полупетля токопроводящих жил необходимого размера для разделки жил и присоединения ответвлений. При укладке троса в анкерное устройство ответвительной коробки для обеспечения надежного защитного заземления коробки и троса с него удаляют изолирующую резиновую оболочку. Оголенный участок троса и анкерное устройство зачищают и смазывают техническим вазелином. Присоединение концов проводов от электроприемников выполняется внутри ответвительной коробки с помощью сжимов, металлические вкладыши которых затем закрываются пластмассовыми корпусами.

Дополнительное крепление тросовой проводки к потолку здания осуществляется за петлю ответвительной коробки при помощи проволочной подвески.

Жилы проводов и кабелей соединяются в ответвительных коробках пайкой, сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов. Места вводов в коробки открыто проложенных защищенных проводов и кабелей уплотняются специальными устройствами с резиновыми сальниками. Коробки закрепляются винтами на отрезках перфорированной полосы или ленты. Применяются также конструкции из монтажной полосы, с помощью которых вместе с ответвительной коробкой к тросу крепится электроприемник любого типа. Коробки могут устанавливаться также на стальных пластинах с выштампованными крючками (язычками), которые надеваются на проволоку и загибаются клещами вниз. Коробки к пластине можно прикреплять винтами, скобами или шпильками.

Разновидностью тросовых проводок яв-

ляются струнные проводки, при которых защищенный провод или кабель крепятся непосредственно к струне (катанке, телеграфной проволоке).

Применяются различные способы крепления ответвительных коробок к несущим конструкциям: полосками непосредственно к тросу или струне путем обхвата; на металлической пластине, закрепленной на струне или тросе; непосредственно на строительном основании (потолке, колонне) при небольшой высоте сооружения (рис. 7.9.).

Концевые крепления струнных проводок выполняются глухими или с помощью натяжного устройства с одного конца, промежуточные — через 10 -15 м с использованием крепежных деталей, предназначенных для установки коробок и электроприемников. Промежуточные крепления выполняют скользящими для обеспечения постоянного натяжения струны по всей длине. Струнные проводки экономичней тросовых, поскольку требуют меньше металла (диаметр струны 2 - 4 мм, а троса - 6 - 8 мм), крепежных деталей для промежуточных креплений и затрат труда.

Готовые узлы тросовой проводки монтируются на ранее установленных натяжных устройствах и подвесках в помещениях, где закончилось строительство. Монтаж включает в себя следующие операции:

- разматывание тросовой электропро
водки на полу:

- временная подвеска тросовой линии
для выпрямления проводов, подвески и под
ключения электроприемников;

- подъем электропроводки на проект
ное место, закрепление одного конца тро
са анкером, соединение троса с промежу
точными подвесками и оттяжками, предва
рительное натяжение троса и закрепление
его второго конца анкером;

- окончательное натяжение несущего
троса и регулировка стрелы провеса с по
мощью анкерных болтов и натяжных муфт;

- заземление несущего троса и всех ме
таллических деталей линии;

- подключение линии тросовой электро
проводки к питающей магистральной ли
нии;

- испытание электропроводки.

Подъем на проектное место протяженных (более 15 м) и тяжеловесных тросовых электропроводок рекомендуется производить с помощью простых подъемных приспособлений (блоков, лебедок и др.). При

Рис. 7.9. Крепление ответвительных коробок полосками непосредственно на

тросе или струне (а, 6) и на подвесной пластине (в, г).

этом один конец несущего троса с петлей надевают на анкерный крюк, закрепленный в стене. Второй конец несущего троса присоединяют к полиспасту клиновым зажимом или кулачковым захватом, располагаемым на некотором расстоянии от концевой петли, а полиспаст подвешивают на другой анкерный крюк, установленный на противоположной стене помещения. При этом конец троса со смонтированной на нем натяжной муфтой оказывается в свободном подвешенном состоянии.

Подвешенную между анкерами тросовую проводку натягивают полиспастом до положения, близкого к окончательному. Контроль натяжения осуществляют по стреле провеса несущего троса. Для пролета в 6 м она должна быть 100-150 мм, а для пролета в 12 м — 200 - 250 мм. По СНиП стрела провеса троса в пролетах между креплениями должна составлять от 1/40 до 1/60 длины пролета.

По окончании натяжения свободный подвешенный конец несущего троса с натяжной муфтой надевают на анкерный крюк, а полиспаст ослабляют, отсоединяют его от троса и снимают с крючка.

Промежуточные крепления троса выполняются на струнах из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,5-2 мм. Подвески крепятся к тросу или в местах установки ответвительных коробок и электро-приеников.

Окончательная регулировка подвески тросовых электропроводок осуществляется с помощью натяжной муфты.

Несущие тросы заземляются в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм, а на линиях с изолированной нейтралью — к шине, соединенной с контуром заземления. Не допускается использование несущего троса в качестве заземляющего проводника.

Допускается заземление несущего троса приваркой свободного конца петли или гибкой стальной перемычки длиной 600 мм к сети заземления помещения (рис. 7.10).

Проволоку вытягивают лебедкой, разматывают по трассе и временно закрепляют на доступной высоте (предварительно оконцевав ее петлями с двух сторон, приварив флажки для заземления и установив по разметке основания для ответвительных коробок).

Кабель или провод для проводки разрезают на мерные отрезки, соответствующие расстоянию между коробками, и закрепляют их на несущей проволоке через каждые 300 - 350 мм металлическими бандажными полосками или поливинилхлоридной лентой с кнопками. Затем заводят концы провода или кабеля в коробки или ответвительные зажимы в пластмассовом корпусе и выполняют необходимые соединения и ответвления (после прозвонки и маркировки концов).

7.5. Электропроводка

из плоских проводов

Плоские провода применяются для прокладки групповых линий освещения в

жилых и общественных зданиях, а также в служебных и вспомогательных помещениях промышленных предприятий. Скрытая прокладка плоских проводов производится под штукатуркой в специальных бороздах или без борозд непосредственно по строительному основанию. Плоские провода можно также прокладывать по деревянным стенам, перегородкам и потолкам под слоем мокрой штукатурки на полосах листового асбеста толщиной не менее 5 мм, при этом асбест и намет штукатурки должны выступать с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм. Скрытую прокладку плоских проводов допускается выполнять в зазорах между железобетонными плитами перекрытий, каналах и пустотах несгораемых строительных конструкций, а также замоноличи-ванием их в панели и стены при изготовлении конструкций на предприятиях стройин-дустрии или в неметаллических трубах, уложенных поверх плит перекрытия при подготовке пола. К скрытым проводкам относится прокладка проводов в электротехнических плинтусах.

Открытая прокладка плоских проводов производится непосредственно на поверхности несгораемых стен и перегородок, по оштукатуренным поверхностям, оклеенным и неоклеенным обоями, а также бетонным перекрытиям без дополнительной изоляции. При прокладке плоских проводов по деревянным стенам, перегородкам и потолкам (сгораемым) требуется дополнительная изоляция в виде прокладки из листового асбеста.

Электропроводку плоскими проводами не разрешается производить во взрывоопасных зонах, помещениях с активной агрессивной средой, особо сырых и других,

а)

Рис. 7.10. Заземление троса приваркой свободного конца петли (а) и гибкой стальной перемычкой (б):1- концевая петля на тросе; 2 - трос со снятой изоляцией; 3 - свободный конец петли троса; 4 - флажковый наконечник; 5 - шина заземления; 6- ответвительный сжим; 7 - гибкая стальная перемычка

установленных СНиП, а также для питания подвесной осветительной арматуры.

Монтаж проводок плоскими проводами начинается с подготовки трасс для их прокладки. Разметка выполняется непосредственно при монтаже: сначала размечают места установки соединительных и ответвительных коробок и электроприемников, а затем трассу для прокладки проводов. При разметке трасс исходят из следующих нормированных данных. Горизонтальная прокладка по стенам выполняется на расстоянии 100 - 200 мм от потолка или 50-100 мм от балки или карниза, а вертикальная (спуски и подъемы к электроприемникам) — параллельно линиям дверных и оконных проемов или углам помещения на расстоянии до 100 мм от них, или групповым штепсельным розеткам на расстоянии 300 либо 800 мм. Расстояние между параллельно прокладываемыми проводами должно быть 3 - 5 мм. Запрещается прокладывать провода пакетами или пучками.

Соединение и ответвление плоских проводов в ответвительных коробках выполняются сваркой, опрессовкой или пайкой при этом их концы изолируются полиэтиленовыми колпачками или изоляционной лентой. Следует избегать пересечений плоских проводов между собой, если же этого невозможно избежать, изоляцию проводов в месте пересечения усиливают подмоткой трех - четырех слоев поливинилхлоридной ленты. При выполнении соединений в коробках и подсоединений к электроприемникам необходимо оставлять запас проводов по длине.

Крепление плоских проводов производится при скрытой прокладке приморажи-ванием алебастровым раствором, пластмассовыми скобками на дюбелях, хлопчатобумажной лентой (крепить гвоздями не допускается), а при открытой прокладке — гвоздями, пластмассовыми скобками, металлическими полосками или приклеиванием. Во влажных неотапливаемых помещениях под шляпки гвоздей необходимо подкла-дывать изоляционные шайбы,

Если заготовка проводок производится непосредственно на месте монтажа, работы проводятся вручную в следующем порядке. Сначала выпрямляют провода, протягивая их через специальное выпрямительное устройство или рукавицу, надеваемую на руку, но без больших усилий, чтобы не сдвинуть оболочку с жилы. Затем нарезают мерные куски проводов по отдельным участкам

в соответствии с разметкой и прокладывают их, начиная с ближайшей к групповому щитку ответвительной коробки. Вырезают на концах провода разъединительную пленку на длине 75 мм, а у трехжильных проводов разрезают также перемычку между второй и третьей жилами, после чего вводят концы в коробку. При изгибании плоских проводов марок ППВ и АППВ на ребро (например, при повороте трассы на 90° по стене), предварительно вырезав разделительные пленки между жилами на длине 40 - 60 мм (в зависимости от сечения и числа жил в проводе), в месте изгиба выгибают внутренние жилы внутрь угла. Затем прокладывают и закрепляют провода на прямолинейном участке до очередного поворота трассы (рис. 7.11).

Процесс изгибания проводов марки АПН несколько отличается от изгибания проводов марок ППВ и АППВ: разделительная пленка в месте изгиба разрезается, и при скрытой прокладке жилы на повороте разводятся в одной плоскости в разные стороны, а при открытой прокладке внутренняя жила в месте поворота накладывается на внешнюю. Перекрещивать жилы плоских проводов между собой и в углах поворота не допускается.

Для заделки борозд с проложенными плоскими проводами запрещается применять штукатурные, цементные и другие растворы, содержащие добавки поташа и мылонафта, разрушающие изоляцию и алюминиевые жилы проводов.

Надежными и отвечающими требованиям индустриального монтажа являются скрытые сменяемые электропроводки в замкнутых каналах строительных конструк-

Рис. 7.11. Виды изгибов плоских проводов марок ППВ и АППВ

ций зданий. Такие электропроводки, получившие название канальных, широко применяются в жилищном строительстве, например в крупнопанельных жилых и общественных зданиях. Каналы для проводов, ниши, гнезда, сквозные проходы и другие элементы линий проводок в строительных элементах зданий выполняются на заводах строительной индустрии. В таких каналах прокладываются групповые и питающие сети, включая вертикальные участки (стояки), сети освещения лестничных клеток и другие, при этом электропроводки являются сменяемыми, т.е. обеспечивается возможность полной замены проводов в процессе эксплуатации.

Рис. 7.12. Протяжные ниши в межкомнатных (а) и межквартирных (6) стеновых железобетонных панелях

Размеры элементов канальных электропроводок нормированы: диаметры каналов должны составлять 1,1 от диаметра стальных труб, применяемых для прокладки соответствующих проводов, длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть до 8 м, а толщина защитного слоя над каналом не менее 100 мм; гнезда в железобетонных панелях для непосредственного крепления штепсельных розеток и выключателей скрытой установки должны иметь форму усеченного конуса с диаметрами 70 и 72 мм, Протяжные ниши (рис. 7.12, а) в местах сопряжения стеновых панелей выполняются в виде полуцилиндров с радиусом 70 мм или полуконусов с радиусами 70 и 80 мм. Глубина таких ниш в стеновых панелях смежных квартир должна быть не более 50 мм (рис. 7.12, б).

Каналы для проводки на всем протяжении должны иметь гладкую поверхность без натеков и острых граней для исключения возможности повреждения изоляции при протягивании проводов. Сечение канала проверяется калибром с диаметром, составляющим 0,9 от проектного диаметра канала.

Провода в каналах прокладываются без каких-либо изоляционных трубок, кроме санитарно-технических кабин, где они должны быть изолированы поливинилхло-ридными трубками. В санузлах жилых домов допускается прокладывать провод марки АППВ скрыто под штукатуркой без изоляционных трубок. Допустимое число жил проводов в одном канале определяется диаметром канала и сечением жил (табл. 7.6).

В одном канале допускается совместная прокладка:

нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более восьми;

проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжением до 42 В при условии заключения последних в отдельную изоляционную трубку;

проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами рабочего освещения лестничных клеток, коридоров и других внутренних помещений с объединением нулевых проводов.

Совместная прокладка в одном канале взаиморезервируемых цепей, а также цепей рабочего и аварийного освещения запрещается.

Соединительные ниши после затяжки в них проводов, выполнения всех соединений и их изоляции закрывают декоративными пластмассовыми крышками.

7.6. Электропроводки на лотках и в коробах 7.6.1. Металлические лотки и короба

Монтаж электропроводок на лотках и в коробах по сравнению с другими способами монтажа (например, в стальных трубах или непосредственно по кабельным конструкциям) обеспечивает следующие преимущества:

- хорошие условия охлаждения проводов;

удобство прокладки дополни
тельных кабелей или проводов;

лотка 2 м, ширина 50 или 105 мм.

Несущие лотки новой конструкции изготавливают прямыми и угловыми секциями. Прямые лотки (рис. 7.13) могут быть сварными шириной 40 см. (НЛ40) и 20 см. (НЛ20) и перфорированными шириной 10 см (НЛ10) и 5 см (НЛ5).

В стенках лотков предусматриваются отверстия для крепления огнестойких перегородок, соединителей или ответвлений из из других лотков при образовании лотковой трассы (рис. 7.14). Перемычки в сварных лотках имеют перфорацию для крепления к ним проводников. Полное обозначение лотка, например НЛ40-П2, расшифровывается следующим образом: несущий лоток шириной 40 см, прямой, длиной 2 м.

Угловые лотки НЛ-У45 и НЛ-У95 служат для образования поворота трассы в горизонтальной плоскости с радиусами 45 и 95 см. Лотки шириной 20 и 40 см соединяются переходным соединителем НЛ-СП, представляющим собой пластину толщиной 3 мм

Рис. 7.14. Соединение прямых лотков для образования трассы.

- свободный доступ к проводам
и кабелям на всем протяжении
трассы и легкость их замены, воз
можность прокладки по сложным
трассам с ответвлениями на любом
участке линии.

Такая прокладка проводов и кабелей дает также существенную экономию затрат труда, расхода проводникового материала и стали, облегчает монтаж и эксплуатацию линии, В случае необходимости провода или кабели можно легко вынуть и быстро заменить другими, при этом можно изменить их число, сечение и марку, а также трассу.

Рис. 7.13. Лотки прямые перфорированные (а) и сварные (б)

Лотки применяются для открытой прокладки проводов и кабелей в помещениях, где по действующим правилам проводка в стальных трубах не обязательна (в сухих, сырых и жарких, с химически активной средой и пожароопасных), в электропомещениях (кабельных полуэтажах и подвалах), в проходах за щитами и панелями станций управления и переходах меду ними, на технических этажах, в машинных залах и их подвалах, в насосных и компрессорных, а также для внутрицеховых проводок над станками. Электропроводки на лотках используются в помещениях с любой средой при условии использования проводов и кабелей, допустимых для этой среды.

Лотки защищают провода и кабели от повреждений и обеспечивают их многослойную прокладку.

В лотках прокладываются провода и кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, с негорючими или не поддерживающими горение защитными оболочками.

Используются два типа лотков: сварные и из перфорированных полос. Сварной лоток состоит из двух продольных стальных профилей с приваренными к ним через каждые 250 мм перфорированными стальными полосами (поперечинами). Длина такого лотка 2 м, ширина 400 или 200 мм. Перфорированный лоток представляет собой перфорированную стальную полосу с загнутыми под прямым углом краями (бортиками) высотой 16 - 20 мм. Такая конструкция, являясь жесткой, может все же слегка изгибаться (например, при монтаже переходов). Длина такого

Таблица 7.6.

Допустимое число жил проводов в одном канале

| Сечение | Диаметр канала, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| 1,5...2,5 | 3 | 5 | 8 | - | - |
| 4 | - | 4 | 6 | - | - |
| 6 | - | - | 5 | - | - |
| 10 | - | - | - | 8 | - |
| 16 | - | - | - | 6 | 8 |

с пазами и отверстиями. Шарнирный соединитель НЛ-СШ служит для соединения прямых лотков любого типа под углом от 0° до 90° в вертикальной плоскости, при переходе трассы с одного уровня на другой. Образование поворотов лотковой магистрали показано на рис. 7.15.

Рис. 7.15. Образование поворотов лотковой

магистрали в горизонтальной и вертикальной

плоскостях

Огнестойкая перегородка, применяемая для разделения в лотке кабелей разного назначения, представляет собой асбес-тоцементную плиту с деталями для ее установки и крепления.

В номенклатуру выпускаемых лотков входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Стальные короба применяются в помещениях вместо стальных труб, предназначенных для открытой и скрытой электропроводок.

Открытая прокладка стальных коробов с непосредственным креплением к несгораемым и трудносгораемым строительным основаниям и опорным конструкциям допускается в сухих, влажных, жарких и пожароопасных помещениях, в которых по действующим правилам проводка в стальных трубах не обязательно.

Короба рекомендуется применять также при монтаже питающих и групповых сетей освещения в помещениях за непроходными подвесными потолками из сгораемых материалов, которые рассматриваются в этом случае как скрытые электропроводки. Запрещается прокладка электропроводок в коробах в помещениях сырых и особо сырых, с химически активной средой и взрывоопасных зонах.

В стальных коробах допускается прокладывать провода и кабели одной или нескольких различных цепей, кроме взаиморезервируемых, цепей рабочего и аварийного освещения, а также проводов цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжением до 42 В, если последние не заключены в отдельную изолирующую трубку или не разделены перегородкой.

Стальные короба имеют квадратные сечения 50x50, 100x100,150x150 и 200x200 мм и откидывающиеся крышки. Длина прямых секций соответственно составляет 2; 2,5; 3 и 6 м. Для монтажа слаботочных сетей в основном применяются короба сечением 50x50 и 100x100 мм.

Короба представляют собой прямоугольные профили из листовой стали со съемными крышками, из которых комплектуются прямые, крестообразные, тройни-ковые, угловые (для поворота трассы в горизонтальной и вертикальных плоскостях) и присоединительные секции.

Короба снабжаются легко снимаемой перегородкой, с помощью которой образуются два канала для размещения проводов и кабелей различных цепей, совместная прокладка которых не допускается. Съемная крышка короба облегчает монтаж, позволяет в процессе эксплуатации легко заменять и прокладывать дополнительно новые провода и кабели.

Короба, требующие на изготовление больше металла, чем лотки, лучше защищают провода и кабели от механических повреждений, пыли и других загрязнений,

кроме того, их можно прокладывать на любой высоте и в полах помещений.

Металлические короб (рис. 7.16) — это конструкция из листовой стали длиной 3 м, состоящая из корытообразного основания 3, крышки 1, которая крепится болтами, и разделяющей перегородки 2. Внутри короба имеются планки для закрепления проводов и кабелей.

Элементы, входящие в номенклатуру коробов, обеспечивают прокладку трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями. Ввод линии в электротехнические устройства осуществляется с помощью присоединительных секций. Соединяются элементы коробов болтами.

7.6.2. Декоративные пластмассовые короба

В последние годы для монтажа электропроводок очень широкое распространение получили декоративные настенные кабельные короба. Для обозначения этих изделий часто используются также названия "электротехнический короб" или "настенный (накладной) кабельный канал". Они предназначены для укладки информационных и силовых проводов и кабелей различного назначения и установки розеток. Декоративные короба используются в тех случаях, когда:

- прокладка проводов и кабелей други
ми способами невозможна или нецелесоо
бразна;

- возникает потребность в защите про
водов и кабелей от механических повреж
дений, попаданий на них брызг воды и дру
гих жидкостей;

- необходимо обеспечение высоких эс
тетических характеристик внутренней от
делки помещений.

Как изделие электротехнического назначения кабельный короб характеризуется рядом параметров и должен отвечать определенному комплексу требований.

Эстетические характеристики короба важны, потому что они, в основном, устанавливаются в офисных помещениях и должны иметь соответствующий внешний вид. Область применения коробов также диктует достаточно жесткие требования по уровню их электро - и пожаробезопасносности. Под электрическими параметрами обычно понимается пробивная стойкость, которая для данных коробов достигает 240 кВ/см и более. Это позволяет обеспечить эффективную защиту

Рис. 7.16. Металлический короб:

1 - крышка; 2 - разделяющая перегородка; 3 - основание

оборудования и персонала в аварийных ситуациях. Для металлических коробов и коробов с металлизацией дополнительно контролируется также переходное сопротивление между секциями.

Для обеспечения длительного срока службы с учетом специфики применения пластмассовый короб имеет достаточно высокую ударопрочность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Кабельные короба представляют собой полые закрытые желоба различных сечений, обязательно имеющие съемную или, по меньшей мере, откидную крышку и предназначенные для монтажа на любой плоской капитальной или декоративной вертикальной поверхности. Наиболее популярны на практике прямоугольные сечения (рис. 7.17). Кроме них производятся трапециевидные, треугольные и полукруглые в сечении короба и декоративные плинтусы.

Монтаж декоративных коробов выполняется:

-	в большинстве случаев непосред
ственно на стене с использованием меха
нической фиксации; тип крепежного эле
мента при этом выбирается в зависимости
от материала стены;

-	при наличии ровной плоской поверхно
сти короба небольшого размера (до 40x16

Рис. 7.17. Конструкции прямоугольных коробов:

а) цельный;

б) составной с П — образной крышкой;

в) составной с плоской крышкой;

г) сборный с поворотной крышкой;

А) напольный короб

мм включительно) могут монтироваться на клею. Клеевое крепление, в свою очередь, имеет две разновидности. Первая из них основана на установке короба с помощью клеевой ленты, с рабочей поверхности которой перед монтажом удаляется защитная пленка. Во втором случае нижняя поверхность короба предварительно промазывается специальным клеем. При этом желательно, чтобы для увеличения прочности крепления данная поверхность была рифленой;

- некоторые типы коробов шириной 19 и
25 мм могут крепиться к металлической ме
бели на магнитных полосах;

- для монтажа коробов над фальшпо-
толком, на неровных стенах и в других ана
логичных условиях могут быть использованы
разнообразные крепежные кронштейны,
уголки и т.д.

Прямоугольные короба различаются по размерам поперечного сечения, которое, как правило, указывается в его типе (габаритные размеры). Обычно у производителей существуют серии типоразмеров от малого сечения (например, 14x7 мм) до большого сечения (например, 250x60 мм). Какие-либо стандарты в этой области пока отсутствуют. Выбор размера короба определяется, в первую очередь, количеством укладываемых в него кабелей и способом установки розеток.

Внутреннее пространство коробов больших размеров (не менее 40x16 мм) разбивается на две и более секции, что делает их более удобными в работе. Необходимость применения секционирования внутреннего пространства возникает также в случаях, когда действующие нормы требуют раздельной прокладки кабелей разного назначения, например, силовых и информационных.

Обычно короб крепится вплотную к несущей поверхности шурупами или аналогичными им крепежными элементами. Если в силу каких-либо причин такой вариант установки является нецелесообразным, то применяются крепежные кронштейны разнообразной формы и конструкции. Некоторое облегчение процесса установки коробов достигается за счет наличия на их основании отверстий под шурупы, просверленных предварительно, с определенным шагом.

Основными материалами, из которых изготавливаются декоративные короба, являются ударопрочные пластмассы и металлы (алюминий, обычная оцинкованная или нержавеющая сталь).

Для изготовления пластмассовых коробов используется, главным образом, поливинилхлорид. Это, обусловлено легкостью его обработки, небольшой стоимостью и возможностью достижения высоких эстетических характеристик простыми средствами.

Основными преимуществами пластмассовых коробов являются несколько меньшая масса, большая, гибкость, что позволяет плотно облегать небольшие неровности поверхности установки, и легкость обработки. Металлические короба при наличии заземления дополнительно к механической защите кабеля выполняют функции внешнего экрана для проложенных в них кабелей. Выпускаются также пластмассовые декоративные короба, имеющие алюминиевую пленку на внутренних стенках и средства ее заземления. Функции последних наиболее часто выполняет короткая гибкая шина с кольцевыми контактами под винт на концах.

Проведенные экспериментальные исследования показывают, что применение алюминиевого короба снижает мощность помехи примерно на 25 дБ, а металлическое напыление на пластмассовом коробе -на 10 дБ в частотном диапазоне от 100 МГц до 1 ГГц. Стальной короб по своим характеристикам экранирования занимает промежуточное положение между алюминиевым и пластмассовым с напылением. При этом эффективность экранирования в значительной степени зависит от качества монтажа короба и величины переходного сопротивления между отдельными его секциями. Для обеспечения низкого значения последнего параметра рекомендуется прокладка внутри короба дополнительного неизолированного заземленного провода (аналог дренажного проводника экранированных кабелей). Некоторые фирмы предлагают для своих металлических изделий штатные заземляющие проводники, которые соединяют отдельные секции.

Внешняя поверхность пластмассовых коробов может быть матовой или глянцевой. Глянцевое покрытие меньше подвержено загрязнению и за счет отражающего эффекта принимает легкий опенок цвета окружающего интерьера, однако короба с матовым покрытием имеют меньшую стоимость. Большинство изготовителей выпускают короба нескольких основных цветов. Наибольшее распространение получил белый цвет. В некоторых случаях, определяемых конкретны-

ми местными условиями, возможно применение коробов другой окраски.

Рис. 7.18. Типовые комплектующие элементы декоративных кабельных коробов: а) внутренний

угол; б) внешний угол; в) плоский угол; г) отвод; А) торцевая заглушка; е) разделительная стенка.

Для обеспечения высоких эстетических характеристик установленных изделий рассматриваемого вида в последнее время все большую популярность приобретает решение, основанное на защите внешней поверхности крышки и основания самоклеящейся полимерной пленкой, которая удаляется после установки.

Стоимость металлических коробов существенно выше, чем пластмассовых. Их рекомендуется применять в случаях, когда требуется особо надежная механическая и электромагнитная защита кабелей.

Для каждого из типоразмеров короба производители предлагают более или менее полный ряд следующих стандартных комплектующих элементов. Эти элементы расширяют возможности прокладки и монтажа, а также улучшают эстетические характеристики смонтированных коробов (рис. 7.18).

Внутренний угол используется для оформления поворотов короба на внутренних стыках стен. В подавляющем большинстве случаев этот элемент представляет собой одну деталь, иногда он, как, впрочем, и все остальные перечисленные далее элементы вплоть до адаптеров, делится на основание и крышку.

Внешний угол применяется при поворотах короба на выступающих стыках стен. Угол конструктивно выполняется в виде крышки, закрывающей место стыка двух коробов, или оформляется как угловой фрагмент короба. Внутренний и внешний углы в виде крышки могут иметь фиксированный или гибкий разворот. В первом случае угол представляет собой цельную пластиковую конструкцию, размах крыльев которой имеет одно из фиксированных значений: 45°, 60°, 90°, 120° или 135°. При применении гибкого разворота крылья скреплены шарнирами, которые позволяют придать ему прак-

тически любое значение от 10° до 170°. Последнее свойство хотя и заметно увеличивает стоимость готового изделия, но придает ему большую ценность в российских условиях, так как угол стыка стен на практике часто значительно отличается от прямого. Кроме того, на коробах небольшого размера наличие гибкого разворота позволяет использовать одну и ту же конструкцию в качестве внутреннего или внешнего угла в зависимости от ситуации.

Плоский угол используется для оформления поворотов короба на 90° на плоской стене. В тех случаях, когда в коробах выполняется укладка кабелей с большим минимально допустимым радиусом изгиба (главным образом, оптических), применяются специальные конструкции углов с дополнительными выступами во внутреннюю или внешнюю области.

Отвод, тройник или Т-образный переход обеспечивает разветвление короба в сторону под углом 90°. Наиболее распространены варианты, когда все три короба имеют одинаковые габариты. Известны единичные образцы изделий этого типа, в которых отводимый короб имеет существенно меньшие габариты.

Тройник может быть выполнен в двух вариантах, В первом он не выступает по высоте за габарит короба, второй вариант основан на использовании выступающей крышки. Несмотря на несколько худшие эстетические характеристики, второе решение позволяет не резать боковую стенку короба, так как ответвляемые кабели проходят над ней.

Крестовой соединитель используется для оформления точек пересечения под прямым углом двух коробов одинакового или различного размера.

Адаптер к коробам различного сечения — переходник, используемый при стыковке коробов с разным поперечным сечением. Обычно эти элементы обеспечивают переход со всех типоразмеров на все типоразмеры короба, производимого одной и той же фирмой. Часто они используются для согласования с внутристенными кабельными каналами, хотя некоторые фирмы выпускают для этого отдельные элементы.

Заглушка — это крышка на торцевом срезе короба, удерживаемая на месте силой трения специальных лапок, входящих

между выступами на его днище и стенках. Иногда заглушка крепится винтами. В случае применения короба в качестве плинтуса она достаточно часто имеет несимметричную форму. В этой ситуации заглушки дополнительно делятся на левые и правые.

Соединительная деталь — элемент, устанавливаемый на место стыка двух сегментов короба. Она закрывает шов и создает принудительное выравнивание соединяемых коробов и их крышек. В металлических коробах одновременно обеспечивает минимизацию переходного сопротивления между отдельными секциями.

Разделительная стенка — съемный элемент, предназначенный для деления внутреннего пространства короба большого сечения (обычно 75x20 мм и более) на отдельные секции, используемые для укладки кабелей различного назначения и формирования центральной плоскости внутреннего розеточного модуля. Наиболее популярны одинарные стенки, иногда встречаются также двойные.

Декоративные накладки, фартуки или вводные манжеты закрывают место входа короба в стену, в фальшпотолок и прочие аналогичные конструкции. Иногда предлагается ряд разновидностей этого элемента с симметричной или несимметричной формой, каждый из которых ориентирован на применение в определенной ситуации ввода короба в отверстие (в углу, на стыке стен и т.д.). Манжеты могут быть выполнены в виде целиковой детали, одеваемой на короб перед монтажом. В ряде случаев они состоят из двух половинок и одеваются на короб после его установки.

Держатель, или фиксатор кабеля — накладка большей или меньшей ширины и длины, устанавливаемая на пазы крышки короба или отдельных его секций под основной крышкой. Предотвращает выпадение кабелей при полном заполнении полостей для его укладки при демонтированной крышке. Для установки накладки в пазах основания, куда входит выступ плоской крышки, иногда выполняется специальное отверстие. Большинство держателей представляет собой одиночную деталь. Известны также многозвенные держатели, которые образуются несколькими одинаковыми элементами, входящими в зацепление друг с другом и устанавливаемыми на пазы крышки и/или на верхнюю часть разделительной стенки.

7.6.3. Короба для прокладки волоконно-оптических кабелей

Специальные короба для прокладки волоконно-оптических кабелей появились только в конце 90-х годов в связи с быстрым ростом объемов волоконно-оптической техники в составе систем безопасности. Они применяются для организации локальной разводки в помещениях пультовых, кроссовых и аппаратных. Предназначены, главным образом, для использования в подвесном исполнении и организации спусков к коммутационному оборудованию, смонтированному в шкафах и стойках. В эти короба укладываются соединительные и коммутационные шнуры, а также кабели для вертикальной проводки. В некоторых случаях изготовитель запрещает использовать эти короба для прокладки других видов кабелей, кроме волоконно-оптических.

Основным назначением изделий этого типа является:

-	пространственное разделение опти
ческих кабелей от кабелей других типов;

- соблюдение минимально допустимого
радиуса изгиба;

- ограничение растягивающих усилий,
действующих на кабель;

- упрощение процесса прокладки ка
белей и работы с оптическими коммутаци
онными шнурами.

В отличие от обычных рассматриваемые короба имеют следующие особенности:

- наличие только прямоугольных попе
речных сечении и существенно меньшее
количество типоразмеров;

- применение специальных технических
средств и конструктивных решений для ог
раничения минимального радиуса изгиба
укладываемых кабелей величиной 30 мм;

- наличие развитой номенклатуры вер
тикальных спусков с соответствующими ак
сессуарами для укладки в них междустоеч
ных соединительных шнуров;

- окраска коробов в яркие цвета (оран
жевый или желтый).

Наиболее существенные отличия между указанными видами коробов определяются их назначением.

Основными материалами для изготовления коробов являются поливинилхлорид и поликарбонат.

Для облегчения процесса сборки и установки коробов в рабочем помещении сращивание отдельных секций, а также установка аксессуаров выполняется с помощью специальных замков. Подвеска коро-

бов к потолочным и другим аналогичным конструкциям выполняется на предназначенных для этого кронштейнах различной формы и размера.

Номенклатура аксессуаров для коробов рассматриваемого вида в основном повторяет номенклатуру аксессуаров для обычных коробов и включает в себя углы, тройники и основные разновидности адаптеров, а также торцевые крышки. Для облегчения обхода различных вертикальных стоек (на практике необходимость в этой операции часто возникает из-за особенностей использования коробов) применяют так называемый центрирующий адаптер змеевидной формы.

Оптические кабели по сравнению с электрическими являются более критичными к соблюдению минимального радиуса изгиба и величине сдавливающих усилий. Поэтому короба для таких кабелей значительно чаще снабжаются разделительными стенками в поворотах, отводах и других аналогичных аксессуарах.

7.6.4. Короба для монтажа под фальшполом и за фальшпотолком

Кроме настенных на практике встречаются также специальные конструкции коробов общего применения для монтажа под фальшполом и за фальшпотолком. Эти изделия не имеют каких-либо существенных отличий от декоративных коробов за исключением менее качественной отделки и, возможно, большей механической прочности, что определяется условиями их эксплуатации. Основные особенности обусловлены, главным образом, частой необходимостью двухуровневого монтажа таких коробов и вывода проводов в настенные декоративные короба и рассмотренные выше элементы подключения периферийного оборудования. Учитывается также возможность их использования для организации вертикальных стояков.

Изделия рассматриваемого вида изготавливаются из металла или пластмассы и обладают примерно идентичными массо-габаритными и прочностными характеристиками. Основным преимуществом пластмассовых коробов считается отсутствие необходимости их заземления, так как эта операция на практике выливается в трудоемкую процедуру из-за особенностей мест их монтажа.

Конструктивно короба рассматриваемой в этом разделе разновидности отлича-

ются от аналогов офисного назначения отсутствием секционирования внутреннего пространства и небольшими типоразмерами. Возможно также применение перфорированного днища, что обеспечивает крепление кабелей и их жгутов пластиковыми стяжками и особенно полезно в случае организации вертикальных стояков.

Для реализации двухуровневой прокладки используются специальные переходные элементы, которые выбираются с учетом высоты короба с установленной на нем крышкой. Переход может быть как жестким фиксированным, так и мягким на шарнире. При сборке коробов для монтажа под фальшполом их отдельные секции устанавливаются на опоры. Отдельные секции коробов для монтажа за фальшпотолком укладываются на траверсы подвесных опор или стенных кронштейнов.

Проход поворотов с большим радиусом изгиба легко осуществляется с помощью поворотов, корпус которых изготовлен из гофрированного материала.

Монтаж за фальшпотолком и фальшполом требует соблюдения достаточно жестких противопожарных норм. Поэтому в составе стандартных комплектующих изделий коробов рассматриваемого вида имеется набор различных переходников на метал-лорукава и аналогичные им изделия, а также огнезащитные маты и другие средства для установки огнезащитных заглушек.

Кроме коробов для настенного или потолочного крепления существуют и так называемые напольные короба. Их основным назначением является защита кабелей от механических повреждений при прокладке в пешеходных зонах. Эти изделия, как правило, имеют небольшую емкость, отличаются полукруглой или близкой к ней формой поперечного сечения и снабжены внутренними ребрами жесткости для придания необходимой прочности к воздействию раздавливающих усилий. Напольные короба изготавливаются из металла или пластмассы и могут иметь несколько основных цветов.

Функциональным аналогом декоративных коробов для прокладки вне офисных помещений являются так называемые кабельные каналы. От коробов они отличаются менее качественной внешней отделкой.

Достаточно часто их боковые стенки выполнены в виде гребенки с такой шириной зазора между соседними ламелями, которая обеспечивает свободный проход кабелей (рис. 7.19.). При необходимости расши-

Установка лотков и коробов на подготовленной трассе производится во избежание их повреждения в помещениях с законченной отделкой. Опорными деталями для них служат элементы кабельных конструкций, монтажные перфорированные профили и полосы, кронштейны, консоли и другие подвесные конструкции (рис. 7.15).

Рис. 7.19. Кабельный канал

рения прохода ламель гребенки легко отламывается специальным инструментом или обычными пассатижами. Такой вариант наряду с некоторым снижением массы существенно упрощает процедуру ответвления одного или нескольких кабелей от пучка. После завершения прокладки кабелей канал закрывается крышкой, входящей в комплект.

7.6.5.Установка лотков и коробов Большая часть трудозатрат приходится на первую стадию монтажа: установку опорных конструкций, укладку и закрепление на них лотков и коробов, соединение последних в магистраль и ее заземление.

Подвесные конструкции для установки лотков рекомендуется выполнять разъемными, чтобы обеспечить закладывание проводов и кабелей без протягивания их внутри магистралей.

Обходы препятствий лотковыми магистралями, их повороты и ответвления от них (рис. 7. 20) выполняются и основном с помощью стальных монтажных перфорированных профилей и полос или угловых, тройни-ковых и крестообразных секций. В тех случаях, когда магистраль выходит за пределы одного помещения, лотки пропускают через проемы в стенах и перекрытиях или в строительные конструкции заделывают отрезки труб для пропуска проводов и кабелей.

Для облегчения монтажа лотков при обходах и пересечениях используют выносные опорные конструкции, обеспечивающие прямолинейное расположение лотков. В пролетах цехов крепление лотков и коробов осуществляют на несущих тросах и тросовых подвесках с помощью тросовых растяжек.

При разметке трасс используют нормированные размеры, т.е. высота расположения лотков над полом или площадкой обслуживания должна быть не менее 2 м при их установке по стенам и не ниже 2,5 м под перекрытиями. При прокладке трасс в кабельных полуэтажах, подвалах электромашинных помещений, проходах за щитами и панелями станций управления, переходах между ними и других помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом, высота расположения лотков не нормируется.

При пересечении лотков с трубопроводами расстояние между ними должно быть не менее 50 мм, а при их параллельной прокладке - не менее 100 мм; при пересечении лотков с трубопроводами с горючими жидкостями или газами расстояние между ни-

Рис.7.20. Примеры установки кабельных лотков:

а - горизонтальная; б - с переходом трассы с

одной горизонтальной отметки на другую; в-с ответвлением вверх на ребро; г-с переходом на лоток меньшего размера; д-с переходом вверх плашмя; е - при обходе выступающей колонны

ми должно быть не менее 100 мм, а при их параллельной прокладке - не менее 250 мм. Расстояния между точками крепления лотков не нормированы, но обычно это 2 - 2,5 м.

Конструкции и кронштейны для установки лотков крепятся к строительным основаниям дюбелями, забиваемыми строительно-монтажным пистолетом, а к закладным или другим металлическим конструкциям сваркой или распорными дюбелями.

Сварные лотки крепятся к кабельным полкам или монтажным профилям специальными прижимами. Лотки, предназначенные для установки на кабельных полках, предварительно соединяют в секции, поднимают на опорные конструкции и закрепляют так, чтобы исключить возможность их падения или сползания.

Лотки для прокладки проводов и кабелей имеют длину 2 м, а стандартный шаг строительных конструкций — 6 м. Поэтому при установке лотков поперек ферм перекрытий во избежание провисания увеличивают их жесткость с помощью оттяжек или опор из угловой стали, прокладывая их от балки к балке. Однако целесообразно прокладывать лотки под перекрытиями на тросе или канате.

Для этого между балками натягивают катанку диаметром 8-10 мм, которая крепится на скобах к П — образным кронштейнам, установленным на балках, и имеет натяжные устройства. После укладки проводов и соединения лотков загибают их бортики вокруг катанки через каждые 500. -800 мм.

Короба, прокладывая в любом пространственном положении и на любой высоте, крепят к стенам, перекрытиям, колоннам, фермам на кронштейнах, подвесках и других конструкциях. Соединяются элементы коробов болтами, при этом между ними обеспечивается надежная электрическая цепь заземления.

Во избежание скопления влаги короба прокладываются с небольшим уклоном в сторону спусков к щиткам или электроприемникам. Расстояния между точками крепления коробов на прямых участках должны быть не более 3 м. Кроме того, короба закрепляют на поворотах, ответвлениях и при обходе препятствий.

Высота установки коробов не нормируется. По выбранной трассе и выполненной разметке для коробов так же, как и для лотков, устанавливаются опорные конструкции и тросовые подвесы. Расстояния между точ-

ками крепления коробов на опорных конструкциях при крышке, расположенной сбоку, не более 3 м, при крышке, расположенной снизу, не более 1,5 м, а от стены до лотка или короба не менее 120 мм.

Опорные конструкции и тросовые подвесы для коробов крепятся сваркой к закладным частям, дюбелями или другими крепежными деталями. На колоннах и фермах устанавливаются обоймы для закрепления подвесов и оттяжек.

Короба укладываются на опорные конструкции и закрепляются прижимами, скобами или подвешиваются на тросовых подвесах.

Одновременно с установкой коробов выполняют ответвления, повороты, подъемы, обходы препятствий и другие переходные элементы магистралей с помощью готовых конструкций, деталей и секций соответствующего профиля, а также с использованием перфорированных монтажных профилей и полос. Соединения коробов выполняются с помощью специальных соединительных планок, входящих в комплект поставки.

Соединив между собой отдельные секции в магистральную линию (горизонтальную или вертикальную), присоединяют ее к контуру защитного заземления не менее чем в двух удаленных друг от друга местах стальной полосой сечением не менее 40x2 мм. Каждое ответвление магистрали дополнительно заземляется в конце. При многоярусной параллельной прокладке нескольких магистралей заземление выполняется одной стальной полосой, приваренной к каждой из них и к контуру заземления,

Сварные лотки и короба можно использовать в качестве заземляющих проводников.

Все соединения при монтаже лотков производятся с помощью резьбового крепежа. Для надежного электрического контакта в местах соединения прямых окрашенных лотков фланцы должны иметь гальваническое покрытие. Электрический контакт вспомогательных элементов с прямыми окрашенными лотками обеспечивается стопорными шайбами либо зачисткой мест контакта. Для предотвращения самоотвинчивания резьбового крепежа используют пружинные шайбы.

Установка декоративных коробов

Установку декоративных коробов различных видов выполняют с использованием крепежных элементов, выбираемых в зависимости от материала стен (табл. 7.7. и рис. 7.21.).

б)

а)

Рис. 7.21. Некоторые типы крепежных элементов: а) нейлоновый дюбель; 6) дюбель для пустотелого кирпича; в) многофункциональный дюбель для установки на

тонкой гипсокартонной плите; г) джет-плаг

Установка декоративных коробов выполняется в следующем порядке:

- В зависимости от материала поверх
ности, к которой будет осуществляться
крепление декоративного короба, выбира
ются крепежные элементы подходящего ти
па и размера.

- В соответствии с размеченной трас
сой электропроводки приложить короб к
поверхности, предварительно сняв с него
крышку, наметить точки его крепления и про
сверлить отверстия для установки элемен
тов крепления.

Соосность установки короба архитектурным линиям помещения должна контролироваться при помощи уровня или отвеса.

Для коробов сечением 100x50 мм и более следует предусматривать не менее 8 точек крепления на 2 м длины, для коробов меньшего размера крепление производится не менее чем в 5 точках на 2 м длины. Точки крепления рекомендуется располагать в шахматном порядке, если только конструкция короба не предусматривает штатных крепежных отверстий.

Диаметр и глубина отверстий выбираются с учетом материала поверхности и типа крепежного элемента.

3.	Установить в высверленные отверстия
элементы крепления (дюбель, джет-плаг
и т.д.).

Приложив короб к поверхности по намеченной линии, ввернуть шурупы в отверстия в точках крепления.

Стандартная длина секции наиболее

распространенного на практике пластикового короба составляет 2 м (в редких случаях больше). При необходимости работы с более короткими отрезками отрезается секция нужной длины. Для выполнения этой операции настоятельно рекомендуется применять специальные ножницы, которые в отличие от обычной ножовки позволяют получить ровный и аккуратный срез, причем практически под любым углом к оси короба.

7.6.6. Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах

Электропроводки заготавливаются на основании проекта и предварительных замеров. Длина проводов и кабелей рассчитывается с учетом особенностей трассы и запасом их на ввод в электроприемники и повторные соединения. После установки лотков по трассе производится прокладка в них проводов и кабелей в следующем порядке:

- подъем, раскатка и укладка на лотках;

- раскладка и закрепление на лотках;

- выполнение подсоединений и ответ
влений.

Провода и кабели на лотках могут укладываться рядами, пучками и пакетами (рис. 7.22), но с соблюдением следующих требований:

- в пучке не должно быть более 12 про
водов и они должны быть скреплены банда
жами;

- расстояние между бандажами на го-

Таблица 7.7.

| Материал, из которого сделаны стены | Тип крепежного элемента |
| --- | --- |
| Бетон | Нейлоновый дюбель, |
| Кирпич красный и силикатный | шуруп для бетона, анкер-клин |
| Пустотелый кирпич | Нейлоновый дюбель |
| Гипсобетон и штукатурка | Дюбель для пустотелого кирпича |
| Гипсокартон, сухая штукатурка | Джет-плаг |
| Гипс | Многофункциональный дюбель |
| Естественный камень | Нейлоновый дюбель |
| Пенобетон | Нейлоновый дюбель |

ризонтальных прямолинейных участках трассы должно быть не более 4,5 м, а на вертикальных - не более 1 м.

Рис. 7.22. Различные способы прокладки проводки на лотках:

а) - провода и кабели вместе в несколько рядов без зазоров; б) - толь-ко провода в пучках с зазором; в) - кабели водин ряд без зазоров; г) - кабели в один ряд соответственно с зазорами; д), е) - кабели в один ряд соответственно с зазором и без него на расстоянии от пучка проводов

Кабели лучше укладывать в один ряд (можно без зазора). Допускается также укладывать кабели пучками (по два-три слоя в пучке, а в исключительных случаях, специально обоснованных в проекте, - более трех слоев) без зазора. Наружный диаметр пучка должен быть не более 100 мм.

В коробах кабели и провода допускается прокладывать многослойно, располагая их произвольно.

Для обеспечения нормального охлаждения кабелей сумма площадей их сечений в одном коробе, не должна превышать 40%, площади поперечного сечения короба.

Крепление отдельных проводов и кабелей и их пучков производится только на вертикальных участках коробов при расположении их крышками вниз, на поворотах и в местах ответвлений. При этом расстояние между точками крепления должно составлять не более 1 м при вертикальном расположении короба, не более 3 м при крышке, направленной в боковую сторону, и не более 1,5 м при расположении короба крышкой вниз. Для крепления проводов и кабелей в коробах используются накладные скобки, перфорированная монтажная лента с кнопками и другие крепежные изделия.

Ответвления к электроприемникам выполняются в гибких вводах, пластмассовых трубах, перфорированных монтажных профилях или непосредственно проводами в гибких поливинилхлоридных трубках. В местах выхода из коробов изоляцию проводов и кабелей защищают от повреждений пластмассовыми втулками или подмоткой изоляционной ленты.

Провода и кабели, проложенные в лотках, жестко закрепляются: не более чем через 1 м при вертикальной установке лотков и не более чем через 0,5 м до и после поворота или ответвления при горизонтальной их установке.

Крепление проводов и кабелей в лотках различными крепежными деталями показано на рис. 7.23. Пучки проводов скрепляют

обоймами, бандажами или прокладывают между разделительными обоймами. Соединения и ответвления проводов и кабелей, проложенных на лотках, производят в коробках и ящиках или в специальных сжимах с изолированной оболочкой, которые жестко закрепляются. Проложенные провода маркируются на концах и в местах ответвлений, и короб закрывается крышками на болтах.

7.7. Электропроводки в защитных трубах

Стальные и пластмассовые трубы применяют для защиты проводок от механических повреждений, а также для защиты изоляции проводов и самих проводов от разрушения средой помещения. В первом случае трубопровод может быть негерметичным, а во втором только герметичным (влаго- и пыленепроницаемым).

Для обеспечения герметичности трубопровода уплотняются места соединения труб между собой и места присоединения их к аппаратам и приборам. Степень уплотнения труб может быть различной. Во взрывоопасной среде уплотнение трубопровода должно выдерживать повышенное давление. В помещениях с химически активной средой уплотнение должно предохранять от проникновения внутрь трубопровода агрессивных к проводам газов и жидкостей.

7.7.1. Электропроводки в методических трубах

Рис. 7.23. Способы крепления проводов и кабелей в лотках:

а) - зубчатой полоской; 6) - металлической полоской с пряжкой; в) - перфорированной лентой с кнопкой

Использование электропроводок в металлических трубах за последние годы заметно сократилось. Ее применяют только в тех случаях, когда недопустим другой вид проводки, например на химических предприятиях с взрывоопасной или химически активной средой, некоторых производствах металлургической промышленности и др. В системах безопасности электропроводка в металлических защитных трубах применяется в соответствии с требованиями нормативных документов, например, в операцион-но-кассовых узлах банковских учреждений, по периметру ограждения охраняемой территории. И делается это не столько для защиты электропроводок от механических повреждений, сколько для защиты их от несанкционированного доступа и вмешательства в работу систем безопасности.

Литые металлические трубы, используемые в качестве защитных оболочек электропроводок, заменяются во всех возможных случаях на тонкостенные металлические электросварные трубы, что экономит 600...900 кг металла на 1 км линии. Применяют также легкие стальные водогазопровод-ные (газовые) трубы с толщиной стенок на 15...20% меньше, чем у обыкновенных газовых труб, например для открытой прокладки без уплотнения мест соединения труб и ввода их в коробки в сухих нормальных помещениях; скрытой и открытой прокладки с уплотнением мест соединения труб и мест ввода их в коробки в стенах, перекрытиях, полах, фундаментах и других строительных элементах сооружений, а также во влажных, жарких, пыльных и пожароопасных помещениях.

Во взрывоопасных помещениях допускается применение легких стальных труб

печной сварки с толщиной стенки на 0,5 мм меньше, чем у водогазопроводных труб.

Замена труб защитными кожухами из листовой стали дает экономию металла свыше 50%.

7.7.2.Электропроводки в пластмассовых трубах

Для трубной канализации применяют также пластмассовые и полимерные трубы (полиэтиленовые, винипластовые,    полипропиленовые), обладающие коррозийной и высокой химической устойчивостью, влагостойкостью, хорошими электроизолирующими свойствами, достаточной механической прочностью, гладкой поверхностью.

Винипластовые трубы разрешается использовать в сухих, влажных, сырых, особо сырых и пыльных помещениях, в помещениях с химически активной средой и для наружных электропроводок:

- при открытой и скрытой прокладке не
посредственно по несгораемым и труднос
гораемым стенам, перекрытиям и конструк
циям;

- при скрытой прокладке по сгораемым
стенам, перекрытиям и конструкциям по
слою листового асбеста толщиной не ме
нее 3 мм или намету штукатурки толщиной
до 5 мм, выступающему с каждой стороны
трубы не менее чем на 5 мм с последующим
заштукатуриванием слоем толщиной до 10
мм, а также в агрессивном грунте для защи
ты кабелей;

- запрещается применять эти трубы при
открытой и скрытой прокладке во взрыво- и
пожароопасных помещениях, в больницах и
домах для престарелых и инвалидов, а при
открытой прокладке - в зрительных залах, на
сценах и в кинобудках зрелищных предпри
ятий и клубов, в яслях, детских садах и пио
нерских лагерях, на чердаках, в жилых и об
щественных зданиях высотой более 10 эта
жей и вычислительных центрах.

Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы разрешается применять в сухих, влажных, сырых, особо сырых и пыльных помещениях и помещениях с химически активной средой для скрытой прокладки по несгораемым основаниям, в наружных электропроводках непосредственно по несгораемым основаниям, в подливках полов и фундаментах оборудования (при условии предохранения труб от механических повреждений), а также в агрессивном грунте

для защиты кабелей. Запрещается использовать эти трубы во взрывоопасных зонах и пожароопасных помещениях, в зданиях ниже второй степени огнестойкости, в животноводческих помещениях, а также в помещениях, указанных для винипластовыхтруб.

Полипропиленовые трубы обладают большими термостойкостью и механической прочностью по сравнению с полиэтиленовыми, но при отрицательных температурах отличаются повышенной хрупкостью.

Трубы из полиэтилена и винипласта могут иметь диаметр условного прохода от 15 до 50 мм. В зависимости от толщины стенок полиэтиленовые трубы разделяются на легкие (от 1,6 до 3 мм), средние (от 2,3 до 6,8 мм) и тяжелые (от 3,5 до 10,5 мм). Кроме того, полиэтиленовые трубы выпускаются низкой и высокой плотности с меньшей толщиной стенок. Винипластовые трубы выпускаются шести диаметров с толщиной стенок от 1,6 до 2,2 мм и длиной 5.- 8 м. Все трубы поставляются в бухтах до 25 м.

Трубы из полимеров по сравнению со стальными имеют следующие преимущества: небольшую массу, простоту обработки и монтажа, небольшую стоимость.

В последнее время большое распространение при прокладке трубных электропроводок получило применение гибких полимерных гофрошлангов. Особенно широко они применяются при монтаже слаботочных электропроводок систем безопасности. Так как они выпускаются большой длины, сокращаются отходы и число мест соединений, упрощается монтаж. Гибкость гофрошлангов позволяет легко обходить препятствия, причем изгибание их производиться без каких-либо приспособлений. Они обеспечивают достаточную электрическую прочность электропроводок и защиту проводов и кабелей от легких механических повреждений,

7.7.3.Монтаж защитных трубопроводов

Подготовка трасс для прокладки трубопроводов начинается с выбора их места и разметки. Указанные в рабочих чертежах проекта направления и протяженность трубных трасс, привязка их к технологическим осям и комплектным устройствам, места установки протяжных ящиков и выхода труб к электроприемникам уточняются на месте.

Установленные нормативные расстояния между точками крепления труб, радиусы их изгиба и другие размеры необходимо

строго соблюдать при разметке трубных трасс.

Крепление стальных труб с диаметрами 10 - 20, 25 - 32, 40 - 80, 100 мм производят соответственно через 2,5; 3; 3,5 - 4 и 6 м, а на изгибах — через 150 - 200 мм от угла поворота. Расстояние от труб отопления и горячего водоснабжения до трассы при параллельной прокладке должно быть не менее 100 мм, а при пересечениях— 50 мм. Трубы при скрытой прокладке в полу необходимо заглублять не менее чем на 20 мм и защищать слоем цементного раствора. Расстояние между протяжными коробками не должно превышать на прямых участках — 75 м, при одном изгибе трубы — 50 м, при двух — 40 м, при трех — 20 м.

При изгибании труб следует использовать нормализованные углы поворота (90, 105, 120, 135 и 150°) и радиусы изгиба (200, 400 и 800 мм). Минимально допустимый радиус изгиба труб диаметром 50 мм при открытой прокладке равен четырем наружным диаметрам трубы, при больших диаметрах — шести; при прокладке труб в бетонных массивах — десяти (как исключение шести); при прокладке (открытой и скрытой) в трубах кабелей с голой свинцовой, алюминиевой и поливинилхлоридной оболочками - десяти (допускается и шести при скрытой прокладке, когда вскрытие трубопровода не затруднено).

Расстояния между точками крепления полимерных труб с диаметрами 15, 20, 25, 32,40 и 50 мм должны быть соответственно 1; 1,4; 1,8; 2,2 и 3 м, а между осями параллельно прокладываемых труб с диаметрами до 25, 50, 70 и 80 мм — соответственно 65, 105, 140 и 150 мм.

Кроме того, при разметке трубных трасс необходимо:

- располагать все ответвительные ко
робки на прямых участках разметки на од
ной линии, параллельной архитектурным
линиям здания;

- устанавливать в местах пересечения
осадочных и температурных швов специ
альные ящики с компенсаторами или гиб
кие компенсаторы;

- наклонять трубные трассы в одну сто
рону, в частности при обходе препятствий,
для предотвращения образования водяных
мешков или скопления влаги от конденса
ции паров;

- выполнять трубные трассы не более
чем с тремя прямыми углами;

- избегать пересечений и сближений с

горячими поверхностями и трубами теплотрасс;

- сокращать число обходов препятствий и мест пересечения труб с другими коммуникациями.

Начало трубных трасс определяют по рабочим чертежам, на месте определяют расположение щитов, щитков, шкафов и других электроконструкций, а затем производят их точную разметку. Места установки электроприемников размечают с точной рациональной привязкой к ним концов труб. Далее по высотным отметкам и расположению осей наносят линию, связывающую между собой электроконструкции и электроприемники. Для одиночных трубопроводов эта линия является местом их точного расположения; для трубных блоков вертикальные линии разметки определяют их среднюю ось, а горизонтальные — верхние края. На определившейся трассе размечают места установки протяжных и ответвительных ящиков и коробок в натуральных размерах; производят разбивку поворотов труб, придерживаясь нормализованных углов и радиусов изгиба труб, отмечают места установки опорных крепежных конструкций. Трассы скрытых трубных проводок можно размечать по кратчайшим расстояниям или любому удобному направлению.

Электропроводки в трубах могут быть скрытыми и открытыми, при этом технология их монтажа одинакова. Открытая прокладка труб требует более тщательной их обработки для придания монтируемой проводки хорошего внешнего вида, поэтому изгиба-

ние труб в этом случае производят с меньшим радиусом.

Стальные трубопроводы прокладывают непосредственно по строительному основанию или на опорных конструкциях (потолочных и настенных) различного исполнения (рис. 7. 24, а - е). При открытой прокладке, одиночные трубы крепят скобами с одной или двумя лапками (рис. 7. 24, ж). Опорные конструкции устанавливают в одной плоскости по линии разметки: сначала две крайние конструкции на трассе проводки или ее отдельного участка, а затем, натянув между ними шнурок или проволоку, на равных расстояниях, на одном уровне и в одной плоскости — остальные. Закрепляют их на расстоянии 50 -100 мм от строительной поверхности, облегчая прокладку труб по неровным стенам и потолкам, а также их ввод в протяжные ящики и ответвительные коробки. К опорным конструкциям трубы крепятся: накладками, хомутами (рис. 7. 24, з, и) и другими деталями заводского изготовления; не допускается крепление труб к металлическим конструкциям сваркой. При монтаже трубных блоков опорные конструкции не применяют, поскольку конструкции, связывающие трубы в блоки, служат одновременно и опорными. Трубы, проложенные скрыто в бороздах, примораживают алебастровым раствором, а затем штукатурят. В полах, каналах или фундаментах трубы прикрепляют к стальной арматуре либо специальным опорным конструкциям во избежание их малейшего смещения при замоноличивании.

Заделку скрытых трубных проводок вы-

д)

Рис. 7.24. Опорные и крепежные конструкции и детали для трубных проводок:

а, 6, в- потолочные опорные конструкции соответственно из уголка,

перфорированной полосы и на подвесках; г, д- настенные опорные конструкции;

е - кронштейн; ж - скоба; з - накладка; и - хомуты

полняют после проверки качества монтажа, а также качества укладки и соединения труб и оформляют актом на скрытые работы. Трубы соединяют между собой муфтами с резьбой, а также муфтами без резьбы, манжетами, с помощью соединительных и ответвительных коробок и ящиков. Места соединений труб уплотняются подмоткой на резьбу пенькового или льняного волокна, пропитанного суриком или белилами, тертыми на олифе, или все чаще в последнее время лентой ФУМ (фторопластовый уплотняющий материал).

Соединение труб электропроводок, используемое в качестве заземляющего проводника, должно создавать надежный электрический контакт. При открытой проводке труб в сухих нормальных помещениях такое соединение выполняется муфтами с контргайками, а при скрытой и открытой проводках в остальных помещениях муфтами на резьбе с уплотнением мест соединений. Допускается также электрическое соединение приваркой металлических перемычек достаточной проводимости (круглая сталь диаметром 5 мм).

Резьба на трубах может быть длинной (сгон), на которой должны поместиться муфта и контргайка; средней (полусгон), предназначенной для размещения двух контргаек с запасом, и короткой, составляющей не менее половины соединительной муфты. В отдельных случаях (во взрывоопасных зонах, при наличии сотрясений и вибраций) соединительные муфты дополняют контргайками. Соединения труб, прокладываемых открыто без уплотнения мест соединений, можно выполнять манжетами, гильзами или муфтами с раструбом.

Повороты и разветвления защитных труб осуществляются посредством протяжных и ответвительных коробок.

Соединение труб между собой, а также с коробками, коробами, металлорукавами, корпусами электрооборудования должно быть выполнено:

- при открытой электропроводке в сухих
непыльных помещениях — без уплотнения;

- при открытой электропроводке в поме
щениях влажных, сырых, особо сырых, жар
ких, пыльных, с химически активной средой -
с уплотнением;

- при скрытой электропроводке и на на
ружных установках во всех случаях — с уп
лотнением.

Соединение защитных труб сваркой встык запрещается. Допускается соединять

сваркой защитные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм с применением гильз или труб большего диаметра, при этом обварку выполняют по всему периметру.

Прожоги труб и гильз недопустимы. Резьбу уплотняют подмоткой пенькового волокна, пропитанного разведенным на олифе суриком или лентой ФУМ шириной 10-15 мм и толщиной 0,08 — .0,12 мм.

Трубы к коробам и коробкам присоединяют при помощи заземляющих гаек или муфт с вводными патрубками.

При соединении защитных труб гайками трубы в стенках коробок или коробов крепят двумя заземляющими гайками или (если требуется уплотнение) одной заземляющей гайкой и контргайкой.

Если по условиям прокладки расстояния между осями труб должны быть уменьшены и заземляющие гайки и контргайки не могут быть установлены (многорядные укрупненные блоки и т. п.), допускается закреплять трубы в стенках протяжных коробок электросваркой или газовой сваркой. Расстояние между протяжными коробками при прокладке защитных труб не должно превышать данных, указанных в табл. 7.11.

Имеющийся вдоль электросварочного шва внутри тонкостенных стальных труб наплыв металла — грат создает трудности при их обработке и соединении. Рациональным для таких труб является соединение на обычной трубной резьбе с помощью стандартных муфт, фитингов и коробок. В целях сохранения необходимой толщины стенок труб используется способ накатки резьбы, при этом металл выдавливается, и наружный диаметр резьбы становится больше наружного диаметра трубы.

Наличие вдоль сварочного шва острых выступов создает опасность повреждения изоляции проводов, грат удаляют или сплющивают различными способами, например протягиванием через трубу резцовой оправки с помощью троса электрической лебедки. Так как при сварке тонкостенных труб существует повышенная возможность прожога стенок, требуется сварщик высокой квалификации и применение качественных электродов малого диаметра; по этой же причине приваривать их к металлоконструкциям также не разрешается.

Тонкостенные стальные трубы изгибают на трубогибочном станке с использованием специальных сектора и вкладыша, имеющих углубленный ручей, т.е. выточку с диаметром на 2 - 3 мм больше половины диаме-

тра трубы. Диаметр же сектора должен точно соответствовать диаметру трубы. Кроме того, в этом случае на станке устанавливают прижимные ролики.

Рис .7.25. Монтаж электропроводок в стальных трубах:

а - общий вид электропроводки в стальных трубах, б - соединение труб манжетом с винтами, в - соединение труб манжетом с клиновой обоймой, г - соединение труб под электросварку, А - соединение труб на резьбе, е - соединение труб муфтой с раструбами, ж - ввод в коробки на резьбе, з - ввод в коробку с помощью гильзы с обваркой по периметру (d - наружный диаметр

трубы), и - ввод в коробку с помощью патрубка и манжеты с

клиновой обоймой, к - ввод в коробку с помощью заземляющих

гаек, л - ввод в коробку с помощью втулок, привариваемых к

коробке.

Соединения открыто прокладываемых стальных труб, не требующие уплотнений, производятся с помощью клиновых манжет и другими способами. При скрытой прокладке стальных труб с уплотнением применяются муфты на накатанной резьбе. Сварка труб или их приварка к металлоконструкциям не допускается.

Способы монтажа и соединения стальных труб приведены на рис. 7. 25

Повышенные требования предъявляются к электропроводкам в стальных трубах во взрывоопасных зонах. Длину открыто прокладываемых трубопроводов в этом случае необходимо сокращать за счет рационального выбора трасс. Однако любое изменение трассы должно согласовываться с проектной организацией или заказчиком. Открыто прокладываемые электропроводки в трубах во взрывоопасных зонах должны располагаться ниже технологических трубопроводов, если отношение плотности горючих паров и газов, проходящих в них, к плотности воздуха менее 0,8 и выше техно-

логических трубопроводов, если это отношение более 0,8.

В сырых, особо сырых помещениях, а также в помещениях с возможным резким изменением температуры, где в трубах может образовываться конденсат, трубопроводы должны прокладываться с уклоном не менее 3 мм на 1 м длины (с коэффициентом 0,003) к специально устанавливаемым для сбора конденсата водосборникам. Водосборник представляет собой отрезок водо-газопроводной трубы длиной 200 - 300 мм, соединенный с трубопроводом или через свободный патрубок коробки, или через специально установленный водопроводный прямой тройник, и направленный вниз. Внизу водосборной трубки на короткой резьбе устанавливается муфта с пробкой. Устанавливать краны, вентили и другую арматуру для спуска конденсата на коробках и водосборных трубках не допускается.

Трубопроводы, собираемые из винипластовых полиэтиленовых и полипропиленовых труб, имеют небольшую механическую прочность, поэтому их надо защищать от механических нагрузок и ударов. Механические свойства пластмассовых труб зависят также от окружающей температуры: при температуре ниже 0 °С трубы становятся жесткими и хрупкими, с ее повышением -пластичными, а при 110 - 150 °С — плавятся.

Обработку и монтаж пластмассовых труб производят только при температуре выше нуля. Трубы и детали к ним, транспортируемые к месту работ при минусовой температуре, должны быть выдержаны перед монтажом при температуре выше нуля.

Винипластовые трубы обладают способностью значительно изменять свою длину в зависимости от окружающей температуры. При открытой прокладке длинных трубопроводов из этих труб

такие изменения воспринимаются элементами самого трубопровода (углами, утками, отводками) или специальными компенсаторами. Для обеспечения свободного перемещения при изменении длины винипластовые трубы к опорным конструкциям прикрепляются жестоко (неподвижно) скобами с прокладками из прессшпана только на конечных участках трассы, в местах ввода их в корпуса ящиков, коробок, аппаратов и при вертикальной прокладке. Промежуточные же крепления труб за счет использования скоб несколько большего размера должны обеспечивать их свободное продольное перемещение.

Расстояние между пластмассовыми электропроводами и теплопроводами при их параллельной прокладке должно быть не менее 100 мм, причем пластмассовый электропровод прокладывается ниже теплопровода; при их пересечении расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

Пластмассовые трубы в местах прохода через стены и перекрытия прокладывают в стальных, резиновых или пластмассовых гильзах. Соединение труб в этих гильзах не допускается. Внутренний диаметр гильзы должен на 5 - 10 мм превышать наружный диаметр трубы, а края гильзы должны выступать на 10 - 20 мм за пределы стен и других строительных оснований.

Полиэтиленовые трубы из-за их горючести могут прокладываться только скрыто. Запрещается прокладка этих труб в горя-

чих цехах. Трасса их прокладки не должна совпадать или пересекаться с горячими поверхностями. Полиэтиленовые трубы со-еди-няются сваркой в литых полиэтиленовых муфтах, горячей обсадкой в муфтах с раструбами, муфтами из термоусаживаю-щихся материалов (термофитов), склеиванием в муфтах и самосклеивающейся лентой.

Соединение винипластовых труб между собой осуществляется в литых винипластовых муфтах или муфтах с раструбом (образуемом на одном из концов соединяемых труб оправкой), а с коробками и ящиками -клеем БМК-5 или ИКФ-147.

В сухих нормальных помещениях склеивания или специального уплотнения полиэтиленовых труб не требуется, но обязательно крепление их в местах ввода, выполняемое плотной посадкой на вводный патрубок с помощью уплотнительной втулки.

Изгибание винипластовых труб осуществляется с предварительным нагревом, а полиэтиленовых — при температуре выше нуля, но без подогрева.

При горячей обсадке конец полиэтиленовой трубы на расстоянии 40 - .50 мм разогревается в течение 45 с до размягчения, а затем в него вдвигается оправка для образования раструба. После этого в образовавшийся неостывший раструб вставляется конец другой трубы.

Для выполнения электропроводок в полимерных трубах выпускаются специальные комплекты нормализованных изделий:

Расчетные формулы для выбора стальных труб

Таблица 7.10.

Примечание. Здесь d, d1, d2 - наружные диаметры проводов (кабелей), мм, п1, п2... -число проводов (кабелей) данного диаметра, D - внутренний диаметр трубы, мм.

соединительные уголки для поворота трассы, протяжные коробки, скобки, уплотни-тельные втулки, соединительные муфты, а также трубы длиной 3 м с раструбом.

Размеры защитных труб (диаметр, длина) должны обеспечивать свободную протяжку и замену проводов. Диаметр защитных труб в зависимости от сложности протяжки и числа проводов или кабелей, их длины и наружного диаметра можно определить по формулам табл. 7.10. или табл. 7.11. и 7.12 (см. стр. 131-133).

При большом числе изгибов или большей длине трубной проводки должны быть предусмотрены дополнительные протяжные коробки.

При прокладке проводов в защитных трубах рекомендуется предусматривать резерв в размере 10 % числа рабочих проводов, но не менее одного провода.

7.7.4. Прокладка проводов и кабелей в трубах и их заземление

Марки, сечения и число прокладываемых проводов и кабелей, а также размеры труб в каждом отдельном случае определяются проектом в зависимости от материала труб, способа их прокладки и окружающей среды.

Электропроводки в трубах могут состоять из одной или нескольких электрических цепей и прокладываться на значительном протяжении по совместной трассе.

Работы по монтажу электропроводок в трубах выполняются в определенной технологической последовательности.

Затягивание проводов в трубы производится с помощью проволоки или троса. Перед этим удаляют со свободных концов труб пробки и заглушки, проверяют трубопровод продуванием воздуха, вдувают в него тальк (для облегчения уменьшения трения провода о стенки труб) и затягивают протяжную стальную ленту или стальную спираль с шариком на конце либо стальную проволоку диаметром 1,5 - 3,5 мм с петлей на конце. Протяжную проволоку проталкивают в трубу со стороны одной из коробок или с конца трубы, а протяжной трос затягивают с помощью специального гибкого шланга.

На концах трубопровода устанавливаются втулки для предохранения изоляции проводов от повреждения.

Провода с большими сечениями затягиваются в трубы с помощью специальных захватов, небольших лебедок, универсально-

го электромонтажного привода и других приспособлений (рычажных, пневматических). Для облегчения затягивания проводов в протяженные трубопроводы с большим числом изгибов дополнительно устанавливаются соединительные коробки или ящики,

В вертикально проложенные трубы провода затягивают снизу вверх и закрепляют изоляционными клицами или зажимами (при сечениях проводов до 50 мм2 - через 30 м, при сечениях 70 - 1502ММ2 - через 20 м и при сечениях 185 - 240 мм2 - через 15 м).

Стальные трубы должны иметь гладкую внутреннюю поверхность и антикоррозионное покрытие на наружной поверхности (кроме труб, замоноличиваемых в строительные конструкции).

Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, выполняются в коробках опрессовкой, сваркой или сжимами; соединение проводов непосредственно в трубах запрещается. Места соединений изолируют лентой или колпачками, а провода маркируют бирками, на которых указывают наименование и назначение присоединений, марку и сечение провода.

Стальные тонкостенные трубы с толщиной стенок не менее 1,5 мм могут использоваться в качестве заземляющих проводников. Для создания непрерывной цепи заземления и надежного электрического контакта между соединенными трубами при скрытой прокладке и открытой прокладке в сетях с заземленной нейтралью требуется приварить с каждой стороны труб в двух - трех точках металлические коробки, соединительные муфты, манжеты или гильзы. Допускается выполнять эти электрические соединения приваркой металлических перемычек достаточной проводимости. Так образуется непрерывная электрическая цепь, в которую входят трубы, ответвительные и протяжные коробки.

При скрытой прокладке параллельно нескольких стальных труб их соединяют между собой приваркой стальных плоских полос, а если трубопровод выполнен из неметаллических труб, заземление стальных корпусов электроприемников, ящиков и коробок производится присоединением их к проложенной вблизи открытой магистрали заземления или стальной заземляющей полосе, специально проложенной вдоль трассы. При отсутствии магистрали заземления прокладывают четвертый провод с сечением не менее 50 % фазного провода (медный с сечением 1,5 мм, а алюминие-

вый с сечением 2,5 мм ). Собранный полностью трубопровод присоединяют к контуру защитного заземления не менее чем в двух местах (в начале и конце трубопровода).

7.8. Монтаж оптических кабелей

Перед монтажом оптического кабеля необходимо проверить его целостность и коэффициент затухания оптического сигнала. Если при внешнем осмотре барабана с оптическим кабелем установлена неисправность барабана или обшивки, то последнюю снимают, проверяют крепеж концов кабеля, наличие вмятин, пережимов и состояние защитного покрова. Обнаруженные незначительные повреждения устраняют, в противном случае, когда это невозможно, кабель перематывают на исправный барабан плотными и ровными витками. При перемотке осуществляют визуальный контроль целостности наружной оболочки кабеля.

Перед измерением затухания выполняют разделку кабеля, концы каждого волокна на длине 30 мм освобождают от защитных покрытий и протирают участок оптического волокна растворителем, а затем спиртом. После протирки производят скол оптического волокна специальным инструментом. Скол должен быть ровным и перпендикулярным оси волокна. Качество скола проверяют под микроскопом. Затем выполняют предварительное просвечивание оптических волокон любым источником света. Если какие-либо волокна не просвечиваются, то измерение затухания на этом кабеле не производят и решается вопрос о возможности его дальнейшего использования.

Для измерения затухания применяют оптический тестер, с помощью которого определяют мощность сигналов на входе и выходе оптического кабеля. Измерения повторяют три раза. Значения входного и выходного сигналов определяют как среднее арифметическое от полученных результатов.

Коэффициент затухания оптического кабеля подсчитывают по формуле:

а - 101д(Рвх/Рвых) L

где а - коэффициент затухания, дБ/км; Рвх и Рвых - средние значение мощности входного и выходного сигналов; L - длина оптического кабеля, км.

Проведение измерений затухания оптического сигнала оформляют протоколом входного контроля. В случае превышения ко-

эффициентом затухания значений, указанных в технических условиях на оптический кабель, последний возвращается заводу -изготовителю.

Монтаж оптических кабелей — наиболее ответственная часть монтажных работ, предопределяющая качество и дальность связи волоконно - оптических систем. Основными операциями при это являются прокладка кабеля и соединение оптических волокон.

Прокладку оптических кабелей выполняют в соответствии с рабочей документацией способами, аналогичными принятым при прокладке электрических проводок.

Одно - и двухволоконные кабели запрещается прокладывать по кабельным полкам. Не допускается для прокладки оптического кабеля использовать вентиляционные каналы и шахты, а также пути эвакуации.

Оптические кабели, прокладываемые открыто в местах возможных механических воздействий на высоте до 2,5 м от пола помещения или площадок обслуживания, должны быть защищены механическими кожухами, трубами или другими устройствами в соответствии с рабочей документацией.

Прокладка оптического кабеля должна выполняться при температуре воздуха выше - 15°С и относительной влажности, не превышающей 80%.

Оптический кабель следует крепить на несущих конструкциях при вертикальной прокладке, а также при прокладке непосредственно по поверхности стен помещений — по всей длине через 1 м. При горизонтальной прокладке (кроме коробов) кабель крепят в местах поворота с двух сторон угла на расстоянии, равном допустимому радиусу изгиба кабеля, но не менее 100 мм от вершины угла. Радиус поворота оптического кабеля должен отвечать требованиям технических условий на кабель.

При прокладке оптического кабеля по одиночным опорам последние устанавливают на расстояниях не более чем через 1 м, а кабель крепят на каждой опоре.

После прокладки оптического кабеля оба его конца соединяют (сращивают) с приемопередающими устройствами волоконно - оптических линий связи или другим оборудованием.

При соединении оптических волокон с одинаковыми размерами сердцевины и одинаковым распределением показателя преломления по радиусу волокна наилучшую эффективность обеспечивает

торцевое сочленение волокон. Однако при выполнении соединений в месте стыка (сростка) возникают потери (ослабление) передаваемого сигнала, условно подразделяемые на две группы. К первой группе относятся потери, связанные с особенностями метода соединения и подготовкой концов волокон, в том числе поперечное смещение сердцевины, разнесение торцов, наклон осей, угловое рассогласование. Другая группа потерь характеризуется свойствами самого оптического волокна и возникает при различных диаметрах сердцевины, неконцентричности и эллиптичности соединяемых волокон и др.

Соединения оптического кабеля могут быть разъемными и неразъемными. Для разъемных соединений оптических волокон применяют соединительные втулки, штекерные соединения и металлические прецизионные наконечника. К соединителям всех типов предъявляются требования по обеспечению соосности торцов волокон. Фиксации соединяемых волокон и механической защиты их стыка: Неразъемные соединения оптических волокон выполняют электродуговой сваркой и клеевым методом.

Перед соединением с концов кабелей удаляют защитную полиэтиленовую оболочку, снимают покрытие с оптических волокон и обрабатывают стыкаемые торцы.

Для разъемных соединений необходима обработка торцов оптических волокон, предусматривающая их шлифование и полирование, Эти операции производят в условиях стационарных мастерских или специально оборудованных передвижных лабораторий.

Для неразъемных сварных соединений с помощью специального инструмента выполняют скол оптических волокон, при этом на торцах не должно быть трещин, выступов, раковин и т.п..

При выполнении неразъемных соединений клеевым методом необходимо также, чтобы после скола торец оптического волокна был абсолютно плоским и строго перпендикулярен его оптической оси. Для контроля качества обработки торца ис-

пользуют микроскопы или специальные приборы - интерферометры.

Основное требование, предъявляемое к разъемным соединениям, — обеспечение малых потерь передаваемого сигнала. Это условие может быть выполнено лишь за счет очень высокой точности изготовления всех деталей соединения.

Оптические разъемы, которые иногда называются разъемными соединителями, предназначены для обеспечения разъемного подключения соединительных и оконечных шнуров к коммутационному оборудованию в кроссовых, аппаратных, пультовых и к другому оборудованию.

В перечень основных функций оптического разъема входит:

- обеспечение ввода волокна в точку
сращивания с заданным радиусом изгиба;

- защита волокна от внешних механиче
ских и климатических воздействий;

- фиксация волокна в центрирующей си
стеме.

- внесение минимального затухания в
сочетании с получением высокого затуха
ния обратного рассеяния;

- обеспечение долговременной ста
бильности и воспроизводимости парамет
ров;

- высокая механическая прочность при
минимальных габаритах и массе;

- простота установки на кабель;

- простота процесса подключения и от
ключения;

- наличие у наконечников выпуклых тор
цевых поверхностей;

- предварительная специальная обра
ботка наконечников.

Требования стандартов к предельным значениям затухания, потерь на отражение и долговечности оптических разъемов приведены в табл. 7.13.

В настоящее время большинство разъемов рассчитано на соединение двух световодов. Существуют конструкции, поучившие название групповых (или многоканальных) разъемов, которые обеспечивают одновременное сращивание двух или более пар волоконных световодов. При этом доля

Основные характеристики оптических разъемов

Таблица 7.13.

| Параметр | Многомодовые | Одномодовые |
| --- | --- | --- |
| Затухание, дБ | <0,5 | <0,5 |
| Коэффициент обратного отражения, дБ | <-20 | <-26 |
| Количество циклов соединения | 500 | 500 |

таких конструкций в общем объеме растет очень быстрыми темпами. Для применения в специальных условиях эксплуатации (повышенная влажность, пары агрессивных материалов и т.д.) используются герметичные разъемы. Известны и конструкции так называемых гибридных разъемов, позволяющих одновременно сращивать как световоды, так и электрические проводники.

Основные параметры оптических разъемов

Разъемы контактного типа предполагают соединение световодов встык, причем дополнительно контролируется параллельность их осей друг другу и минимально возможное расстояние между торцами. За счет такой конструкции соединители контактного типа позволяют получить существенно лучшие массогабаритные показатели и принципиально меньшее затухание сигнала. По этой причине подавляющее большинство современных конструкций разъемов реализуют контактную схему соединения.

Основой большинства конструкций разъемов контактного типа является штекерный наконечник. Этот наконечник вставляется в юстирующий элемент в виде втулки, а сам разъем содержит два основных компонента: вилку (коннектор) и розетку (coupler).

Основная масса разъемов, выпускаемых промышленностью, реализована по так называемой симметричной схеме, то есть оба сращиваемых световода армируются одинаковыми вилками, которые затем с двух сторон вставляются в соединительную розетку, снабженным специальным центратором. Существует также достаточно немногочисленная группа оптических разъемов, которые содержат всего два элемента: вилку и розетку. Такие соединители получили название несимметричных.

Для фиксации вилки, установленной в розетку, может использоваться байонетный элемент (так называемый разъем типа ST),

защелка, причем данный элемент может быть Е-2000), а также многогранная или круглая с накатанной поверхностью накидная гайка (разъемы выполнен как внутренним (разъем типа SC), так и внешним рычажного типа (разъемы LC, типов FC и SMA). Аналогичным образом производится подключение к оптическому кабелю оконечного активного оборудования, интерфейс которого снабжается ответной частью розетки оптического разъема,

Разъемы изготавливаются как в много-модовом, так и в одномодовом варианте, причем последний конструктивно оформляется аналогично многомодовому разъему и отличается в основном более жесткими допусками на геометрические разъемы наконечника вилки и центрирующих элементов розетки, позволяющими удержать потери при сращивании одномодовых световодов в приемлемых пределах. Так, например, стандартный диаметр отверстия наконечника вилки для армирования одномодовых световодов составляет 126+1/-0 мкм, тогда как в наконечниках вилок для многомодовых волокон значение этого параметра составляет 127+2/-0 мкм.

Многие многомодовые разъемы имеют вилки нескольких разновидностей, рассчитанные для установки на волокно с различным диаметром оболочки (125, 140, 280 мкм и т.д.). Конструктивно они отличаются друг от друга только диаметром отверстия наконечника.

Рабочий температурный диапазон большинства конструкций оптических разъемов составляет от -40 до +85 °С, то есть совпадет с рабочим температурным диапазоном большинства конструкций кабелей внешней прокладки.

Основные параметры некоторых типов оптических разъемов приводятся в табл. 7.14.

Таблица 7,14.

| Тип разъема | Материал наконечника | Фиксатор | Среднее затухание, дБ, на длине волны 1300 нм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многомодовым | одномодовым |
| FC | Керамика | Накидная гайка | 0,2 | 0,3 |
| MIC | Керамика | Защелка | 0,3 | 0,4 |
| SC | Керамика | Защелка | 0,2 | 0,25 |
| SMA | Сталь | Накидная гайка | 1,0 | - |
| ST | Керамика | Байонетный | 0,25 | 0,3 |
| Е-2000 | Мельхиор | Защелка | 0,2 | 0,25 |

При монтаже систем безопасности, использующих волоконно - оптические линии передачи информации, наибольшее распространение поучили оптические разъемы типа ST.

Конструкция разъема в настоящее время определяется международным стандартом IEC 874-10, который предписывает наличие керамического наконечника диаметром 2,5 мм с выпуклой торцевой поверхностью. Фиксация вилки на розетке выполняется подпружиненным байонетным элементом, поворачивающимся на 1/4 оборота. Поэтому разъем ST иногда называют разъемом типа BFOC (от англ. byonet fiber optic connector).

Имеется несколько вариантов конструкций ST - разъемов, отличающихся в основном формой и материалом байонетного фиксатора, а также принципом крепления корпуса вилки к буферным оболочкам и защитным покрытиям световода.

К преимуществам ST - разъема относится низкая стоимость в сочетании с простотой монтажа и подключения.

В настоящее время для неразъемных соединений оптических кабелей широкое распространение получил метод сварки волокон как наиболее эффективный, надежный и обеспечивающий потери на стык до 0,5 дБ. При этом необходимо выполнить следующие операции: подготовку оптического кабеля и волокон к сварке, сварку волокон, проверку качества сварки и нанесение защитного покрытия на место сварки.

Диаметр сварного стыка оптических волокон должен быть равным диаметру волокон. Увеличение или уменьшение диаметра не допускается. Качество сварки контролируется микроскопом, а затем рефлектомет-рическим методом. Затухание сигнала в стыке не должно быть более 0,5 дБ, в противном случае стык подлежит переделке. На каждое сварное соединение оптических волокон составляется паспорт.

В помещениях с нормальной средой и в лабораторных условиях может быть применен клеевой метод, при этом ослабление сигнала не должно превышать 1 дБ.

Разделку оптического кабеля и подготовку концов волокон выполняют тем же способом, что и при сварке, за исключением снятия кремний органического покрытия волокна.

После утверждения эпоксидной смолы и оптического клея на место склейки надвигают заранее надетую на одно из волокон термоусаживающую трубку и усаживают

ее с помощью струи горячего воздуха термовоздушного пистолета.

При соединении многоволоконных оптических кабелей в случае недостаточной их строительной длины для защиты от механических повреждений и воздействий окружающей среды места соединений оптических волокон заключают в муфты.

На смонтированную соединительную муфту заполняется паспорт. В паспорт вносят основные данные оптической линии связи, марку кабеля и фамилии рабочих, выполнивших монтаж муфты. Кроме, того, дается схема кассеты с соединительными гильзами и указанием номеров оптических волокон, а также заполняется таблица измерения затухания в отдельных волокнах с указанием типа применяемых измерительных приборов.

7.9. Прокладка электрических

проводок в помещениях пожаро- и взрывоопасных установок

Электрические проводки в помещениях пожаро - и взрывоопасных установок необходимо прокладывать в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85, Правилами устройства электроустановок и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение работ в этих установках.

Для электрических проводок к приборам и устройствам систем безопасности в таких помещениях применяют кабели и установочные провода с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, а также кабели с бумажной изоляцией. Изоляция жил кабелей и проводов должна быть рассчитана на напряжение не ниже 500 В; кроме того, кабели не должны иметь наружного покрова из горючих материалов (джута).

В помещениях взрывоопасных установок всех классов небронированные кабели и установочные провода с медной жилой прокладывают в стальных водогазопроводных трубах.

В помещениях классов B-I6 и В-IIа в виде исключения, при отсутствии механических или химических воздействий на электрические проводки, допускается прокладка небронированных кабелей по кабельным конструкциям.

Прокладка бронированных кабелей по кабельным конструкциям и в каналах допускается в помещениях взрывоопасных установок всех классов.

Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приведены в таблице 7.15.

Стальные защитные трубы соединяют между собой только с применением стальных резьбовых соединительных частей (ГОСТ 8965-75 ) на трубной цилиндрической резьбе. При этом каждая нарезная часть резьбового соединения должна иметь не менее пяти неповрежденных ниток резьбы полного профиля.

Для защиты трубопроводов от проникновения влаги, горючих и взрывчатых веществ резьбовые соединения обязательно уплотняют подмоткой пеньковым волокном, которое пропитано суриком, разведенным на олифе. Подчеканивать резьбовые соединения запрещается, так как это может нарушить их герметичность.

В электрических проводках систем безопасности прокладываемых в помещениях взрывоопасных установок всех классов, соединение и ответвление проводов и кабелей следует выполнять только в коробках, соответствующих по исполнению взрывоопасной установке. Так, в помещениях классов В-la, В-IIа, B-I6 и В-1 г соединения и ответвления проводов и кабелей выполняют в соединительных коробках типа V-614 и У-615 (рис. 7.26.) на зажимах, а в коробках с уровнем взрывозащиты В4Т5 и фитингах серии Ф — пайкой, сваркой или опрессовкой. В месте соединения провода должны иметь запас по длине 8 - 10 см, позволяющий, если нужно, производить пересоединение.

Места сращивания жил кабелей и проводов покрывают лаком или техническим вазелином и обматывают изоляционной лентой.

Для винтовых (болтовых) соединений в коробках применяют стопорные или пружинные шайбы, а в случае присоединения многопроволочных жил, чтобы провода были надежно прижаты и не вытеснялись из-под контактных винтов, под винтами устанавливают шайбы — звездочки.

При монтаже соединений во взрывоопасных помещениях всех классов запрещается нажимать на жилу проводника торцом винта (болта) без прокладки и применять винты менее М4. Не допускается также соединять одним болтом два наконечника и более, если они специально не предназначены для этого.

Внутри взрывоопасных помещений, а также в непосредственной близости от взрывоопасных технологических аппаратов наружных установок запрещается приме-

нять соединительные и ответвительные муфты.

Электропроводки, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", должны удовлетворять следующим требованиям:

1.	Искробезопасные цепи должны отде
ляться от других цепей с соблюдением тре
бований ГОСТ 22782.5-78*;

2.	Использование одного кабеля для
инскробезопасных и искроопасных цепей
не допускается;

- Провода искробезопасных цепей вы
сокой частоты не должны иметь петель:

- Изоляция проводов искробезопасных
цепей должна иметь отличительный синий
цвет. Допускается маркировать синим цве
том только концы проводов;

5.	Провода искробезопасных цепей
должны быть защищены от наводок, нару
шающих их искробезопасность.

Нельзя допускать скопления на проводках взрывоопасной пыли. В связи с этим во взрывоопасных помещениях классов B-II и В-IIа кабели и защитные трубы прокладывают на расстоянии от стены не менее 20 мм, располагают кабели и пакеты защитных труб в один слой, оставляя в каждом случае просвет между соседними кабелями и трубами, чтобы иметь возможность удалять с них пыль.

В помещениях классов B-I, B-II и В-IIа защитные трубы заглубляют в бетонированные полы не менее чем на 20 мм, прокладывать их заподлицо с полом запрещается.

В пожароопасных помещениях места прохода одиночных и групповых электропроводок через полы, стены и перекрытия плотно заделывают несгораемыми материалами.

В местах перехода из взрывоопасных помещений высших классов во взрывоопасные помещения низших классов и невзрывоопасные помещения устанавливают сальниковые или заливочные разделительные уплотнения.

Сальниковые уплотнители (рис.7.26, а) устанавливают на заделанные в стены и перекрытия патрубки при проходах через последние специальных кабелей, не требующих защитных труб (кабели марки ВВБ для беструбной прокладки). В помещениях класса B-I сальниковые уплотнения устанавливают по обе стороны прохода, в помещениях классов В-la и B-II и при переходе в смежное помещение с взрывоопасной

объемом, предусматривающим возможность испытания надежности выполнения разделительного уплотнения. Разделительные уплотнения коробок КПЛ испытывают избыточным давлением 250 кПа, при этом в течение 3 мин допускается падение давления не более чем до 200 кПа.

130

342

б)

Рис. 7.26 а. Соединительные коробки типа У-614 (а) и У-615 (6)

средой другого класса — со стороны помещения более высокого класса, а при одинаковых классах — со стороны помещения, содержащего взрывоопасные смеси более высокой категории и группы.

Заливочные уплотнения проводов (рис.7,26, б) или кабелей, проложенные в защитных трубах, выполняют с помощью проходных разделительных фитингов ФПЗ или коробок КПЛ с внутренним (локальным)

Коробки и фитинги устанавливают не далее 200 мм от стен или перекрытий, через которые проходят электропроводки в трубах.

В местах перехода электропроводок из взрывоопасных помещений высших классов во взрывоопасные помещения низших классов коробки КПЛ и фитинги ФПЗ устанавливают со стороны помещений, высших классов, а в местах перехода из помещений классов B-I, В-la и B-II в невзрывоопасные помещения или наружу — со стороны взрывоопасного помещения. Для заполнения разделительных коробок и фитингов применяют уплотнительный состав УС-65.

Перед заполнением коробок КПЛ и фитингов ФПЗ составом УС-65 затянутые в них провода разводят так, чтобы они не касались друг друга, и отводят их от корпуса фитинга. При уплотнении многожильных проводов снимают с них оплетку из хлопчатобумажной пряжи на длине 25 - 30 мм и разводят жилы. Места выхода кабеля или провода из трубы в фитинг уплотняют набивкой из кабельного жгута. При этом провода в местах набивки не должны касаться друг друга и корпуса фитинга. На вертикальных участках фитинг набивают только снизу.

Разделительные уплотнения применяют также при вводе электропроводок в защитных трубах в корпуса приборов, исполнительных механизмов, соединительных и протяжных коробок, монтируемых в помещениях классов B-I, В-la и B-II, если вводная арматура, патрубки или оболочки (корпуса) не уплотнены или уплотнены недостаточно и не могут выдержать испытуемых давлений, предусмотренных для проверки плотности трубопроводов, или уплотнены высыхающими материалами (например, нетермостойкой резиной).

Рис. 7.26 6. Сальниковое (а) и заливочные (6) разделительные уплотнения электрических проводок:

1- кабель; 2 - цементный раствор; 3 - сальниковое уплотнение;

4- электрофитинг ФПЗ;

5 - набивка из джута или асбеста; 6 - уплотнительный состав;

7 - провода; 8 - защитный трубопровод; .9 - пробка;

10 - коробка КПЛ.

При креплении защитных труб соблюдают следующие правила. Защит-

ные трубопроводы, прокладываемые открыто во взрывоопасных помещениях всех классов, дополнительно закрепляют не далее 0,3 м от муфт, тройников и крестовин. Защитные трубопроводы, прокладываемые над движущимся или вращающимся оборудованием

на высоте менее 2,5 м, жестко закрепляют по всей длине, причем расстояние между точками крепления должно быть не более 2,5 м.

Допустимая Алина трубных проводок (между двумя протяжными устройствами), м..

Таблица 7.11.

| Число изгибов на участке | Категория сложности протяжки |  |  | Число изгибов на участке | Категория сложности протяжки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| 1 | 75 50 | 60 40 | 50 30 | 2 3 | 40 20 | 30 15 | 20 10 |

Выбор защитных труб для прокладки проводников.

Таблица 7.12.

| Наружный диаметр проводников, мм | Категория сложности протяжки (см. табл.) | Условный проход защитных труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
|  |  | Число проводников |  |  |  |  |
| 3 | I II III | 8 10 11 | 13 17 19 | 20 27 31 | 53 70 79 | 83 110 124 |
| 3,5 | I II III | 5 7 8 | 9 13 14 | 15 20 22 | 39 52 58 | 61 81 91 |
| 4 | I II III | 4 5 6 | 7 10 11 | 11 15 17 | 30 40 45 | 46 62 70 |
| 4,5 | I II III | 3 4 4 | 5 7 8 | 9 12 13 | 23 31 35 | 37 49 55 |
| 5 | I II III | 2 3 3 | 4 6 7 | 7 10 11 | 19 25 28 | 30 40 45 |
| 5,5 | I II III | 2 2 3 | 3 5 5 | 6 8 9 | 15 21 23 | 24 33 37 |
| 6 | I II III | 1 2 2 | 2 4 4 | 5 6 7 | 13 17 19 | 20 27 31 |
| 6,5 | I II III | 1 1 1 | 2 3 4 | 4 5 6 | 11 15 17 | 17 23 26 |
| 7 | I II III | 1 1 1 | 2 3 3 | 3 5 5 | 9 13 14 | 15 20 22 |
| 7,5 | I II III | 1 1 1 | 2 2 3 | 3 4 4 | 8 11 12 | 13 17 20 |
| 8 | I II III | 1 1 1 | 1 2 2 | 2 3 4 | 7 10 11 | 11 15 17 |

Продолжение табл. 7.12.

| Наружный диаметр проводников, мм | Категория сложности протяжки (см. табл.) | Условный проход защитных труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
|  |  | Число проводников |  |  |  |  |
| 8,5 | I II III | 1 1 1 | 1 1 2 | 2 3 3 | 6 8 9 | 10 13 15 |
| 9 | I II III | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 3 3 | 5 7 8 | 9 12 13 |
| 9,5 | I II III | 1 1 | 1 1 1 | 2 2 3 | 5 7 7 | 8 11 12 |
| 10 | I II III | 1 1 | 1 1 1 | 1 2 2 | 4 6 7 | 7 10 11 |
| 10,5 | I II III | 1 1 | 1 1 1 | 1 2 2 | 4 5 6 | 6 9 10 |
| 11 | I II III | 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 3 5 5 | 6 8 9 |
| 11,5 | I II III | 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 4 5 | 5 7 8 |
| 12 | I II III | 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 4 4 | 5 6 7 |
| 12,5 | I II III | - | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 4 4 | 4 6 7 |
| 13 | I II III | - | 1 1 | 1 1 1 | 2 3 4 | 4 5 6 |
| 13,5 | I II III | - | 1 1 | 1 1 1 | 2 3 3 | 4 5 6 |
| 14 | I II III | - | 1 1 | 1 1 1 | 2 3 3 | 3 5 5 |
| 14,5 | I II III | - | 1 1 | 1 1 1 | 2 3 3 | 3 4 5 |
| 15 | I II III | - | 1 1 | 1 1 1 | 2 2 3 | 3 4 4 |
| 15,5 | I II III | - | 1 | 1 1 1 | 1 2 2 | 3 4 4 |
| 16 | I II III | - | 1 | 1 1 1 | 1 2 2 | 2 3 4 |
| 16,5 | I II III | - | 1 | 1 1 | 1 2 2 | 2 3 4 |

Продолжение табл. 7.12.

| Наружный диаметр проводников, мм | Категория сложности протяжки (см. табл.) | Условный проход защитных труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
|  |  | Число проводников |  |  |  |  |
| 17 | I II III | - | - | 1 1 | 1 1 2 | 2 3 3 |
| 17,5 | I II III | - | - | 1 1 | 1 1 1 | 2 3 3 |
| 18 | I II III | - | - | 1 1 | 1 1 1 | 2 3 3 |
| 19 | I II III | - | - | 1 | 1 1 1 | 2 2 3 |
| 20 | I II III | - | - | 1 | 1 1 1 | 1 2 2 |
| 21 | I II III | - | - | 1 | 1 1 1 | 1 2 2 |
| 22 | I II III | - | - | - | 1 1 1 | 1 1 2 |
| 23 | l-lll | - | - | - | 1 | 1 |
| 24 | l-lll | - | - | - | 1 | 1 |
| 25 | I-IIl | - | - | - | 1 | 1 |

Таблица 7.15.

Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах

| Кабели и провода | Способ прокладки | Сети выше 1кВ | Силовые сети и вторичные цепи до 1 кВ | Осветительные сети до 380 В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бронированн ые кабели. | Открыто — стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в коробах, лотках, на тросах, кабельных и технологических эстакадах; в каналах; скрыто — в земле (траншеях) в блоках. | В зонах любого класса |  |  |
| Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках | Открыто — при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах. | B-Iб В-IIа B-lr | B-Iб В-IIа B-lr | В-la B-Iб В-IIа B-lr |
|  | В каналах пылеуплот-ненных (например. Покрытых асфальтом) или засыпанных песком. | B-II В-IIа | B-II В-IIа | B-II В-IIа |
|  | Открыто — в коробах | B-Iб B-lr | В-la B-Iб B-lr | В-la B-Iб B-lr |
|  | Открыто и скрыто — в стальных водогазопроводных трубах | В зонах любого класса |  |  |
| Изолированн ые провода | То же | То же |  |  |

Примечание: Аля искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса разрешаются все перечисленные в таблице 7.10 способы прокладки проводов и кабелей.

8. Монтаж электрических соединений

Все соединения и ответвления проводов и кабелей при монтаже систем безопасности должны производиться способом пайки или с помощью винтов и разъемов.

Для монтажа электрических соединений производят концевые заделки и соединения кабелей и проводов. Концевые заделки кабелей и проводов должны обеспечивать герметизацию концов кабелей и проводов для предотвращения проникновения влаги под оболочки и изоляцию жил, защиту изоляции жил, освобожденных от заводских оболочек, от воздействия внешней среды, а также надежную изоляцию жил кабелей и проводов. Места соединения проводников должны иметь малое электрическое сопротивление и высокую механическую прочность. Допустимая величина электрического сопротивления контакта не должна превышать сопротивления целого проводника.

При концевой заделке кабелей и проводов выполняют разделку и заделку концов, оконцевание и маркировку жил в соответствии с проектом и заземление брони и экранирующих оплеток кабелей и проводов. Разделка концов кабелей и проводов - это подготовительная операция при их концевой заделке и соединении.

При монтаже электрических проводок к приборам, устройствам и оборудованию систем безопасности преимущественно выполняются сухие концевые заделки с применением изоляционных лент, лаков и поливинилхлоридных трубок.

Концевую заделку кабелей с резиновой изоляцией жил осуществляют следующим образом. После разделки конца кабеля на его жилы надевают поливинилхлоридные трубки соответствующего диаметра так, чтобы срезанные под углом 25-30° концы трубок находили на оболочку кабеля. На жилы с надетыми на них поливинилхлоридными трубками у корешка заделки наматывают липкую поливинилхлоридную ленту с 50%-ным перекрытием каждого витка для выравнивания ступеней изоляции. На намотку из поливинилхлоридной ленты накладывают бандаж из ниток (для кабелей небольшого сечения) или крученого шпагата (для кабелей большого сечения) и пропитывают его бакелитовым или электроизоляционным лаком.

В случае, если концевую заделку кабеля выполняют для подключения к контактам, расположенным на некотором расстоянии от места закрепления кабеля, то для экономии поливинилхлоридных трубок и уменьшения толщины пакета жил трубки надевают на всю длину жил при числе жил в кабеле менее шести. При заделке кабеля с шестью жилами и более жилы собирают в пучок, который временно перевязывают через 150-200 мм, и на каждую жилу надевают поливинилхлоридную трубку только на длину жилы для ответвления от пучка, при этом трубки должны заходить внутрь пучка не менее чем на 15 мм.

Пучок жил обматывают липкой поливинилхлоридной лентой с 50%-ным перекрытием витков в один слой и по мере наложения обмотки временные перевязки с пучка удаляют. Корешок заделки выполняют так, как было указано выше.

Особенность концевой заделки кабелей с полиэтиленовой изоляцией жил заключается в необходимости закрывать горючую полиэтиленовую изоляцию негорючими поливинилхлоридными трубками. После разделки конца кабеля поливинилхлоридные трубки надевают на все жилы и на всю их длину независимо от расстояния от места крепления кабеля до места присоединения жил. В остальном заделку кабеля выполняют так же, как для кабеля с резиновой изоляцией жил.

Особенность концевой заделки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией жил заключается в отсутствии необходимости защищать изоляцию от старения или загорания.

После разделки конца кабеля с такой изоляцией его жилы выравнивают, обжимают в пучок и на корешок заделки накладывают обмотку шириной 30-35 мм из липкой поливинилхлоридной ленты. На намотку из ленты накладывают бандаж из ниток или крученого шпагата и пропитывают его бакелитовым или электроизоляционным лаком.

В последние годы при монтаже электропроводок систем безопасности большое распространение получила концевая заделка кабелей и проводов с применением термоусаживающих трубок. Перед разделкой конца кабеля или провода на него

ником для присоединения под винт. Однопроволочные медные жилы площадью сечения 1-4 мм2 оконцовывают штырем или кольцом. Многопроволочные медные жилы площадью сечения до 4 мм2 оконцовывают штырем или кольцом с обязательным их обслуживанием, а также кабельными наконечниками.

надевается термоусаживающая трубка. После разделки конца кабеля или провода термоусаживающая трубка надвигается на корешок заделки с таким расчетом, чтобы она выходила за его границу на жилы на 3-5 мм. Затем трубку усаживают, нагревая ее до 120-200°С струей горячего воздуха термовоздушного пистолета.

Оконцевание жил кабелей и проводов или другими словами — заделку концов жил для присоединения к контакту, зажиму или разъему, осуществляется штырем, кольцом, пистоном или наконечником (рис. 8.1).

Однопроволочные и многопроволочные медные жилы площадью сечения до 0,75 мм оконцовывают штырем для присоединения к контактам пайкой или наконеч-

а)     б)     в)     г)      д)   е)

и)

Маркировку жил выполняют на поливинилхлоридных трубках (длиной примерно 20 мм), плотно надетых на концы жил до их оконцевания. При монтаже электропроводки систем безопасности (в первую очередь шлейфов сигнализации) выполняется значительное количество соединений проводов. Простая механическая ("холодная") скрутка жил не обеспечивает хорошего электрического контакта из-за недостаточной плотности соединения и образования со временем окисной пленки. Поэтому жилы проводов после скрутки в обязательном порядке необходимо пропаивать. Место пайки обязательно защищается изоляционной лентой, поливинилхлоридной или термоусаживающейся трубкой. Различные способы соединения и ответвления проводов показаны на рис. 8.2.

При монтаже электропроводок систем безопасности основным способом соединения и ответвления медных жил проводов и кабелей является пайка. Соединения жил осуществляют с помощью легкоплавких сплавов (припоев). Пайка основана на явлении диффузии, т.е. на взаимном проникновении частиц расплавленного припоя и основного металла друг в друга, что и обеспечивает после остывания и затвердения припоя механическую прочность и высокую электропроводность соединения.

Рис. 8.1. Оконечная заделка кабелей и проводов:

а - штырем; б - кольцом однопроволочной жилы; в - то же, многопроволочной; г - шайбовым оконцевателем; д - пистоном; е - наконечниками; ж - технология оконечной заделки кольцом; з - то же, пистоном; и-то же - наконечником;

1 - ПХВ трубка; 2 - место облуживания провода; 3 - изоляционная гильза; 4 - пистон для оконцевания; 5 - кабельный наконечник; 6 - место пропайки провода.

Так как поверхность меди на воздухе покрывается слоем окисла, то ее перед пайкой необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги. Для защиты места пайки от окиси применяются специальные соста-

вы, называемые флюсами, которые, кроме этого, повышают текучесть расплавленного припоя, благодаря чему пайка получается более прочной. На практике наиболее широкое применение получили флюсы на основе канифоли.

Для соединения проводников методом пайки в качестве нагревательных инструментов применяются электрические паяльники.

Перед пайкой необходимо подготовить паяльник и выбрать припой. Рабочей части жала паяльника, сделанного, как правило, из стержня меди, должна быть придана заостренная форма (угол около 30°), что делается с помощью напильника, и она должна быть предварительно облужена.

Припои выбираются в зависимости от вида материалов, подлежащих соединению. Для соединения медных проводников проводов и кабелей наиболее широкое применение получили оловянно-свин-цовые припои. Химический состав и области применения наиболее известных оловянно-свинцовых припоев приведены в таблице 8.1.

Рис. 8.2. Способы соединения проводов:

а - соединение однопроволочных жил скруткой и пайкой; б - ответвление от одножильного провода; в - соединение многопроволочных жил скруткой и пайкой; г - ответвление от многожильного провода.

Таблица 8.1.

Припои оловянно-свинцовые

| Марка | Химический состав, % к массе | Температура плавления, °С | Температур а пайки, °С | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОС-40 | Олово - 40, свинец - остальное | 238 | 290 | Пайка и лужение токопроводящих частей из меди, латуни, бронзы, оцинкованного железа |
| ПОС-61 | Олово -61, свинец - остальное | 190 | 240 | Лужение, пайка меди и ее сплавов |
| ПОС-61М | Олово-61, медь - 2, свинец - остальное | 192 | 240 | То же, для мелких (менее 0,2 мм) деталей |

9. Заземление (зануление) оборудования, приборов и устройств систем безопасности

При повреждении изоляции электрооборудования систем безопасности различные его металлические нетокопроводящие части могут случайно оказаться под напряжением, создавая опасность поражения человека электрическим током. Прикасаясь к оборудованию с поврежденной изоляцией, человек становится проводником для тока в землю.

Токи от 0,05 до 0,1 А опасны для человека, а токи выше 0,1 А смертельны.

Значение тока, проходящего в землю, зависит от электрического сопротивления тела человека и напряжения поврежденной установки. Сопротивление тела человека колеблется в широких пределах: от нескольких сотен до тысяч Ом, поэтому опасность для его жизни и здоровья могут представлять установки и с относительно небольшим напряжением по отношению к земле.

Напряжением относительно земли при замыкании на корпус является напряжение между этим корпусом и точками земли, находящимися вне зоны растекания токов в земле (но не ближе 20 м от этой зоны).

Одной из основных мер защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к установкам, случайно оказавшимся под напряжением, является устройство защитного заземления.

Заземлением называют преднамеренное электрическое соединение какой-либо части установки с землей, выполняемое при помощи заземлителей и заземляющих проводников.

Заземлителем называют металлический проводник или группу проводников (электродов), заложенных в грунт.

Заземляющими проводниками называют металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителями.

Заземляющим устройством называют совокупность заземлителей и заземляющих проводников. Безопасность людей достигается только в том случае, если заземляющее устройство будет иметь во много раз меньшее сопротивление, чем наименьшее сопротивление тела человека.

Сопротивлением заземляющего устройства называется сумма сопротивлений заземлителя относительно земли и заземля-

ющих проводников, и оно должно быть в пределах, определенных предварительным расчетом. Максимально допустимые сопротивления заземляющих устройств определяются напряжением установки, значениями токов замыкания на землю, наличием нейтрали и некоторыми другими условиями и устанавливаются действующими ПУЭ. Ток замыкания на землю — ток, проходящий через землю в месте замыкания.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции металлические нетокопроводящие части электрооборудования заземляют. Комплекс мер и технических устройств, предназначенных для этой цели, называют защитным заземлением, т. е. защитное заземление представляет собой преднамеренное соединение с землей посредством заземляющих проводников и заземлителей нетокопроводящих металлических частей электроустановок (корпуса оборудования, приборов, устройств, шкафов, стоек, щитков, лотков, защитных труб, брони кабелей и др.).

Задача защитного заземления заключается в создании между металлическими конструкциями или корпусом защищаемого устройства и землей электрического соединения достаточно малого сопротивления; при однофазных замыканиях на землю или на корпус токопроводящих поврежденных частей электроустановок такое соединение обеспечивает снижение тока до значения, не угрожающего жизни и здоровью человека, так как электрическое сопротивление его тела во много раз больше сопротивления металлического проводника, соединенного с землей. Замыкание на землю — это случайное электрическое соединение находящихся под напряжением частей электроустановки непосредственно с землей или с ее конструктивными частями, не изолированными от земли.

Защитное заземление применяется во всех сетях с изолированной нейтралью и в сетях с напряжением выше 1000 В с заземленной нейтралью. В последних токи однофазного замыкания протекают через землю и вызывают отключение аварийного участка.

В сети с глухозаземленной нейтралью

электроприемники получают питание от обмоток источника тока, соединенных в звезду, нулевая точка которой надежно соединена с землей. Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление.

Поэтому в установках напряжением 220/380 В применяется система заземления, при которой все металлические нетокопроводящие части оборудования электрически соединяются не с землей, а с заземленной нейтралью источника. Это соединение осуществляется через нулевой провод сети (нулевой рабочий провод) или специальный нулевой защитный провод и называется занулением. Поскольку сеть состоит из металлических частей, в ней нет участков со сколько - нибудь значительным сопротивлением. Поэтому любое замыкание токопроводящих частей на зануленный корпус является коротким замыканием, при котором поврежденный участок немедленно отключается защитной аппаратурой (предохранителями или автоматами). В этом и состоит защитная роль зануления,

Для обеспечения безопасности людей осуществляют защитное заземление электроустановок. Защитное заземление состоит из наружного (внешнего) устройства, представляющего собой естественные или искусственные заземлители, проложенные в грунте и соединенные между собой в общий контур, и внутренней сети, состоящей из заземляющих проводников, прокладываемых по стенам помещения, в котором находится установка, и присоединяемых к наружному контуру.

Металлические заземлители, заложенные в грунт, имея большую площадь соприкосновения с землей, обеспечивают малое электрическое сопротивление контура,

Для заземления электроустановок в первую очередь должны использоваться естественные заземлители — проложенные в земле металлические трубопроводы (кроме трубопроводов с горючими, легковоспламеняющимися и взрывчатыми жидкостями или газами); обсадные трубы; металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, надежно соединенные с землей; свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле, и нулевые с повторными заземлителями рабочие провода воздушных линий напряжением до 1000 В. Естественные заземлители (кроме последних)

должны присоединяться к заземляющей магистрали электроустановки не менее чем в двух местах.

Присоединение заземляющих проводников к заземлителям, а также соединение заземляющих проводников между собой производится сваркой, причем длина нахлестки (сварочного шва) должна быть равна двойной ширине проводника при прямоугольном его сечении и шести диаметрам -при круглом. При Т - образном соединении внахлестку двух полос длина нахлестки определяется их шириной.

Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам выполняется сваркой (рис.9.1) или, если это невозможно, хомутами (рис. 9.2) со стороны ввода трубопроводов в здание (до водомера, задвижки, фланца). Сварочные швы, расположенные в земле, после монтажа для защиты от коррозии покрываются битумом.

Если естественных заземлителей нет или они не удовлетворяют расчетным требованиям, монтируют контур наружного заземления из искусственных заземлителей, которые могут быть вертикальными, горизонтальными и углубленными.

Вертикальные заземлители — это вбитые в землю стальные трубы (некондиционные) или угловая сталь (с толщиной стенки не менее 4 мм и длиной 2,5 - 3 м), а также ввернутые в землю стальные стержни (с диаметром 10 -16 мм и длиной 4,5 - 5 м). Проложенные в земле стальные полосы толщиной не менее 4 мм или круглая сталь диаметром не менее 10 мм являются горизонтальными искусственными заземлителями, играющими роль самостоятельных элементов заземления или служащие для связи друг с другом вертикальных заземлителей.

Разновидностью горизонтальных заземлителей являются углубленные заземлители, закладываемые на дно котлованов при сооружении фундаментов опор воздушных линий и строящихся зданий. Их изготавливают из полосовой стали с сечением 30x4 мм или круглой стали диаметром 12 мм. Форма заземлителей, их число, сечение и размещение определяются проектом.

В качестве заземляющих проводников могут использоваться естественные проводники, т. е. металлические конструкции зданий (фермы, колонны и др.); металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, каркасы распределительных устройств, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников и т.п.); стальные

Рис. 9.1. Присоединение к трубопроводу сваркой заземляющего проводника с прямоугольным (а) и круглым (б) сечением.

трубы электропроводок; металлические оболочки кабелей (но не броня). Для зануления достаточно во всех случаях алюминиевой оболочки кабелей, а свинцовой, как правило, недостаточно.

Во взрывоопасных помещениях применяются специально проложенные заземляющие проводники, а естественные рассматриваются как дополнительная мера защиты. При заземленной нейтрали (сетей 380/220 или 220/127 В) зануление электроприемников взрывоопасных установок должно производиться отдельно выделенными жилами проводок и кабелей; при изолированной нейтрали для заземления могут применяться стальные проводники.

Использование голых алюминиевых проводников в качестве заземляющих запрещается из-за быстрого разрушения их вследствие коррозии.

Монтаж наружного контура заземления и прокладка внутренней заземляющей сети производятся по рабочим чертежам проекта электроустановки,

Выполнение пробивных работ, установка закладных частей, подготовка свободных отверстий, борозд и других проемов, закладка проходных труб в стены и фундаменты, рытье земляных траншей для прокладки наружного контура заземления осуществляются на первой стадии подготовки к электромонтажным работам.

Внешний контур заземления прокладывается в земляных траншеях глубиной 0,7 м. Искусственные заземлители в виде отрезков стальных труб, круглых стержней и уголков длиной 3 - 5 м заглубляются в грунт ввертыванием или вибропогружением так, чтобы головка электрода оказалась на глубине 0,5 м от поверхности земли. Заглубленные заземлители соединяются друг с другом стальными полосами с сечением 40x4 мм с помощью сварки. Места приварки полосы к заземлителям покрываются разогретым биту-

мом для защиты от коррозии. Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не должны быть окрашенными, Траншеи с уложенными в них заземляющими проводниками и заземлителями засыпают землей, не содержащей камней и строительного мусора.

Естественные заземлители связываются с заземляющими магистралями электроустановки не менее чем двумя проводниками, присоединенными в разных местах. Соединение заземляющих проводников с протяженными заземлителями (например, трубопроводами) выполняется вблизи от вводов их в здания при помощи сварки или хомутов, контактная поверхность которых обуживается. Трубы в местах накладки хомутов зачищаются. Места и способы присоединения приемников тока выбираются с таким расчетом, чтобы при разъединении трубопровода для ремонтных работ обеспечивалось непрерывное действие заземляющего устройства. У водомеров и задвижек устраивают обходные соединения.

Рис. 9.2. Присоединение к трубопроводу

заземляющего проводника
	при помощи хомута.

Внутренняя заземляющая сеть выполняется открытой прокладкой внутри помещений по строительным поверхностям голых стальных проводников с прямоугольным и круглым сечениями. На рис. 9.3. показаны примеры прокладки, крепления и соединения проводников защитного заземления,

Открыто прокладываемые голые заземляющие проводники располагаются вертикально, горизонтально или параллельно наклонным конструкциям зданий, Проводники с прямоугольным сечением устанавливаются большой плоскостью к поверхности основания, На прямолинейных участках прокладки проводники не должны иметь заметных на глаз неровностей и изгибов, Заземляющие проводники, прокладываемые по бетону или кирпичу в сухих помещениях, не содержащих едких паров и газов, укрепляются непосредственно на стенах, а в помещениях сырых, особо сырых, с едкими парами

и газами — на опорах на расстоянии не менее 10 мм от поверхностей стен. В каналах заземляющие проводники располагаются на расстоянии не менее 50 мм от нижней поверхности съемного перекрытия. Расстояние между опорами для крепления заземляющих проводников на прямых участках составляет 600 -1000 мм.

Рис. 9.3. Варианты прокладки (а) и крепления плоских и круглых шин обоймами (б), электросваркой (в) и выстреливаемыми дюбелями (г), сваркой внахлестку (а) и приваркой к электроду (е)

Заземляющие проводники в местах перекрещивания их с кабелями и трубопроводами, а также в других местах, где возможны механические повреждения, защищают трубами или иными способами.

В помещениях заземляющие проводники должны быть доступны для осмотра, но это требование не относится к нулевым жилам и металлическим оболочкам кабелей, трубопроводам скрытой электропроводки и металлоконструкциям, находящимся в земле. Через стены заземляющие проводники прокладываются в открытых проемах, трубах или иных жестких обрамлениях.

Каждый заземляемый элемент электроустановки должен присоединяться к заземляющей магистрали при помощи отдельного ответвления. Последовательное подключение к заземляющему проводнику нескольких заземляемых элементов запрещается.

Нейтрали трансформаторов, заземляе-

мые наглухо или через аппараты, компенсирующие емкостной ток, присоединяются к заземлителю или сборным заземляющим шинам при помощи отдельных заземляющих проводников. Заземляемые выводы вторичных обмоток измерительных трансформаторов присоединяются к их кожухам заземляющими болтами.

Гибкие перемычки, служащие для заземления металлических оболочек и брони кабелей, прикрепляются к ним бандажом из проволоки и припаиваются, а затем соединяются болтовыми контактами с кабельной заделкой (муфтой) и заземляющей конструкцией. Сечения гибких перемычек должны соответствовать сечениям заземляющих проводников, принятых для данной электроустановки. Места соединения заземляющей перемычки с алюминиевой оболочкой кабеля после пайки покрываются асфальтовым лаком или горячим битумом.

Соединение друг с другом заземляющих проводников и присоединение их к конструкциям установки выполняются сваркой, а подключение к корпусам аппаратов и машин — сваркой или надежным болтовым соединением. Для предотвращения ослабления контакта при сотрясениях и вибрациях устанавливаются контргайки, пружинные шайбы и т.д.

Контактные поверхности на заземляемом электрооборудовании в местах присоединения заземляющих проводников, а также контактные поверхности между заземляемым оборудованием и конструкциями, на которых оно установлено, должны зачищаться до металлического блеска и покрываться тонким слоем вазелина.

Заземление надежно выполняет свои защитные функции лишь в том случае, если его сопротивление достаточно мало. Например, в сетях с глухозаземленной нейтралью большое сопротивление заземляющего устройства может привести к тому, что сила тока, возникшего при пробое изоляции, окажется недостаточной для срабатывания отключающей защитной аппаратуры. Поэтому ПУЭ строго ограничивают сопротивления заземляющих устройств.

При заземлении электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной

нейтралью необходимо нейтрали их источников питания (генераторов, трансформаторов) надежно присоединять к заземлителю, который должен располагаться в непосредственной близости от них. Если трансформаторная подстанция находится внутри цеха, допускается выносить заземлители на внешнюю сторону стены здания. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединяются нейтрали генераторов и трансформаторов, должно быть не более 4 Ом, если же их мощность 100 кВА и ниже, то сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 10 Ом; при параллельной работе источников питания сопротивление заземления может достигать 10 Ом только в случае, если их суммарная мощность не превышает 100 кВА.

После окончания всех монтажных работ (за исключением засыпки траншеи при использовании вертикальных заземлителей) в обязательном порядке измеряют, соответствует ли сопротивление заземления требованиям ПУЭ, Чаще всего измерения производят с использованием амперметра и вольтметра.

Данные измерения сравниваются с требованиями ПУЭ. Если сопротивление меньше, или равно значению, приведенному в ПУЭ, заземляющее устройство считается пригодным к эксплуатации.

Перед засыпкой траншей к наружному контуру заземления приваривают стальные полосы или круглые стержни, которые затем вводят внутрь здания, где находится оборудование, подлежащее заземлению. Вводов, соединяющих заземлители с внутренней заземляющей сетью, должно быть не менее двух и выполняются они стальными проводниками тех же размеров и сечений, что и соединение заземлителей между собой. Как правило, вводы заземляющих проводников в здание прокладывают в несгораемых неметаллических трубах, выступающих по обе стороны стены примерно на 10 мм.

В цехах промышленных предприятий и зданиях трансформаторных подстанций электрооборудование, подлежащее заземлению, располагается самым различным образом, поэтому для присоединения его к системе заземления в помещении должны быть проложены заземляющие и нулевые защитные проводники. В качестве последних используются нулевые рабочие проводники (кроме взрывоопасных установок), а также металлические конструкции

здания (колонны, фермы и др.); проводники, специально предназначенные для этой цели; металлические конструкции производственного назначения (каркасы распределительных устройств, подкрановые пути, шахты лифтов, обрамленные каналы и др.), стальные трубы электропроводок; алюминиевые оболочки кабелей; металлические кожухи шинопроводов, короба и лотки; металлические стационарно проложенные трубопроводы любого назначения (кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ, смесей, канализации и центрального отопления).

Запрещается использовать в качестве нулевых защитных проводников металлические оболочки трубчатых проводов, несущие тросы, металлорукава, броню и свинцовые оболочки кабелей, хотя сами по себе они должны быть заземлены или занулены и иметь надежные соединения на всем протяжении.

Если естественные магистрали заземления использовать нельзя, то в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников применяют стальные проводники, минимальные размеры которых приведены в табл. 9.1. Заземляющие проводники в помещениях должны быть доступны для осмотра, поэтому они (за исключением стальных труб скрытой электропроводки, оболочек кабелей и т.п.) прокладываются открыто.

Проход через стены выполняется в открытых проемах, несгораемых неметаллических трубах, а через перекрытия — в отрезках таких же труб, выступающих над полом на 30 - 50 мм. Заземляющие проводники должны проводиться свободно, за исключением взрывоопасных установок, где отверстия труб и проемов заделываются легкопробивными несгораемыми материалами.

Перед прокладкой стальные шины выправляются, очищаются и окрашиваются со всех сторон. Места соединения после сварки стыков покрываются асфальтовым лаком или масляной краской. В сухих помещениях можно использовать нитроэмали, а в помещениях с сырыми и едкими парами нужно применять краски, стойкие к химически активной среде.

В помещениях и наружных установках с неагрессивной средой в местах, доступных для осмотра и ремонта, допускается использование болтовых соединений заземляющих и нулевых защитных проводников при условии, что будут приняты меры против их ослабления и коррозии контактных поверхностей.

Проводники с прямоугольным сечением крепятся широкой плоскостью к кирпичной или бетонной стене (рис. 9.4) с помощью строительно - монтажного пистолета или пиротехнической оправки. К деревянным стенам заземляющие проводники прикрепляют шурупами. Опоры для крепления заземляющих проводников должны устанавливаться с соблюдением следующих расстояний: между опорами на прямых участках — 600 -1000 мм, от вершин углов на поворотах -100 мм, от уровня пола помещения -400 -600 мм.

В сырых, особо сырых и помещениях с едкими парами крепить заземляющие проводники непосредственно к стенам не разрешается, они привариваются к опорам, закрепленным дюбелями (рис. 9.5) или вмазанным в стену.

Заземление или зануление следует выполнять во всех электроустановках переменного тока с напряжением от 380 В и в электроустановках постоянного тока с напряжением от 440 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в наружных электроустановках заземление и зануление выполняются и в устройствах переменного тока с напряжением выше 42 В и в устройствах постоянного тока с напряжением выше 110 В, а во взрывоопасных установках — при любом напряжении переменного и постоянного токов.

При напряжении до 1000 В в электроустановках с глухозаземленной нейтралью должно быть выполнено зануление. В этих случаях заземление корпусов электроприемников без их зануления запрещается.

Подлежат заземлению или занулению:

- корпуса электрических машин, транс
форматоров, аппаратов, светильников и т.д.;

- приводы электрических аппаратов;

-	вторичные обмотки измерительных
трансформаторов (если в проекте отсут
ствуют особые указания);

- каркасы распределительных щитов, щит
ков и шкафов (если на них установлено электро
оборудование напряжением переменного тока
выше 42 В или постоянного тока выше 110 В);

- металлические конструкции распре
делительных устройств, кабельные кон
струкции и соединительные муфты, оболоч
ки и броня контрольных и силовых кабелей,
металлические оболочки проводов, сталь
ные трубы электропроводки, корпуса шино
проводов, лотки, короба, тросы и стальные
полосы с укрепленными на них кабелями и
проводами;

- металлические оболочки и броня си
ловых, а также контрольных кабелей и про
водов на напряжение переменного тока до
42 В и постоянного тока до 110 В, проложен
ных на общих металлоконструкциях;

- электрооборудование, установленное
на опорах воздушных линий;

Минимальные размеры заземляющих проводников

Таблица 9.1.

| Вид проводника | Место прокладки |  |
| --- | --- | --- |
|  | в здании | в наружной установке (НУ) и в земле |
| Круглая сталь | Диаметр 5 мм | Диаметр 6 мм |
| Прямоугольная сталь | Сечение 24 мм2, толщина 3 мм | Сечение 48 мм2, толщина 4 мм |
| Угловая сталь | Толщина полок 2 мм | Толщина полок 2,5 мм в НУ и 4 мм в земле |
| Стальная газопроводная труба | Толщина стенок 2 ,5 мм | Толщина стенок 2,5 мм в НУ и 3,5 мм в земле |
| Стальная тонкостенная труба | Толщина стенок 1,5 мм | 2,5 мм в НУ, в земле не допускается |

- металлические корпуса передвижных
и переносных электроприемников;

- электрооборудование, размещенное
на движущихся частях станков и машин;

- металлические корпуса силовых ста
ционарно установленных электроприемни
ков (электрических плит, кипятильников и
др.), а также металлические трубы, элек
тропроводки к ним;

- корпуса и части электропроводок на
лестничных клетках жилых и общественных
зданий, в домовых и общественных санитар
ных узлах, банях и других подобных помеще
ниях. В ванных комнатах металлические кор
пуса ванн должны быть соединены с труба
ми водопровода.

Допускается не выполнять специальное заземление или зануление:

- корпусов электрооборудования, уста
новленного на заземленных или зануленных
металлоконструкциях щитов или шкафов,
станинах станков и других основаниях (при
условии надежного электрического контак
та их с этими основаниями или с установ
ленным на них заземленным и зануленным
оборудованием);

- металлических деталей на деревянных
опорах воздушных линий (если заземления
не требуется по условиям защиты от атмо
сферных перенапряжений).

Существуют определенные требования к заземлению и занулению электроприемников различного типа.

- Каждая заземляемая часть электроуста
новки должна быть присоединена к заземляю
щей магистрали отдельным ответвлением. По
следовательное подключение к заземляющему
проводнику нескольких частей запрещается.

- Сечения медных и алюминиевых про
водников для заземления различных частей
электроустановки должны соответствовать
значениям указанным в табл. 9.2.

- Заземляющие ответвления к однофаз
ным электроприемникам должны выполнять
ся отдельным (третьим) проводником; ис
пользовать для этой цели нулевой рабочий
провод запрещается.

- Присоединение заземляющих ответ
влений к металлоконструкциям следует вы
полнять сваркой, а к корпусам аппаратов и
машин — болтами. Контактные поверхности
при этом должны быть зачищены до метал
лического блеска и смазаны тонким слоем
вазелина.

5.	Металлические корпуса передвиж
ных и переносных электроприемников за
земляются специальной жилой гибкого про-

Рис. 9.4. Крепление заземляющих

проводников дюбелями непосредственно к стене (а) и с подкладкой (б)

вода, которая не должна одновременно служить проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой рабочий провод электроустановки запрещается. (См. табл. 9.2.)

- Присоединение заземляющего про
водника к заземляющему или нулевому кон
такту штепсельной розетки следует выпол
нять отдельным проводником. Вилка для
включения переносного электроприемника
должна иметь удлиненный заземляющий
штырь, который вступает в соединение с за
земляющим контактом розетки до того, как
соединятся токопроводящие контакты.

- Жилы проводов и кабелей для зазем
ления переносных и передвижных устано
вок должны иметь сечения, равные сечени
ям фазных проводов, и находиться в общей
с ними оболочке.

Заземлению не подлежат:

- рельсовые пути, выходящие за терри
торию электрических станций, подстанций
и промышленных предприятий;

- корпуса электрооборудования, уста
новленного на заземленных металлических
конструкциях, если на опорных поверхнос
тях предусмотрены зачищенные и неокра
шенные места для обеспечения плотного
электрического контакта;

- корпуса электроизмерительных при
боров, реле и других устройств, установлен
ных на щитках, щитах, шкафах и стенах ка
мер распределительных устройств;

- корпуса электроприемников, имею
щих двойную изоляцию относительно токо-
ведущих частей. У приборов с двойной изо
ляцией корпус выполняется из изолирующе
го материала, а токоведущие части имеют
собственную изоляцию. Таким образом, ес
ли происходит повреждение изоляции токо-
ведущих частей приемника, то опасность
поражения током не возникает, так как изо-

Рис. 9.5. Крепление плоских (а) и круглых (6) проводников заземления с помощью опор

ляционный корпус или изоляционные прокладки между корпусом и внутренними изолированными токоведущими частями надежно защищают человека от электрического удара;

- съемные или открывающиеся части металлических заземленных каркасов и камер распределительных устройств, ограждений, шкафов и др.

Запрещается заземлять металлические корпуса стационарно установленного осветительного электрооборудования и переносные приемники (утюги, плитки, бытовые холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и др.) в помещениях без повышенной опасности жилых и общественных зданий (кухнях, ванных и туалетных комнатах квартир и номеров гостиниц).

Примечание: В заземляющей сети наиболее часто повре>кдаются сварные швы, соединяющие ее отдельные участки друг с другом. Целость сварных швов проверяется ударами молотка по сварным стыкам. Дефектный шов вырубают зубилом и вновь заваривают дуговой автогенной или термитной сваркой.

До начала ремонта заземляющей сети проверяют сопротивление заземлителя растеканию тока. Если оно выше нормы, то принимают меры к его снижению. Для этого увеличивают число электродов заземлителя или вокруг них укладывают в радиусе 250 -300 мм поочередно слои соли и земли толщиной 10 -15 мм. Каждый укладываемый слой поливают водой. Таким способом обрабатывают землю вокруг верхней части электрода заземлителя каждые 3 - 4 года.

Минимально допустимые сечения заземляющих проводников, мм2

Таблица 9.2.

| Тип проводника | Медный | Алюминиевый |
| --- | --- | --- |
| Неизолированный проводник при открытой прокладке | 4 | 6 |
| Изолированный провод | 1,5 | 2,5 |
| Заземляющая и нулевая жила кабеля и многожильного провода в общей защитной оболочке с фазными жилами | 1 | 1,5 |

10. Требования к электроснабжению технических средств систем безопасности

Системы безопасности по обеспечению электропитанием относятся к электроприемникам I категории надежности. Электроприемники I категории надежности (в том числе и особой группы) разделяются на:

- электроприемники, требующие гарантированного электроснабжения и допускающие перерывы в электроснабжении на время срабатывания устройств автоматического включения резерва (АВР) при переходе на резервный источник;

-электроприемники, требующие бесперебойного электроснабжения, не допускающие перерыва в электроснабжении и предъявляющие повышенные требования к качеству электроэнергии во всех режимах работы.

Системы безопасности относятся к электроприемникам второй группы. Для их электроснабжения необходимо предусматривать системы бесперебойного питания. Такие системы питания осуществляют электроснабжение потребителей в нормальном режиме от одного, либо от двух независимых источников внешнего электроснабжения (от двух - через устройство АВР) через источники бесперебойного питания, а в аварийном режиме, при отсутствии напряжения на вводах, - за счет энергии аккумуляторных батарей, входящих в их состав, или специальных агрегатов бесперебойного питания (например, от автономной автоматизированной дизельной электростанции). Время работы источников бесперебойного питания в автономном режиме должно обеспечивать надежное питание потребителей в течение времени, определяемого нормативами, или достаточного для надежного закрытия функционирования систем безопасности с гарантированным сохранением целостности всех событий и без данных (определяется техническими характеристиками оборудования и оговаривается в задании на проектирование). Количество и мощность источников бесперебойного питания выбирается в зависимости от мощности оборудования систем безопасности и необходимого времени работы в автономном режиме.

Основное электропитание оборудования систем безопасности должно осуществляться от одно- или трехфазной промыш-

ленной сети переменного тока с номинальным напряжением 220/380В и частотой 50 Гц. При этом, проектируя и выбирая оборудование для систем безопасности объектов, необходимо всегда помнить, что в соответствии с российскими нормативами допускаются отклонения напряжения сети от -15 до +10% (т.е. напряжение питающей сети может колебаться от 187 до 242В) и частоты ±1% от номинального значения. На практике из-за плохого состояния сетей эти отклонения бывают еще больше.

Большинство объектов располагается в жилых, общественных или административных зданиях, питание электроприемников которых осуществляется, как правило, от одного ввода сети переменного тока напряжением 220/380В. И лишь небольшая часть объектов, электроприемники которых относятся к I категории по надежности электроснабжения, имеют два независимых ввода сети переменного тока с устройством АВР.

Вводы электропитания в здания оснащаются вводно-распределительными устройствами, под которыми понимается совокупность конструкций, элементов, устройств и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание. Разделение сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания обеспечивается главным распределительным щитом (ГРЩ) объекта. На ГРЩ осуществляется разделение линий питания отдельных электроприемников или их групп внутри объекта с помощью групповых щитов, в которых устанавливаются аппараты защиты и коммутационные устройства. Как правило, вводные устройства и силовые распределительные щиты располагаются в специальных щитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала, а на небольших объектах, в специальных нишах или запирающихся шкафах.

Подвод электропитания к техническим средствам систем безопасности должен осуществляться от свободной группы щита дежурного (аварийного) освещения. Сеть дежурного (аварийного) освещения должна быть независимой от сети рабочего освещения, начиная с ГРЩ. При отсутствии на объекте щита дежурного освещения или свободной группы на нем, для питания оборудования систем безопасности объекта

должен быть установлен самостоятельный щит их электропитания на соответствующее количество групп. Электропитания оборудования сложных систем безопасности, имеющих разветвленную структуру построения и объединенных, как правило, в единый комплекс (интегрированная система), должно осуществляться от самостоятельного щита, начиная с ГРЩ объекта, независимо от наличия щита дежурного освещения.

Электропитание оборудования, относящегося к различным системам безопасности, должно осуществляться от отдельных автоматических выключателей или групп выключателей. Не допускается подключение к сети электропитания оборудования систем безопасности других электроприемников, не имеющих к нему отношения.

Щит электропитания систем безопасности, устанавливаемый вне охраняемого помещения, должен размещаться в запираемых металлическом шкафу или нише и блокироваться на открывание системой охранной сигнализации.

Источники бесперебойного и резервного электропитания систем безопасности следует размещать в помещениях охран.

пультовых, аппаратных или местах, недоступных для посторонних лиц и удобных для обслуживания. Номинальные напряжения резервных источников питания постоянного тока должны выбираться из ряда: 12, 24 В. Подзаряд аккумуляторных батарей источников бесперебойного и резервного питания должен производиться автоматически.

При пропадании основного электропитания переключение на резервное питание для систем безопасности и возврат обратно должны происходить автоматически, без нарушения их нормального функционирования (без сбоев и выдачи сигналов тревоги).

При использовании в качестве источников резервного питания аккумуляторных батарей, должна обеспечиваться работа систем охранной, тревожной и пожарной сигнализации в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее З-ч часов в режиме тревоги. Время работы других систем безопасности в режиме питания от аккумуляторных батарей определяет заказчик в техническом задании на проектирование.

11. Прием и сдача смонтированных систем безопасности в эксплуатацию

После проведения монтажных работ смонтированные системы безопасности подготавливаются к сдаче в эксплуатацию, руководствуясь порядком производства пусконаладочных работ, нормами приемосдаточных испытаний, правилами приемки законченных строительством объектов, а также требованиями РД 78.145-93 и методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля".

Качество электромонтажных работ проверяют как в процессе их выполнения, так и при сдаче систем безопасности в эксплуатацию Правильность выполнения работ должны контролировать бригадиры, мастера, представители заказчика и проектной организации.

До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания. Индивидуальные испытания как завершающая стадия монтажных работ устанавливают соответствие смонтированных систем безопасности рабочим чертежам проекта и требованиям действующих нормативно-технических документов.

Перед проведением индивидуальных испытаний смонтированные приборы, устройства, оборудование и электропроводки систем безопасности подвергают внешнему осмотру и проверке:

-	на соответствие проекту мест установ
ки извещателей, телекамер, считывателей,
расширителей, Оповещателей, приборов
приемно-контрольных, контрольных пане
лей, источников питания, а также другого
оборудования систем безопасности;

-	схемы подключения оборудования,
схемы расключения проводов и кабелей в
монтажных шкафах, силовых щитках и рас-
паечных коробках;

-	соответствие способов установки обо
рудования инструкциям предприятий - изго
товителей, способов прокладки электриче
ских проводок и соединения оборудования
требованиям действующих нормативно-тех
нических документов.

После внешнего осмотра и проверки измеряют сопротивление изоляции электрических цепей всех проводок, сопротивление шлейфов сигнализации, проверяют

фазировку (в трехфазных сетях переменного тока) у силовых цепей и цепей питания. Проводят индивидуальное опробование всех электрических цепей. Испытывают на плотность соединения защитных труб электропроводок во взрывоопасных помещениях классов B-I, В-la и B-II. Осуществляют предварительную регулировку и настройку в соответствии с инструкциями и техническими описаниями извещателей, телекамер, считывателей, электрозамков, доводчиков, турникетов, шлюзов, приборов приемно-контрольных, контроллеров, аппаратуры сбора, обработки и отображения информации, а также другого оборудования, входящего в состав систем безопасности.

Сопротивление изоляции электрических цепей в системах безопасности измеряют в полностью смонтированных электропроводках между всеми жилами кабелей и проводов, а также между каждой жилой и металлической защитной оболочкой кабеля или металлическим защитным трубопроводом, лотком, коробом.

При измерении сопротивления изоляции электропроводок систем безопасности применяют мегомметры на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции шлейфов сигнализации должно быть не менее 1 МОм, всех остальных цепей - не менее 0,5 МОм. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 минута. Результаты измерения оформляют актом по установленной форме (Приложение 9 Пособия к РД 78.145-93).

Соединения защитных трубопроводов электропроводок систем безопасности испытывают на плотность, если они проложены во взрывоопасных помещениях. Испытания проводят сжатым воздухом, свободным от влаги и масла. Для этого воздух осушают и очищают от масла с помощью фильтров. Испытанию на плотность подвергают полностью смонтированные защитные трубопроводы, после того как в них протянуты провода и кабели, а сами трубопроводы закреплены на несущих конструкциях. Если защитные трубопроводы одной цепи открыто проложены в нескольких помещениях, содержащих взрывоопасные смеси разных категорий и групп, трубопроводы испытывают отдельно в каждом помещении. Испытания проводят в зонах класса B-I давлением

250 кПа, в зонах классов В-la и B-II - 50 кПа.

После того как в участке трубопровода установится необходимое давление, этот участок отключают от источника сжатого воздуха и выдерживают под давлением в течение 3-х минут. Падение давления контролируют с помощью манометра.

Участок трубопровода считают годным к эксплуатации, если по окончании выдержки в течение 3-х минут давление в нем уменьшилось не более чем на 50%. Если в конце испытания давление будет ниже допустимого, трубопровод вновь осматривают, а выявленные дефекты устраняют. После этого испытание трубопровода на плотность повторяют вновь. Устранять дефекты в защитных трубопроводах находящихся под давлением, запрещается.

Результаты испытания защитных трубопроводов на плотность оформляют актом по установленной форме (Приложение 8 Пособия к РД 78.145-93).

После завершения всех необходимых индивидуальных испытаний приступают к производству пусконаладочных работ, которые осуществляются в три этапа:

- подготовительные работы;

- наладочные работы;

-	комплексная наладка технических
средств и апробирование работы систем
безопасности в предусмотренных режи
мах.

На этапе подготовительных работ осуществляют:

- изучение эксплуатационной докумен
тации на смонтированное оборудование
систем безопасности;

- установку программного обеспечения
и баз данных;

- оснащение необходимым инвентарем
и вспомогательной оснасткой рабочих мест
наладчиков.

На этапах наладочных работ и комплексной наладки осуществляют корректировку ранее проведенной регулировки технических средств систем безопасности и доведение параметров настройки до эксплуатационных значений. Производят вывод всей аппаратуры на рабочий режим и проверяют взаимодействие всех элементов смонтированных систем безопасности в различных, предусмотренных проектом, техническим заданием и технической документацией, режимах.

Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документа-

цией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу систем безопасности. Работа завершается составлением акта установленной формы (Приложение 14 Пособия к РД 78.145-93).

Для приемки в эксплуатацию систем безопасности приказом руководства организации заказчика назначается рабочая комиссия. В состав рабочей комиссии включаются представители:

-	организации заказчика (председа
тель комиссии);

- монтажной организации;

- пусконаладочной организации (если
Пусконаладочные работы проводились не
монтажной организацией);

- органа государственного пожарного
надзора;

- эксплуатирующей организации (служ
бы безопасности объекта, подразделения
вневедомственной охраны и т.п.).

При необходимости, по решению заказчика, для участия в работе комиссии могут быть привлечены и другие специалисты.

Комиссия должна приступить к работе по приемке систем безопасности объекта не позднее трех суток (не считая общевыходных и праздничных дней) со дня уведомления сдающей организации о готовности систем безопасности к сдаче. При приемке в эксплуатацию систем безопасности монтажная организация должна предъявить комиссии:

- исполнительную документацию (ком
плект рабочих чертежей со всеми внесен
ными в них в установленном порядке изме
нениями или акт обследования);

- техническую документацию предпри
ятий-изготовителей на все смонтированное
оборудование;

соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт передачи оборудования, изделий
и материалов в монтаж;

- акт готовности зданий, сооружений,
помещений к производству монтажных ра
бот;

- акты освидетельствования скрытых ра
бот (при монтаже электрических проводок);

- протокол прогрева кабеля на бараба
нах (составляется в том случае, когда про
кладка и монтаж кабеля производится при
отрицательных (ниже нормы) температу
рах);

- акт испытания защитных трубопрово
дов электропроводок с разделительными
уплотнениями на герметичность;

- акт измерения сопротивления изоля
ции электропроводок;

- акт об окончании пусконаладочных
работ;

- ведомость смонтированного оборудо
вания систем безопасности.

Приемка в эксплуатацию систем безопасности без проведения их комплексной наладки и апробирования не допускается.

При приемке в эксплуатацию систем безопасности рабочая комиссия осуществляет:

- проверку качества и соответствия вы
полненных монтажно-наладочных работ
проектной документации (акту обследова
ния), технической документации предпри
ятий-изготовителей, требованиям норматив
но-технической документации;

- измерение сопротивления изоляции
шлейфов сигнализации, которое должно
быть не менее 1 МОм;

- измерение сопротивления шлейфов
сигнализации;

испытания работоспособности сдаваемых систем безопасности,

Комиссия в необходимых случаях может осуществлять и другие проверки и изменения параметров, оговоренные технической документацией на смонтированное оборудование. Методика приемосдаточных испытаний систем безопасности при их

сдаче в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ проектной документации (акту обследования) или требованиям действующей нормативно-технической документации, комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях (Приложение 18 Пособия к РД 78.145-93), на основании которого монтажно-наладочная организация должна устранить их в оговоренный в акте срок и вновь предъявить к сдаче.

Системы безопасности считаются принятыми в эксплуатацию, если комиссией установлено:

- все элементы строительных конструк
ций, зоны по периметру и внутри объекта за
блокированы и защищены согласно проек
ту или акту обследования;

- монтажно-наладочные работы выпол
нены в соответствии с требованиями дей
ствующей нормативно-технической доку
ментации и технической документации
предприятий-изготовителей;

- результаты измерений соответствуют
нормам;

- испытания работоспособности сис
тем безопасности дали положительные ре
зультаты.

Прием смонтированных систем безопасности в эксплуатацию должен оформляться соответствующим актом (Приложение 17 Пособия к РД 78.145-93).

четверг, 30 июля 2026 г.