Автоматическая охранная сигнализация

Автоматическая охранная сигнализация (АОС) представляет собой совокупность технических средств, установленных (проектируемых или монтируемых), на защищаемом объекте для получения, обработки, передачи и представлении в заданном виде потребителям при помощи технических средств информации о проникновении на охраняемые объекты. Комплекс охранной сигнализации – это совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации (автоматическая охранная сигнализация, система ограничения доступа, охранное телевидение и т.п.), установленных на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций. АОС может быть централизованной и децентрализованной (автономной) и, как правило, состоит из следующих составных частей: № п/п; Составные части АОС; Назначение. 1.; Извещатели охранные (ИО), телекамеры, контроллеры доступа.; Для формирования извещения о тревоге при проникновении или попытке проникновения, или для инициирования сигнала тревоги потребителем.. 2.; Прибор приемно-контрольный охранный (ППКО) или охранно-пожарный (ППКОП) с системой электропитания.; Для приема извещений, преобразования поступающих сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений и включения оповещателей. 3.; Устройства оповещения.; Для оповещения людей на удалении от охраняемого объекта о проникновении (попытке проникновения).. 4.; Линейные сооружения; Совокупность шлейфов охранной, тревожной сигнализации; соединительных линий для передачи по каналам связи или отдельным линиям на ПКП или СПИ извещений о преступных проявлениях на охраняемом объекте: устройств для соединения и разветвления кабелей и проводов, подземной канализации, труб и арматуры для прокладки кабелей и проводов.. 5.1.; Пункт автономной охраны; Пункт, расположенный на охраняемом объекте или в непосредственной близости от него, обслуживаемый службой охраны объекта и оборудованный техническими средствами отображения информации о проникновении в контролируемые помещения (зоны) объекта для непосредственного восприятия человеком.. 5.2.; Пункт централизованной охраны; Диспетчерский пункт для централизованной охраны ряда рассредоточенных объектов от проникновения с использованием систем передачи извещений о проникновении.. 5.3.; Пульт централизованного наблюдения; Самостоятельное техническое средство (совокупность технических средств) или составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в пункте централизованной охраны (пункте установки ПЦН) для приема от пультовых оконечных устройств или ретранслятора(ов) извещений о проникновении на охраняемые объекты, служебных и контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения, регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для передачи через пультовое оконечное устройство на ретранслятор(ы) и объектовые оконечные устройства команд телеуправления.. Извещатели охранные Извещатели охранные (ИО) - это устройства охранной сигнализации, служащие для обнаружения проникновения и формирования извещения о проникновении на охраняемый объект. По способу приведения в действие (ИО) подразделяются на автоматические и ручные. Ручной ИО – это охранный извещатель с ручным или иным неавтоматическим (например, ножным) способом приведения в действие. Автоматические ИО по принципу действия подразделяют на: - Радиоволновой ИО - это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения), при нормированном возмущении поля электромагнитных волн СВЧ диапазона в его зоне обнаружения; - Ультразвуковой ИО – это охранный извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном возмущении поля волн ультразвукового диапазона в его зоне обнаружения; - Оптико-электронный ИО (пассивный или активный): - Активный – это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении (прекращении) отраженного потока (однопозиционный извещатель) или прекращении (изменении) принимаемого потока (двухпозиционный извещатель) энергии оптического излучения извещателя; - Пассивный – это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированной скорости изменения теплового излучения человека в его зоне обнаружения; - Электро-контактный ИО - это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при изменении расстояния между его конструктивными электрическими элементами; - Ударно-контактный ИО - это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном ударном воздействии на контролируемую поверхность охраняемого объекта; - Магнито-контактный ИО – это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении магнитного поля, создаваемого элементами извещателя; - Пьезоэлектрический ИО – это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при воздействии упругих волн, возникающих в твердом теле при нормированных физических воздействиях на него; - Емкостный ИО – это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении емкости его чувствительного элемента; - Газоаналитический ИО – это извещатель, формирующий извещение о проникновении при нормированном изменении газового состава окружающей среды при появлении человека в его зоне обнаружения; - Индуктивный ИО - извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении индуктивности его чувствительного элемента; - Ловушка – это охранный извещатель, скрытно устанавливаемый: - внутри охраняемого объекта на наиболее вероятном направлении перемещения нарушителя, блокирующий участок, зону, объем; - для блокировки отдельного предмета, либо препятствующего намерениям нарушителя (например стоящий перед дверью сейфа стул), либо могущего стать целью преступного посягательства (например какой-нибудь экспонат); - для блокировки мест возможного проникновения из подвальных, чердачных и других смежных неохраняемых помещений; - Микрофонный ИО - это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при возникновении акустических волн нормированного уровня в его зоне обнаружения; - ИО давления – это извещатель, формирующий извещение о проникновении (попытке проникновения) при нормированном изменении давления в его зоне обнаружения; - Комбинированный ИО – это извещатель, в корпусе которого совмещены два и более различных функциональных параметров, позволяющих формировать извещения о проникновении (попытке проникновения) в зоне его действия. По назначению автоматические ИО подразделяют на: - для закрытых помещений; - для открытых площадок и периметров объектов. По виду зоны, контролируемой ИО, они подразделяют на: - точечные; - линейные; - поверхностные; - объемные. По количеству зон обнаружения, создаваемых ИО, их подразделяют на: - однозонные; - многозонные. По дальности действия ультразвуковые, оптико-электронные и радиоволновые ИО для закрытых помещений подразделяют на: - малой дальности действия — до 12 м; - средней дальности действия — свыше 12 до 30 м; - большой дальности действия — свыше 30 м (кроме ультразвуковых извещателей). По дальности действия оптико-электронные и радиоволновые ИО для открытых площадок и периметров объектов подразделяют на: - малой дальности действия — до 50 м; - средней дальности действия — свыше 50 до 200 м; - большой дальности действия — свыше 200 м. По конструктивному исполнению ультразвуковые, оптико-электронные и радиоволновые ИО подразделяют на: - однопозиционные — один или более передатчиков (излучателей) и приемник (и) совмещены в одном блоке; - двухпозиционные — передатчик (излучатель) и приемник выполнены в виде отдельных блоков; - многопозиционные — более двух блоков (один передатчик, два или более приемников; один приемник, два или более передатчиков; два или более передатчиков, два или более приемников). Одними из основных показателей автоматических ИО являются: - Чувствительность – численное значение контролируемого параметра, при превышении которого должно происходить срабатывание извещателя; - Инерционность извещателя – это промежуток времени от начала воздействия заданного в нормативно-технической документации значения контролируемого параметра до срабатывания извещателя. Приборы приемно-контрольные охранные (ППКО) и охранно-пожарные (ППКОП) По принятому РД 25.985-90 «Технические средства охраны. Словарь основных терминов и определения»: Прибор приемно-контрольный охранный (охранно-пожарный) – это техническое средство охранной или охранно-пожарной сигнализации для приема извещений от извещателей (шлейфов сигнализации) или других приемно-контрольных приборов, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений и включения оповещателей, а в некоторых случаях и для электропитания охранных извещателей. Согласно ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры»: ППКО и ППКОП, по информационной емкости (количеству контролируемых шлейфов сигнализации), подразделяют на: - малой информационной емкости — до 5 шлейфов сигнализации; - средней информационной емкости — от 6 до 50 шлейфов сигнализации; - большой информационной емкости — свыше 50 шлейфов сигнализации. По информативности делятся на: - малой информативности — до 2 видов извещений; - средней информативности — от 3 до 5 видов извещений; - большой информативности — свыше 5 видов извещений. По возможности резервирования составных частей делятся на приборы: - без резервирования; - с резервированием. По назначению - на приборы: - для охраны квартир граждан; - для охраны объектов народного хозяйства.

понедельник, 24 октября 2005 г.