#### Комментарии к применению НПБ 104-03.

Анализ последствий пожаров и катастроф техногенного характера в последние 10 лет показал, что в зданиях и сооружениях, оборудованных системами аварийного оповещения, число пострадавших значительно меньше. Благодаря своевременному оповещению людей, удается избежать паники и организовать эвакуацию по наименее опасному маршруту. В октябре 1995 году Государственной Противопожарной Службой был выпущен нормативный документ "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях". Этот документ классифицировал все здания и сооружения на 5 типов в зависимости от этажности и расчетного количества людей, определял требования к составу и функциям оповещения в зависимости от типа. 20.06.03 приказом Шойгу №323 утверждены новые нормы пожарной безопасности НПБ-04-03. Новый документ состоит уже из 6-ти разделов с 2-мя таблицами и занимает 16 страниц: - Область применения; - Термины и определения; - Общие положения; - Типы систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях; - Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и сооружений различного назначения; - Нормативные ссылки. Для правильного проектирования системы оповещения и выбора оборудования необходимо: - Определить по таблице 2 (раздел 5) требуемый тип Системы Оповещения и Управления Эвакуацией (СОУЭ) - По таблице 1 (раздел 4), определить: - Требуемые способы оповещения: Звуковой, Световой, Речевой; - Необходимость разделения здания на зоны оповещения; - Необходимость наличия обратной связи с помещением пожарного поста; - Необходимость реализации нескольких вариантов организации эвакуации из каждой зоны; - Необходимость координированного управления системой с одного диспетчерского поста. - Внимательно прочитать требования к оборудованию оповещения и способам установки (раздел 3) - Определить перечень оборудования, удволетворяющего требованиям изложенным в разделе 3(этим требованиям в основном удовлетворяет оборудование имеющее пожарные сертификаты, Еще лучше, если оно внесено в перечень рекомендованного ГлавПУ). - Уточнить возможность и требования по подключению к имеющейся системе сигнализации о пожаре(системе пожаротушения)НПБ 88-2001. - Определить оптимальные пути эвакуации людей при пожаре и соответственно места расположения эвакуационных указателей(НПБ 160-97) и эвакуационного освещения(СНиП 21-01-97); - Разбить здание на Зоны оповещения (см.раздел 1) - Разработать тексты речевых сообщений, направленных на предотвращение паники; - Определить трассу прокладки кабелей, учитывая, что их необходимо прокладывать в стоительных конструкциях, коробах или каналах из несгораемых материалов. - Определить способы подключения к электрической сети здания, в соответствии с требованиями ВСН 59-88 и НПБ 246-97. - Определить место нахождения центрального поста диспетчерской в соответствии с СНИП 21-01-97. Вот собственно и все основные этапы проектирования системы оповещения. Остается только перечислить наиболее важные выводы, которые следуют из данного документа.  Для небольших предприятий торговли и бытового обслуживания расположенных в зданиях небольшой этажности необходимо и достаточно светового и звукового оповещения(сирена).  Особые требования предъявляются к зданиям повышенной этажности, учебным и дошкольным учреждениям, опасным производствам, зрелищьным и спортивным сооружениям, а также к предприятиям, расположенным в подвальных и цокольных помещениях.  Уровень звука СОУЭ должен превышать уровень шума не менее чем на 15 Дб.  Если уровень шума больше 95Дб, или используется шумозащитное снаряжение, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми(допускается применение мигающих)  Уровень звука звуковых оповещателей не должен быть не менее 75 Дб на расстоянии 3м от оповещателя, но не более 120 Дб.  При проетировании СОУЭ должна предусматриваться возможность сопряжения ее с системой оповещения Гражданской обороны.  СОУЭ должна функционировать в течение времени необходимого на эвакуацию.  Эвакуационные световые указатели выхода должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать световые указатели включаемые в начале оповещения о пожаре и(или) при аварийном прекращении питания рабочего освещения.  Настенные звуковые или речевые оповещатели должны крепиться на высоте не менее 2,3м от уровня пола, но расстояние до потолка должно быть не менее 150мм  Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазне от 200 до 5000 Гц(в связи с этим не получается использовать обычные рупорные громкоговорители).  Установка громокговорителей должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.  Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.  Коммуникации СОУЭ допускается проектировть совмещенными с радиотрансляционной сетью здания. Для того, чтобы рассчитать требуемое количество и мощность пожарных речевых оповещателей можно воспользоваться методикой, разработанной на основе рекомендаций фирмы ТОА (Япония).

среда, 2 ноября 2005 г.