ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1.   При   определении   видов   и   количества   первичных  средств пожаротушения  следует  учитывать   физико-химические  и   пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а  также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
2.  Асбестовые  полотна,  грубошерстные  ткани  и войлок размером не менее 1  х 1  м предназначены  для тушения  небольших очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не может происходить без  доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры  полотен могут быть увеличены (2 х 1,5; 2 х 2 м). Каждое  из  перечисленных  средств  следует  применять  для  тушения пожаров  классов  А,  В,  Д,  (Е),  из  расчета одно на каждые 200 кв.м, площади.
3.  В  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  12.4.009  - 83 бочки для хранения воды должны иметь объем  не менее 0,2 куб. м  и комплектоваться ведрами.  Ящики  для песка  должны  иметь  объем  0,5; 1,0 и 3 куб. м и комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620 - 76.
4.  Емкости  для  песка,  входящие  в  конструкцию пожарного стенда, должны быть вместимостью не менее  0,1 куб. м. Конструкция ящика  должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
5.  Комплектование   технологического  оборудования   огнетушителями осуществляется согласно требованиям  технических условий (паспортов)  на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.
6.  Комплектование    импортного    оборудования    огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.
7.  Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует производить  в  зависимости  от  их  огнетушащей способности, предельной площади,  класса  пожара  горючих  веществ  и  материалов  в  защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО N 3941 - 77:     класс  А  -  пожары   твердых  веществ,  в  основном   органического
  происхождения,  горение  которых   сопровождается  тлением   (древесина, текстиль, бумага);

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ РУЧНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

Таблица 1

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, кв. м | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л |  |  | Хладоновые огнетушители вместимостью, л | Углекислотные огнетушители, вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 2 (3) | 2 | 5 (8) |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 200 | А | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | Б | 4+ | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
|  |  | С | - | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - |
|  |  | Д | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 2+ | 1++ | - | - | 2++ |
| В | 400 | А | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | 2+ |
|  |  | Д | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Г | 800 | В | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - | - |
|  |  | С | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - |
| Г, Д | 1800 | А | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - |
|  |  | Д | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - |
|  |  | (Е) | - | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Общественные здания | 800 | А | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | - | - | 4+ |
|  |  | (Е) | - | - | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ |

Примечания:
1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е); для классов В, С и (Е) - ВС (Е) или АВС (Е) и класса Д - Д.
2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объект в огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители которые не допускаются для оснащения данных объектов.
3. В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. м для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

Таблица 2

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, кв.м | Класс пожара | Воздушно пенные огнетушители вместимостью100 л | Комбинированные огнетушители вместимостью (пена, порошок) 100 л | Порошковые огнетушители вместимостью 100 л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 80 |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 500 | А | 1++ | 1++ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | В | 2+ | 1++ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | С | - | 1+ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | Д | - | - | 1++ | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 1+ | 2+ | 1++ |
| В (кроме горючих газов и жидкостей), Г | 800 | А | 1++ | 1++ | 1++ | 4+ | 2+ |
|  |  | В | 2+ | 1++ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | С | - | 1+ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | Д | - | - | 1++ | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 1+ | 1++ | 1+ |

Примечания:
1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е); для класса В, С и (Е) - ВС (Е) или АВС (Е) и класса Д - Д.
2. Значение знаков "++", "+" и "-" приведены в примечании 1 табл.1.
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;

понедельник, 10 октября 2005 г.