## Расчет
Исходные данные
Промежуточные вычисления
Результат вычислений, удовлетворяет требованиям
Результат вычислений, не удовлетворяет требованиям
Уровень постоянного шума | 55 | дБ
Требуемый уровень звука (уровень постоянного шума +15дБ, п.3.15 НПБ 104-03) | 70 | дБ
Высота потолка (H) | 4 | м
Расстояние от громкоговорителя до уха стоящего человека (Н-1,5м) | 2.5 | м
Затухание звукового давления на расстоянии 3 м | 9.54 | дБ
Затухание звукового давления на расстоянии 1.5 м от уровня пола | 7.96 | дБ
Минимальное требуемое звуковое давление громкоговорителя | 79.54 | дБ
(при мощности включения 1 Вт)
Чувствительность громкоговорителя | 85 | дБ (1Вт/1м)
Мощность, подаваемая на громкоговоритель | 5 | Вт
Звуковое давление громкоговорителя при данной мощности | 91.99 | дБ
Звуковое давление на расстоянии 1.5 м от уровня пола | 84.03 | дБ
(не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума - п.3.15)
Звуковое давление на расстоянии 3 м (не менее 75 дБА - п.3.14) | 82.45 | дБ | Расстояние от громкоговорителя | 7
Уровень звука достаточный
Мощность громкоговорителя удовлетворяет п.3.14 - 3.15 НПБ104-03 |  |  | Затухание звукового давления на данном расстоянии | 16.902
Площадь помещения | 50 | кв.м. | Уровень ослабления через препятствие (дверь - 20-30дБ) | 20
Ориентировочное число громкоговорителей | 2 | шт. | Значение звукового давления на данном расстоянии | 55.088
Недостаточный уровень звука
Рекомендуемое расстояние между оповещателями | 5 | м | Необходимо увеличить мощность включения громкоговорителя
По мотивам Sinaps Workshop ESSER by Honeywell
Note on A16: =20*Log10(расстояния от громкоговорителя)
Note on A18: =20*Log10(расстояния от громкоговорителя)
Note on A20: Требуемый уровень звука + затухание на данном расстоянии
Note on A24: Уровень звукового давления на расстоянии 1м при подаваемой мощности 1 Вт, паспортная величина
Note on A26: "Мощность включения громкоговорителя", обычно устанавливается перемычкой на громкоговорителе
Note on A28: Чувствительность громкоговорителя + 10*Log10(мощности включения громкоговорителя)
НПБ 104-03:
3.14. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами производимыми оповещателями не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

## Методика расчета
1 | Определить уровень постоянного фонового шума
например, Sш = 50 дБ (помещения офисов)
2 | Определить уровень над фоновым шумом, который должен обеспечиваться (+15 дБ п.3.15 НПБ 104-03).
Sсум = Sш + 15 = 65 дБ
3 | Задать высоту потолка (H) и дистанцию от громкоговорителя до слушателя (H-1,5 м)
| H = 4 м | h = H -1,5 = 2,5 м
4 | Определить величину затухания звука на дистанции 3 м (п. 3.14 НПБ 104-03)
Sзатух = 20*Log10(3) = 20*Log10(3) = 9,54 дБ
5 | Определить требуемое звуковое давление громкоговорителя
Sг = Sсум + Sзатух = 65 + 9,54 = 74,54 дБ
6 | Определиться с конкретной предполагаемой моделью потолочного громкоговорителя,
исходя из его мощности, уровня звукового давления, частотных характеристик и конструктива
Записать паспортную величину чувствительности громкоговорителя
например, для громкоговорителя RCS3T с уставками мощности 0.25/0.75/1.5/3/6 Вт
S = 87 дБ (1 Вт / 1 м)
7 | Задать значение уставки мощности (мощности включения) громкоговорителя
например, P = 1,5 Вт
8 | Определить звуковое давление громкоговорителя при данной мощности
P = S + 10*Log10(P) = 87 + 10*Log10(2) = 88,76 дБ
9 | Определить звуковое давление на расстоянии 3 м от громкоговорителя
P1 = P - 20*Pog10(3) = 88,76 - 20*Pog10(3) = 79,22 дБ
10 | Определить звуковое давление на расстоянии 1,5 м от уровня пола
P2 = P - 20*Pog10(h) = 88,76 - 20*Pog10(2,5) = 80,80 дБ
11 | Проверить соответствие результатов вычислений в п. 9 требованиям п. 3.14 НПБ 104-03
P1 = 79,22 дБ > 75 дБ
Мощность громкоговорителя обеспечивает выполнение п. 3.14 НПБ 104-03
Если условие P1 > 75 дБ не выполняется - следует увеличить значение уставки мощности громкоговорителя
12 | Проверить соответствие результатов вычислений в п. 10 требованиям п. 3.15 НПБ 104-03
P2 = 80,80 дБ > (Sш + 15 дБ = 60 + 15 = 75 дБ)
Мощность громкоговорителя обеспечивает выполнение п. 3.15 НПБ 104-03
Если условие P2 > (Sш + 15 дБ) не выполняется - следует увеличить значение уставки мощности громкоговорителя
13 | При необходимости определить звуковое давление на заданном расстоянии от громкоговорителя
L = 5 м
P3 = P - 20*Log10(L) = 88,76 - 20*Log10(5) = 74,78 дБ

## Уровни шумов (Справка)
источник - Wheelock
№ п.п. | Назначение помещений | Уровень звука постоянного шума, дБА | Нормативный документ
1 | Учебные заведения:
1.1 | классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференцзалы, читальные залы библиотеки | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
2 | Административные здания:
2.1 | помещения офисов, рабочие помещения, кабинеты в административных зданиях, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организациях | 50 | ГОСТ 12.1.036-81
3 | Предприятия торговли:
3.1 | торговые залы | 60 | ГОСТ 12.1.036-81
4 | Медицинские учреждения:
4.1 | кабинеты врачей | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
4.2 | палаты больниц и санаториев | 35 | ГОСТ 12.1.036-81
5 | Вокзалы и аэропорты:
5.1 | пассажирские залы | 60 | ГОСТ 12.1.036-81
6 | Производство | зависит от конкретного производстводственного процесса
7 | Развлекательные и спортивные сооружения:
7.1 | спортивные залы | 60 | ГОСТ 12.1.036-81
7.2 | зрительные залы клубов и кинотеатров | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
7.3 | фойе театров и кино театров | 55 | ГОСТ 12.1.036-81
8 | Предприятия общественного питания:
8.1 | залы кафе, ресторанов, столовых | 55 | ГОСТ 12.1.036-81
9 | Жилые помещения:
9.1 | квартиры, дома отдыха, пансионаты, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях, спальных помещениях школ-интернатов | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
9.2 | гостиницы и общежития | 45 | ГОСТ 12.1.036-81
9.3 | холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха | 50 | ГОСТ 12.1.036-81
10 | Культовые здания | 40 | ГОСТ 12.1.036-81
11 | Уличные территории
11.1 | непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториевв городской местности | 45 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.2 | непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек | 55 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.3 | непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий | 60 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.4 | площадки отдыха на территории больниц и санаториев | 35 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
11.5 | площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений | 45 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96

## Статья
Потери в трансляционной линии системы речевого оповещения и управления эвакуацией
Потери электрической энергии в трансляционной линии приводят к уменьшению уровня звукового давления, развиваемого громкоговорителями или речевыми оповещателями и, соответственно, к уменьшению громкости звука передаваемых сигналов. Потери электрической энергии в трансляционной линии непосредственно связаны с сопротивлением проводов этой линии. Поэтому, выбранное сечение проводов сильно влияет на характеристики системы речевого оповещения и управления эвакуацией.
Закон Ома
Закон Ома позволяет нам отображать характеристики электрических цепей через взаимосвязь четырех основных компонент:
• I - ток (в Амперах)
• V - напряжение (в Вольтах)
• R - сопротивление (в Омах)
• P - мощность (в Ваттах)
P = I*V = I*I*R = V*V/R
Эта простая и удобная схема помогает нам понять фундаментальные взаимосвязи в электрических цепях. Электрические цепи, по которым передаются аудио-сигналы, не являются исключением.
Потери электрической энергии в линии передачи обусловлены сопротивлением проводов, из которых состоит эта линия. Наиболее наглядно это можно выразить через падение напряжения. Падение напряжения определяется следующим соотношением:
Vd = IL x RL
где:
Vd – падение напряжения (в Вольтах)
IL – ток нагрузки (в Амперах)
RL – сопротивление линии (в Омах)
Давайте рассмотрим трансляционную линию длиной 150 метров, выполненную кабелем КПСВВ 1х2х1.5, предназначенную для питания нагрузки мощностью 80Вт на примере линии с режимом работы 70В (мы будем использовать его как стандартное рабочее напряжение). 80Вт – это суммарная мощность, потребляемая всеми громкоговорителями, включенными в трансляционную линию, но не номинальная выходная мощность усилителя. В соотвествии с законом Ома, сила тока (в Амперах) определяется делением мощности (в Ваттах) на напряжение (в Вольтах).
I = P / V
поэтому, для рассматриваемой нами трансляционной линии:
А = 80Вт / 70В = 1.14А
Итак, нам известен ток, который потребляет нагрузка мощностью 80Вт в трансляционной линии с напряжением 70В. Сопротивление линии – это просто сопротивление медного проводника на всей длине линии. Трансляционная линия, в которую включаются громкоговорители, состоит из двух проводников: один проводник идет к нагрузке, другой – возвращается от нагрузки к усилителю. Будем считать, что в нашем случае, эти проводники имеют одинаковую длину. Таблицы удельного сопротивления проводников доступны во многих справочниках. Мы воспользуемся данными, приведенными изготовителем кабеля КПСВВ: электрическое сопротивление шлейфа (двух жил пары) при температуре 20°С составляет не более 50 Ом/км. Умножая эту величину на длину рассматриваемой нами линии 0.15 км (150 м), получим, что общее сопротивление проводов в линии будет равно 7.5 Ом.
Подставив полученное значение в формулу для расчета величины падения напряжения, получим:
Vd = 1.14 А х 7.5 Ом = 8.55 В
Итак, падение напряжения в нашей трансляционной линии составляет 8.55 В. Это означает, что рабочее напряжении в линии, с которым нам приходится иметь дело, составляет всего лишь 61.45 В. Заметим, что в данном примере относительное падение напряжения в линии составляет 12.2% (уполномоченные надзорные органы допускают не более 10% падения напряжения в цепях сигнализации).
Потери можно выразить в децибелах (дБ) следующим образом:
SPL = 20 * Log ( Vf / Vi )
где:
Vf – рабочее напряжение в линии с подключенной нагрузкой
Vi – исходное напряжение
Результатом является отрицательное число, выражающее потери. Таким образом, для рассматриваемой нами линии:
SPL = 20 * Log ( 65.42 / 70 ) = -0.58 дБ
Потери, обусловленные сопротивлением проводов, составляют менее 1дБ и это полностью приемлемый результат. В большинстве случаев при строительстве трансляционных линий допускаются потери порядка 0.5дБ, обусловленные сопротивлением проводов. Следует заметить, что увеличение потерь в линии на 10дБ приводит к тому, что теряется половина громкости звука.