ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕМ И ЭВАКУАЦИЕЙ

А. Пинаев

к.т.н. доцент БГУИР, директор 0Д0 "Авангардспецмонтаж"

М. Алыиевский с.н.с.НИИ ПБиЧСМЧСРБ

Системы управления оповещением и эвакуацией - относительно новое направление в области автоматизации пожарной безопасности. Общие требования к таким системам и их параметрам отражены в соответствующих НПБ, однако способы технической реализации и особенности построения для объектов различного уровня сложности и функционального назначения проработаны в меньшей степени.

С точки зрения нормативных документов управление эвакуацией и оповещением должно предполагать выполнение следующих задач:

- включение эвакуационного оповещения;

- передачу по системе оповещения специально разработанных текстов, направленных
на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации;

- трансляцию текстов, содержащих информацию о необходимом направлении дви
жения;

- включение световых указателей направления эвакуации;

- дистанционное открывание дверей дополнительных эвакуационных выходов;

- включение аварийного освещения.

Выбор оборудования является наиболее важным этапом проектирования системы, он определяет ее концепцию, возможности, стоимость. Чтобы упростить дальнейшее рассмотрение, целесообразно осуществить классификацию систем управления с точки зрения их организации и возможностей.

При классификации систем по структуре построения, в качестве критерия проще использовать место расположения носителя фонограммы. С этой точки зрения системы можно условно разделить на централизованные и распределенные. В централизованных системах воспроизведение фонограмм, а так же все управление осуществляется посредством аппаратуры, находящейся в помещении дежурного персонала. В распределенных - воспроизведение фонограмм производится из аппаратуры, находящейся вблизи зон оповещения, управление может осуществляться как от местных устройств управления, так и от аппаратуры в помещении дежурного персонала.

Для правильной оценки и выбора оборудования имеет смысл рассмотреть назначение и степень значимости тех или иных функций и параметров приборов управления

Количество зон оповещения. Под этим параметром понимается число помещений или групп помещений, для каждой из которых может быть организовано независимое оповещение. Он характеризует возможность использования системы на объектах различного уровня сложности. Оценка системы по этому параметру необходима при построении системы класса СОЗ и выше.

Количество выходов управления (оповещения). Под выходами управления (оповещения) понимаются независимые выходы, предназначенные для подключения оборудования, управляющего процессом эвакуации: речевые и светозвуковые опо-вещатели, указатели эвакуационных выходов, устройства разблокировки замков эвакуационных выходов, лампы аварийного освещения, и т.п. При выборе оборудования следует учитывать количество таких выходов.

Возможность организации автоматической системы управления. Функция определяет наличие связи прибора СОУЭ с приборами пожарной сигнализации и, соответственно, получения от него управляющих команд на включение оповещения и управления эвакуацией. В подавляющем большинстве случаев наличие такой связи является обязательным.

Возможность контроля цепей исполнительных устройств. Достаточно существенная функция, особенно, учитывая естественное желание наших людей стянуть, что плохо лежит или висит. Несанкционированное удаление отдельных объектовых

устройств оповещения или повреждение линии управления способно заблокировать работу всей системы, причем обнаружиться это может только при чрезвычайной ситуации.

Возможность реализации различных алгоритмов управления и их корректировки. Достаточно существенный параметр, определяющий гибкость и универсальность системы. Под алгоритмами чаше всего понимаются различные комбинации перекрестного управления между зонами оповещения. Например, при пожаре на четвертом этаже включается основное и предварительное оповещение на четвертом и третьем, предварительное - на пятом этаже и т.п. Корректировка, например, может предполагать замену предварительного оповещения на пятом этаже, на предварительное оповещение на втором этаже (в случае ремонта).

Возможность оперативной смены алгоритма управления. Существенный параметр для больших и средних объектов. К сожалению, под этим параметром часто понимается возможность оперативной смены речевой информации (как правило, путем трансляции команд через микрофон), хотя трактовать его следует гораздо шире. Например, если в случае пожара путь эвакуации в одном из направлений оказался заблокированным, диспетчер должен оперативно отключить указатели путей эвакуации этого направления и включить указатели в сторону безопасного направления.

Возможность трансляции сообщений через микрофон. Учет этого параметра наиболее важен для больших и средних объектов, фактически он является составной частью предыдущего параметра. Используется для систем СОЗ и выше.

Возможность организации оповещения в пределах од-ной зоны с разносом во времени. Данный параметр определяет возможность реализовать предварительное и основное оповещение в зоне с задержкой по времени между ними. Например, в торговом помещении вначале оповещается обслуживающий персонал, а затем спустя необходимое время, посетители. Используется для систем СОЗ и выше.

Возможность разного содержания оповещения для персонала и посетителей. Функция не оговорена в НПБ, однако является немаловажной для грамотной организации системы. Смысл состоит в том, что сообщение для персонала должно содержать информацию о порядке действия персонала при эвакуационных мероприятиях.

Наличие связи зоны оповещения с диспетчерской. Функция используемая для систем С04 и С05. Этим параметром она отличается от СОЗ. Довольно часто рекомендуется использовать для этих целей стандартную аппаратуру: домофоны, интеркомы и т.п. Считаем возможным предостеречь разработчиков от применения таких устройств по следующим причинам: домофон предполагает наличие одной вызывной панели и трубок в квартирах. В данном случае ситуация обратная -необходимо обеспечить вызов диспетчерской из любой зоны оповещения.

• интеркомы (интерфоны) - системы внутренней громкой связи. Реальная связь не является громкой, речь практически не разборчива при повышенном шуме в помещении, устройства требуют большого числа проводных соединений, незащищены от несанкционированного доступа и т.п. Возможность трансляции радиопрограмм, передачи произвольной речевой информации, музыкального сопро-вождения. Как правило, возникает в случае, когда система оповещения имеет многоцелевое назначение и кроме оповещения б пожаре применяется в целях гражданской обороны, а так же в информационных и развлекательных целях. При использовании систем оповещения о пожаре для иных целей не-

обходимым является защита носителей спецтекстов (фонограмм) от несанкционированного удаления или повреждения, а также автоматический, приоритетный переход на оповещение о пожаре при получении соответствующих команд.

Объем хранимой речевой информации. Вряд ли этот параметр можно считать существенным. Маловероятно, что в условиях чрезвычайной ситуации длительные речевые сообщения будут дослушиваться до конца, т.е. информация должна быть по возможности краткой и содержательной.

Разработка структуры и расчет основных параметров СОУЭ осуществляется при проведении предпроектных исследований после определения типа СО. Обоснование и разработку детальной структуры системы осуществляют для типов СОЗ-СО5. При разработке детальной структуры СОУЭ нередко возникают вопросы выделения зон оповещения и разработки алгоритмов эвакуации. Отчасти эти вопросы были проработаны боле 10 лет назад, но эта информация остается недоступной для большинства проектировщиков. Наиболее удачным и полным на взгляд авторов является [1]. Поэтому в предлагаемой ниже последовательности разработки СОУЭ учтены положения этого издания.    !

Последовательность определения структуры СОУЭ в наиболее общем случае имеет вил:

- Анализируются наиболее вероятные и неблагоприятные
случаи возникновения пожара в здании, определяются пути
распространения опасных факторов пожара (ОФП) (темпера
тура, задымленность, загазованность, возможность обрушения
конструкций и т.п.) и маршруты движения людских потоков.

- Определяется предполагаемое время блокирования ОФП
возможных путей эвакуации и находится допустимое время
эвакуации людей из зоны действия ОФП;

- Определяются основные и резервные варианты эвакуации.

- Защищаемые помещения разделяются на зоны оповещения.
Как отдельные зоны рекомендуется выделять [1]:

- этажи здания (каждый этаж), если на этаже может нахо
диться более 100 человек

- группы по 2, 3 этажа;

- группы служебных помещений;

- группы помещений для посетителей;

- подвальную, стилобатную и высотную части зданий;

- помещения с массовым пребыванием людей;
-  складские помещения;

- помещения вспомогательных производств;

- вычислительные центры;

-	помещения со специфическим режимом функциониро
вания (операционные, хранилища, кассы и т.п.).

В любом случае, при выделении зон оповещения необходимо придерживаться следующей логики: к отдельным зонам с предварительным оповещением целесообразно относить:

•	помещения, где имеется персонал, способный принять меры
к организованной эвакуации и осведомленный о располо
жении этих путей (охрана, дежурные, преподаватели, мед
персонал и т.п.);

•	помещения, где персоналу требуется время для завершения
' дел (процедурные, операционные, расчетные центры и

. т.п.).

в остальных случаях при разделении на зоны целесообразно выделять:

•	помещения, где необходимо проводить мероприятия, спо
собные привести к ложной сработке, что соответственно,
требует временного отключения в этих помещениях систе
мы оповещения (например, фойе гостиницы, где находится

ресторан, и где в случае курения могут сработать дымовые пожарные извещатели);

•	помещения в зданиях, где ограничена пропускная способ
ность путей эвакуации и соответственно требуется очеред
ность оповещения во избежание паники и давки.

В любом случае, если возникают сомнения в количестве зон оповещения, следует выбирать вариант с большим числом зон, в данном случае "запас беды не чинит".

•	Разрабатывается алгоритм управления эвакуацией, т.е. по
рядок и очередность включения оповещения и управления в
зонах, последовательность управления резервными путями
эвакуации и т.п.

Особо следует отметить организацию СОУЭ в зданиях высотой в 9 и более этажей. В [1] говорится: "в зданиях высотой более 9 этажей, при эвакуации из которых, на лестницах образуются людские потоки плотностью 6 чел/кв.м. и более, оповещаются люди на этаже, где возник пожар, на следующем (вышележащем) этаже и на двух последних этажах здания, после этого - в остальных помещениях выше этажа пожара, затем - в помещениях ниже этажа пожара. Интервал задержки оповещения должен составлять 30-40с, но не менее половины времени эвакуации с этажа, на котором возник пожар (чтобы люди смогли покинуть коридор этого этажа до образования плотных людских потоков на лестницах)".

Для СОЗ, С04 рекомендуется предусматривать возможность раздельного включения указателей путей эвакуации для каждой зоны (выделять для указателей отдельную зону) с тем, чтобы можно было управлять движением людей как минимум в двух направлениях на каждом участке путей эвакуации горизонтальных эвакуационных путей. Причем, для С04 "схема

включения световых указателей должна позволять управлять эвакуацией в случае блокирования пожаром одной из лестниц в здании" [1]. То же сказано для С05: "функциональная структура и комплекс технических средств СОУЭ должны обеспечивать возможность реализации множества вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения. Идентификация варианта производится автоматически в зависимости от места возникновения пожара".

•	После определения общей структуры СОУЭ выбирается ком
плекс технических средств для ее реализации, производится оп
ределение мест расположения указателей и оповещателей, выпол
няются необходимые расчеты (типов и электрической мощности
речевых оповещателей, источников питания и цепей и т.п.).

Очевидно, что для полноценной реализации алгоритмов управления эвакуацией аппаратура управления системами оповещения должна обладать следующими основными возможностями:

•	организацией необходимого числа зон и подключения ис
полнительных устройств требуемой мощности;

- перекрестным управлением между различными зонами с
разносом включения устройств оповещения и управлением
во времени как в разных зонах, так и в пределах одной зоны;

- оперативной сменой алгоритма оповещения и управлением
в процессе эвакуации;

- работы в автоматическом и ручном режиме;

•	трансляцией различных фонограмм в разных зонах опове
щения;	i

[1]Проектирование систем оповещения и управления эвакуа-цией людей при пожарах в общественных зданиях. Посо6ие СНиП 2.08.02-89). Ассоциация пожинформтехника. М.1992г