Установки пожаротушения

По утвержденной (СТ РК 1088-2003 "Пожарная безопасность. Термины и определения.") терминологии: Установки автоматического пожаротушения входят в систему пожарной безопасности объекта. Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ), по СНиП 2.02-15-2003 "Пожарная автоматика зданий и сооружений, - это совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего средства. Автономная установка пожаротушения ( по СНиП 2.02-15-2003) – установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления. Установка пожаротушения ручная с местным и (или) с дистанционным пуском, ручная установка пожаротушения (по СТ РК 1166-2002) - это установка пожаротушения с ручным способом приведения в действие. Пожаротушение (по СТ РК 1167-2002 "Пожарная автоматика. Классификация. Термины и определения.") может быть объемным или локальным. Объемное пожаротушение - это пожаротушение, достигаемое за счет равномерного заполнения огнетушащим веществом всего объема помещения. Локальное пожаротушение - это пожаротушение, достигаемое путем подачи огнетушащего вещества непосредственно на площадь, где происходит горение, или на поверхность горящего технологического оборудования. АУПТ (по СТ РК 1166-2002 "Техника пожарная. Классификация. Термины и определения.") предназначена для: - автоматического обнаружения пожаров (загораний); - подачи огнетушащего вещества в очаг пожара (загорания); - оповещения персонала о возникшем пожаре (загорании); - передачи сигнала о пожаре (загорании) в противопожарную службу и, при необходимости, на пункт централизованного наблюдения (мониторинга); - управления системами противопожарной защиты: - дымоудаления; - подпора воздуха; - подавления взрыва; - остановки технологического процесса; - и т.п. АУПТ классифицируются по: - способу пуска; - по способу тушения; - по виду огнетушащего вещества. По способу пуска АУПТ подразделяются на: - автоматические установки пожаротушения с дублирующим ручным пуском местным и (или) дистанционным; - автоматические установки пожаротушения без дублирующего ручного пуска; - ручные установки пожаротушения с местным и (или) дистанционным пуском. По способу тушения АУПТ подразделяются на: - установки объемного пожаротушения - это установка пожаротушения для создания среды, не поддерживающей горение в защищаемом объеме; - установки поверхностного (по площади) пожаротушения - установка пожаротушения, воздействующая на горящую поверхность в защищаемой зоне; - установки локального пожаротушения по объему или по площади. По виду огнетушащего средства АУПТ подразделяются на: - установки водяного пожаротушения: - спринклерная; - дренчерная; - лафетными стволами. - установки пенного пожаротушения: - спринклерная; - дренчерная; - установки порошкового пожаротушения - импульсная; - модульная. - установки газового пожаротушения: - углекислотного (СО2); - хладонового; - азотного; - парового. - аэрозольного (галогенного) пожаротушения (по СТ РК 1167-2002). Установка водяного пожаротушения - это установка пожаротушения, предназначенная для тушения пожаров распыленной водой. Установка пенного пожаротушения - установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используется воздушномеханическая пена. Спринклерная установка пожаротушения - автоматическая установка водяного или пенного пожаротушения, оборудованная нормально закрытыми спринклерными оросителями, вскрывающимися при достижении определенной температуры. Примечание. Спринклерные установки, находящиеся в режиме ожидания, в зависимости от заполняемости сетей их трубопроводов жидким огнетушащим веществом или воздухом под давлением называются соответственно "мокрыми" водозаполненными или "сухими" сухотрубными. Дренчерная установка пожаротушения - установка водяного пожаротушения, оборудованная нормально открытыми дренчерными оросителями и предназначена для обнаружения и тушения пожаров по всей расчетной площади, а также для создания водяных завес. Установка углекислотного пожаротушения - установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используется двуокись углерода. Установка парового пожаротушения - это установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используют водяной пар. Установка хладонового пожаротушения - установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используют составы на основе галоидированных углеводородов. Установка пожаротушения модульная - автоматическая установка пожаротушения, содержащая один или несколько модулей с огнетушащим составом, размещенных непосредственно в защищаемом помещении или рядом с ним. Установка газового пожаротушения автоматическая централизованная - это автоматическая установка газового пожаротушения, содержащая батареи (модули) с газовым огнетушащим составом, размещенные в станции пожаротушения, и предназначенная для защиты двух и более помещений. Установка локального пожаротушения - установка пожаротушения для создания огнетушащей концентрации над защищаемой площадью. Модуль пожаротушения импульсный - модуль пожаротушения с продолжительностью подачи огнетушащего вещества до 1 секунды (по СНиП РК 2.02-15-2003 "Пожарная автоматика зданий и сооружений"). Мнение автора. В виду крайне малого времени подачи огнетушащего вещества всерьез рассматриваться как установка автоматического пожаротушения не может. Блок импульсный порошковый (БИП) - группа соединенных между собой модулей пожаротушения импульсных, запускаемых одним командным импульсом. Станция пожаротушения - самостоятельное помещение, в котором размещены контрольное и пускорегулирующее оборудование установки пожаротушения. Автоматическая установка газового пожаротушения(АУГП) - совокупность стационарных технических средств пожаротушения для тушения очагов пожара за счет автоматического выпуска газового огнетушащего состава. Централизованная автоматическая установка газового пожаротушения - АУГП, содержащая батареи (модули) с газовым огнетушащим составом (ГОС), размещенная в станции, и предназначенная для защиты двух и более помещений. Установка аэрозольного пожаротушения: - Установка пожаротушения на основе генераторов огнетушащего аэрозоля с электрическим пуском с применением автоматических средств обнаружения пожара, в которой в качестве огнетушащего вещества используется огнетушащий аэрозоль. Огнетушащий аэрозоль – это продукты горения аэрозолеобразующего состава (например, твердое топливо списанных с вооружения ракет), оказывающие огнетушащее действие на очаг пожара. Нормативная массовая огнетушащая концентрация газового огнетушащего состава - произведение нормативной объемной концентрации ГОС на плотность ГОС в газовой фазе при температуре 20 0С и давлении 0,1 МПа, кг * м-3.. Интенсивность подачи огнетушащего вещества – количество огнетушащего вещества, подаваемое на единицу площади (объема) в единицу времени. Инерционность установки пожаротушения - время от момента формирования пускового сигнала на пуск установки пожаротушения до начала истечения огнетушащего вещества из насадка в защищаемое помещение без учета времени задержки Продолжительность (время) подачи огнетушащего вещества - время с начала истечения огнетушащего вещества из насадка до момента выпуска из установки расчетной массы огнетушащего вещества, необходимой для тушения пожара в защищаемом помещении. Максимальный размер струи газового огнетушащего состава - расстояние от насадка до сечения, где скорость газовоздушной смеси составляет не менее 1,0 м/с. Нормативная интенсивность подачи огнетушащего вещества – интенсивность подачи огнетушащего вещества, установленная в нормативной документации. Нормативная огнетушащая концентрация – огнетушащая концентрация, установленная в действующих нормативных документах. Насадок - устройство для выпуска и распределения огнетушащего вещества в защищаемом помещении. Ороситель – устройство для разбрызгивания или распыливания воды и/или водных растворов. Автоматический водопитатель – водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления. Дозатор – устройство, предназначенное для дозирования пенообразователя (добавок) к воде в установках пожаротушения. Запас огнетушащего вещества – требуемое количество огнетушащего вещества, хранящееся на объекте в целях оперативного восстановления расчетного количества и резерва огнетушащего вещества. Резерв огнетушащего вещества – требуемое количество огнетушащего вещества, готовое к немедленному применению в случаях повторного воспламенения или невыполнения установкой пожаротушения своей задачи. Инерционность установки – время с момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента до начала подачи огнетушащего вещества (состава) в защищаемую зону. Примечание. Для установок пожаротушения, в которых предусмотрена задержка выпуска огнетушащего вещества при эвакуации людей из защищаемого помещения и остановка технологического оборудования, это время не входит в их инерционность. Узел управления – совокупность запорных и сигнальных устройств с ускорителями (замедлителями) их срабатывания, трубопроводной арматуры и измерительных приборов, расположенных между подводящим и питающим трубопроводами установок водяного и пенного пожаротушения и предназначенных для их пуска и контроля за работоспособностью. Пожарная безопасность - это состояние защищенности людей, имущества, собственности, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность объекта (пожаробезопасность объекта) - это состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. Система противопожарной защиты - это совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

понедельник, 24 октября 2005 г.